## 附表一
序号 | 废水处理段 | 处理设施名称 | 参数描述 | 单位
[5 empty] | 数量 | 单价 | 小计
1 | 调节池 | 调节池提升泵 | ▲（流量Q≥10m3/h、噪音≤65分贝、扬程H≥10米、泵效率≥70%、轴功率≥0.75KW） | 台 | 2 | 2700 | 5400
2 |  | 格栅板 | 材质：SUS304不锈钢，插拔式 | 片 | 2 | 3600 | 7200
3 |  | 超声波液位仪 | 输出信号单台电压220V | 套 | 1 | 2900 | 2900
4 |  | 格栅槽体 | ≥10mm厚碳钢钢板焊接，内外三布五油防腐，敞口式，上盖3mm厚铁皮盖板 | 套 | 1 | 17600 | 17600
5 |  | 机械格栅 | 一、回转式耙齿格栅机 设备尺寸宽600mm长度5150mm ▲1、排渣高度≤1200mm，2、安装角度≤75度，▲3、（齿耙间隙≤3mm、橡胶边条≤100mm） 二、机械格栅除污机 ▲ 1、格栅机运行速度在1.1-3.5m/min ，2、安装角度≤75度，3、材质检验：设备机架、耙齿为304不锈钢材质，4、▲噪音≤70dB（A） 三、减速机 ▲1、温升≤85℃，▲ 2、噪音≤70dB（A） | 台 | 1 | 74500 | 74500
6 | 厌氧池 | 潜水搅拌器 | ▲（ 推力≥163N、噪音≤65分贝、泵效率≥70%、轴功率≥0.85KW） | 台 | 1 | 12500 | 12500
7 | 缺氧池 | 消化液回流流量计 | 直径：DN80（带进水），单台功率≥0.02千瓦 | 个 | 2 | 3200 | 6400
8 |  | 填料 | 组合填料150mm×4000mm | 平米 | 72 | 290 | 20880
9 |  | 潜水搅拌器 | 单台功率≥0.85KW | 台 | 1 | 12300 | 12300
10 |  | 曝气管道 | 孔径:在1-3mm之间，工作压力0.1-0.5MPa之间 | 套 | 1 | 2000 | 2000
11 |  | 曝气盘 | 定制，提供氧气，促进有机物降解 | 套 | 30 | 100 | 3000
12 | 好氧池 | 罗茨风机 | ▲1、单台功率5.5KW,2、噪音≤86分贝，▲3、叶轮强度超速试验≤1450/min,▲4、振动≤4.7mm/s | 台 | 2 | 31500 | 63000
13 |  | 溶解氧仪 | 单台功率≥0.5KW | 台 | 2 | 3400 | 6800
14 |  | 曝气管道 | 直径：DN80/65,材质：UPVC,长度：30米 | 套 | 1 | 4000 | 4000
15 |  | 微孔曝气器 | ▲ 1、孔隙1.1mm，▲2、服务面积0.25-0.55㎡/个，▲3、空气流量1.5-3m³/个h，4、材质：橡胶膜片/ABS管道 | 套 | 120 | 100 | 12000
16 |  | 硝化液回流泵 | ▲ （流量Q≥25m³/h、噪音≤65分贝、扬程H≥10米、泵效率≥70% 、轴功率≥1.5KW） | 台 | 2 | 4900 | 9800
17 | 沉淀池 | 中心筒 | 材质：SUS304,直径25mm，长2000mm | 套 | 1 | 6600 | 6600
18 |  | 浊度计 | 1、测量范围:一般从0-10NTU(散射浊度单位)到0-1000NTU基至更高，如0-20NTU适用于饮用水等低浊度水样，0- 1000NTU可用于污水处理等较高浊度水样的测量。 2、精度:通常在±2%-±5%FS(满量程)之间，高精度的浊度计精度可达±1%FS，例如测量范围为0-100NTU时，精度为±1%FS意味着测量误差在±1NTU以内。 3、分辨率:常见的有0.01NTU、0.1NTU等，分辨率为0.01NTU的浊度计能更精确地显示浊度变化。 4、光源:多采用钨丝灯、发光二极管(LED)等，LED光源具有寿命长、稳定性好等优点。 5、测量波长:一般为860nm左右的近红外光此波长下浊度测量受颜色干扰较小。 6、响应时间:通常在数秒到数一十秒之间，较快的响应时间如5-10秒，可快速获取测量。 不锈钢材质，防护2级，安装在池体内部单台功率≥0.5KW。 | 台 | 1 | 10000 | 10000
19 |  | 堰板 | 材质：SUS304 | 套 | 1 | 9000 | 9000
20 |  | 曝气管道 | 直径：DN32，材质：UPVC，长度：20米 | 套 | 1 | 2000 | 2000
21 |  | 污泥回流流量计 | 直径：DN80，材质：外壳碳钢，管体材质304不锈钢 | 个 | 2 | 3200 | 6400
22 |  | 污泥泵 | ▲（流量Q≥25m³/h、噪音≤65分贝、扬程H≥10米、泵效率≥70%、轴功率≥1.5KW） | 台 | 2 | 2700 | 5400
23 | 反应池 | 药剂混合器 | 直径：DN65，材质：UPVC | 套 | 1 | 4500 | 4500
24 | MBR池 | MBR膜组件 | ▲1、孔径≤0.148μm , ▲2、壁厚≥323μm， ▲3、泡点压力≤0.045MPa， ▲4、最大孔径≤1.31μm， ▲5、平均断裂拉伸强力：≥17236cN， ▲6、纯水通量≥1.46×10³L/（㎡.h）。 | m2 | 1300 | 293 | 380900
25 |  | MBR膜支架 | 材质：SUS304不锈钢 | 套 | 2 | 3997 | 7994
26 |  | MBR池排泥泵 | Q≥25m³/h，H≥10米材质：铸铁,sus304主轴 单台功率≥1.5KW；全不锈钢 | 台 | 2 | 4950 | 9900
27 |  | MBR产水泵 | Q≥25m³/h，H≥10米材质：铸铁,sus304主轴 单台功率≥1.5KW；全不锈钢 | 台 | 2 | 4500 | 9000
28 |  | 浮子流量计 | 直径：DN65，材质：PVDF | 台 | 1 | 1000 | 1000
29 |  | 电动葫芦 | 含工字钢,材质铸铁，单台功率≥1KW | 套 | 1 | 38000 | 38000
30 |  | 穿孔曝气 | 直径DN63，长度：50米 | 套 | 1 | 4000 | 4000
31 | 膜反洗系统 | 膜反洗泵 | ▲ （流量Q≥25m³/h、噪音≤65分贝、扬程H≥10米、泵效率≥70% 、轴功率≥1.5KW） | 台 | 2 | 5500 | 11000
32 |  | 加药计量泵 | ▲ （流量≥60L/h、压力≥0.3mpa、噪音≤65分贝、泵效率≥70% 、轴功率≥40W） | 台 | 2 | 6700 | 13400
33 |  | 加药桶 | 材质：PE | 套 | 3 | 1500 | 4500
34 |  | 搅拌机 | 碳钢防腐，单台功率≥0.55KW | 套 | 3 | 3000 | 9000
35 |  | 膜清洗排污泵 | PP材质，单台功率≥0.75KW | 台 | 1 | 2700 | 2700
36 |  | 空气搅拌 | 材质：UPVC | 式 | 1 | 1600 | 1600
37 | 除磷剂投加系统 | 溶药桶 | 单台功率≥0.75KW | 台 | 1 | 5000 | 5000
38 |  | 浮子流量计 | 直径：DN65，材质：PVDF | 台 | 1 | 1000 | 1000
39 |  | 加药泵 | 单台功率≥0.04KW | 台 | 2 | 5000 | 10000
40 |  | 加药管道 | 长度：20米 | 套 | 1 | 2000 | 2000
41 | 碳源投加系统 | 溶药桶 | 材质：PE | 台 | 1 | 5000 | 5000
42 |  | 浮子流量计 | 材质：PVDF | 台 | 1 | 1500 | 1500
43 |  | 加药泵 | 单台功率≥0.04KW | 台 | 2 | 5000 | 10000
44 |  | 加药管道 | 20米 | 套 | 1 | 2000 | 2000
45 | 回用水池 | 提升泵 | ▲ （流量Q≥30m³/h、噪音≤65分贝、扬程H≥40米、泵效率≥70%、轴功率≥7.5KW） | 台 | 2 | 7000 | 14000
46 |  | 变频器 | 单台功率≥2.2KW | 套 | 1 | 15500 | 15500
47 |  | 消毒罐 | 容积是≥200L | 套 | 1 | 36000 | 36000
48 |  | 液位控制器 | 定制，控制水位 | 套 | 1 | 700 | 700
49 |  | 消毒液加药泵 | 单台功率≥0.04KW | 台 | 2 | 5000 | 10000
50 |  | 紫外消毒系统 | 紫外线灯管类型，灯管数量8支，主体材质不锈钢单台功率≥0.4KW | 套 | 1 | 7600 | 7600
51 |  | 空气搅拌 | 材质：PVC | 套 | 1 | 1000 | 1000
52 | 自动化控制系统 | 电控系统 | 1²电线250米，4²电缆100米，6²电缆80米 | 套 | 1 | 5000 | 5000
53 |  | 监控系统 | 6个探头含显示屏（不含操作只含显示） | 套 | 1 | 18000 | 18000
54 |  | 远程传输系统 | 含控制软件、数据传输（智能远程手机APP，小程序可操作） | 套 | 1 | 6000 | 6000
55 | 电缆 | 电缆 | 桥架100米含链接件100米 | 套 | 1 | 14000 | 14000
56 | 管阀件 | 管阀件 | 含管道、阀门、管件等碳钢，材质，UPVC（附表二清单） | 式 | 1 | 49964.38 | 49964.38
57 |  | 控制室房子 | 彩钢板搭建 | 套 | 1 | 50000 | 50000
合计 |  |  |  |  | 1596 |  | 1061438.38

## 附表二
附表二：管阀件看守所污水厂扩建管阀件清单（100吨）
序号 |  | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 调节池 | 调节池曝气管 | DN75 | UPVC管 | 米 | 25 | 15 | 375
2 |  |  | DN75 | UPVC三通 | 个 | 15 | 8 | 120
3 |  |  | DN75-DN32 | UPVC变径 | 个 | 32 | 6 | 192
4 |  |  | DN75 | UPVC弯头 | 个 | 5 | 5 | 25
5 |  |  | 曝气支架DN75 | UPVC | 个 | 22 | 28 | 616
6 |  |  | 曝气支架DN32 | UPVC | 个 | 15 | 15 | 225
7 |  |  | DN32 | UPVC法兰 | 个 | 1 | 5 | 5
8 |  |  | DN32 | UPVC管 | 米 | 42 | 5 | 210
9 |  | 调节池提升泵 | DN90 | UPVC管 | 米 | 24 | 17 | 408
10 |  |  | DN75 | UPVC止回阀 | 个 | 2 | 48 | 96
11 |  |  | DN75 | UPVC球阀 | 个 | 2 | 34 | 68
12 |  |  | DN90 | UPVC弯头 | 个 | 10 | 11 | 110
13 |  |  | DN63 | UPVC法兰 | 个 | 2 | 11 | 22
14 |  |  | DN63 | 钢丝软管 | 米 | 14 | 25 | 350
15 | 缺氧池 | 缺氧池曝气 | DN90 | UPVC管 | 米 | 12 | 17 | 204
16 |  |  | DN90-DN63 | UPVC变径 | 个 | 14 | 7 | 98
17 |  |  | DN90 | UPVC弯头 | 个 | 5 | 11 | 55
18 |  |  | DN75 | UPVC法兰 | 个 | 1 | 15 | 15
19 |  |  | DN63 | UPVC管 | 米 | 14 | 12 | 168
20 |  |  | DN90—DN75 | UPVC变径 | 个 | 1 | 9 | 9
21 |  |  | DN90 | UPVC法兰 | 个 | 2 | 24 | 48
22 |  |  | 曝气支架DN90 | UPVC | 个 | 8 | 35 | 280
23 |  |  | 曝气支架DN63 | UPVC | 个 | 10 | 25 | 250
24 |  |  | 曝气盘DN63 |  | 个 | 16 | 25 | 400
25 | 好氧池 | 好氧池曝气 | DN90 | UPVC管 | 米 | 23 | 17 | 322
26 |  |  | DN90 | UPVC法兰 | 个 | 1 | 24 | 24
27 |  |  | DN90-DN63 | UPVC变径 | 个 | 28 | 7 | 196
28 |  |  | DN90 | UPVC弯头 | 个 | 4 | 11 | 44
29 |  |  | DN63 | UPVC管 | 米 | 49 | 12 | 588
30 |  |  | 曝气支架DN90 | UPVC | 个 | 22 | 35 | 770
31 |  |  | 曝气支架DN63 | UPVC | 个 | 28 | 25 | 700
32 |  |  | 曝气盘DN63 |  | 个 | 84 | 25 | 2025
33 |  | 消化液回流泵 | DN75 | UPVC管 | 米 | 20 | 17 | 340
34 |  |  | DN75 | UPVC弯头 | 个 | 14 | 7 | 98
35 |  |  | DN75 | UPVC三通 | 个 | 5 | 8 | 40
36 |  |  | DN75 | UPVC阀门 | 个 | 3 | 29 | 87
37 |  |  | DN75 | UPVC止回阀 | 个 | 2 | 33 | 66
38 |  |  | DN75 | 钢丝软管 | 米 | 14 | 45 | 630
39 | 沉淀池 | 导流筒 | 不锈钢板 | SUS304 | 张 | 15 | 283 | 4245
40 |  | 出水堰板 | 不锈钢板 | SUS304 |  |  | 442 | 6630
41 | MBR池 | MBR池曝气 | DN90 | UPVC管 | 米 | 9 | 17 | 153
42 |  |  | DN90 | UPVC三通 | 个 | 8 | 14 | 112
43 |  |  | DN90-DN63 | UPVC变径 | 个 | 10 | 7 | 70
44 |  |  | DN90-DN75 | UPVC变径 | 个 | 6 | 9 | 54
45 |  |  | DN75 | UPVC法兰 | 个 | 8 | 14 | 112
46 |  |  | DN90 | UPVC弯头 | 个 | 7 | 11 | 77
47 |  |  | ND63 | UPVC管 | 米 | 20 | 12 | 240
48 |  |  | DN90 | UPVC法兰 | 个 | 10 | 24 | 240
49 |  |  | 曝气支架DN90 | UPVC | 个 | 8 | 35 | 280
50 |  |  | 曝气支架DN63 | UPVC | 个 | 5 | 25 | 125
51 |  |  | 曝气盘DN63 |  | 个 | 15 | 25 | 375
52 |  | MBR池排泥泵 | DN75 | UPVC管 | 米 | 14 | 17 | 238
53 |  |  | DN75 | UPVC弯头 | 个 | 4 | 7 | 28
54 |  |  | DN75 | UPVC法兰 | 个 | 5 | 14 | 70
55 |  |  | DN75 | UPVC三通 | 个 | 6 | 8 | 4
56 |  |  | DN75 | UPVC阀门 | 个 | 8 | 29 | 232
57 |  |  | DN75 | 钢丝软管 | 米 | 12 | 45 | 540
58 | 膜清洗池 | 膜清洗池曝气 | DN75 | UPVC管 | 米 | 9 | 17 | 153
59 |  |  | DN32 | UPVC管 | 米 | 13 | 5 | 65
60 |  |  | DN75 | UPVC三通 | 个 | 9 | 8 | 72
61 |  |  | DN75-DN32 | UPVC变径 | 个 | 10 | 5 | 50
62 |  |  | DN75 | UPVC弯头 | 个 | 5 | 7 | 35
63 |  |  | 曝气支架DN75 | UPVC | 个 | 6 | 30 | 180
64 |  |  | 曝气支架DN32 | UPVC | 个 | 5 | 20 | 100
65 | 回用水池 | 回用水池提升泵 | DN75 | UPVC管 | 米 | 15 | 17 | 105
66 |  |  | DN75 | UPVC弯头 | 个 | 6 | 7 | 42
67 |  |  | DN75 | UPVC法兰 | 个 | 4 | 14 | 56
68 |  |  | DN75 | UPVC三通 | 个 | 6 | 8 | 48
69 |  |  | DN75 | UPVC阀门 | 个 | 6 | 29 | 174
70 |  |  | DN75 | 底阀 | 个 | 5 | 20 | 100
71 |  |  | DN75 | UPVC止回阀 | 个 | 2 | 34 | 68
72 |  | 回用水池曝气 | DN75 | UPVC管 | 米 | 14 | 17 | 238
73 |  |  | DN75 | UPVC三通 | 个 | 6 | 8 | 48
74 |  |  | DN32 | UPVC管 | 米 | 20 | 7 | 140
75 |  |  | DN75 | UPVC法兰 | 个 | 8 | 14 | 112
76 |  |  | DN75-DN32 | UPVC变径 | 个 | 16 | 5 | 80
77 |  |  | DN75 | UPVC弯头 | 个 | 5 | 7 | 35
78 |  |  | 曝气支架DN75 | UPVC | 个 | 14 | 30 | 420
79 |  |  | 曝气支架DN32 | UPVC | 个 | 9 | 20 | 180
80 | 污泥池 | 污泥池曝气 | DN75 | UPVC管 | 米 | 10 | 17 | 170
81 |  |  | DN75 | UPVC三通 | 个 | 2 | 8 | 16
82 |  |  | DN75 | UPVC法兰 | 个 | 8 | 14 | 112
83 |  |  | DN32 | UPVC管 | 米 | 10 | 7 | 70
84 |  |  | DN75-DN32 | UPVC变径 | 个 | 12 | 5 | 60
85 |  |  | DN75 | UPVC弯头 | 个 | 5 | 7 | 35
86 |  |  | 曝气支架DN75 | UPVC | 个 | 8 | 30 | 240
87 |  |  | 曝气支架DN32 | UPVC | 个 | 5 | 20 | 100
88 | 设备井 | 沉淀池污泥回流泵 | DN63 | UPVC管 | 米 | 24 | 12 | 48
89 |  |  | DN63 | UPVC弯头 | 个 | 15 | 15 | 225
90 |  |  | DN63 | UPVC止回阀 | 个 | 2 | 11 | 22
91 |  |  | DN63 | UPVC法兰 | 个 | 6 | 11 | 66
92 |  |  | DN63 | UPVC三通 | 个 | 6 | 17 | 102
93 |  |  | DN63 | UPVC阀门 | 个 | 6 | 27 | 162
94 |  |  | DN63 | 底阀 | 个 | 2 | 31 | 62
95 |  | 膜出水泵 | DN50 | UPVC管 | 米 | 18 | 8 | 144
96 |  |  | DN50 | UPVC弯头 | 个 | 15 | 4 | 60
97 |  |  | DN50 | UPVC止回阀 | 个 | 2 | 15 | 30
98 |  |  | DN50 | UPVC法兰 | 个 | 4 | 11 | 44
99 |  |  | DN50 | UPVC三通 | 个 | 4 | 9 | 36
100 |  |  | DN50 | UPVC阀门 | 个 | 6 | 11 | 66
101 |  | 膜清洗泵 | DN63 | UPVC管 | 米 | 16 | 12 | 192
102 |  |  | DN63 | UPVC弯头 | 个 | 6 | 15 | 90
103 |  |  | DN63 | UPVC止回阀 | 个 | 1 | 11 | 11
104 |  |  | DN63 | UPVC法兰 | 个 | 7 | 11 | 77
105 |  |  | DN63 | UPVC三通 | 个 | 6 | 17 | 102
106 |  |  | DN63 | UPVC阀门 | 个 | 9 | 27 | 243
107 | 曝气 | 所有池体曝气排气 | DN32 | UPVC管 | 米 | 35 | 7 | 245
108 |  |  | DN32 | UPVC弯头 | 米 | 20 | 5 | 100
109 |  |  | DN32—DN75 | UPVC三通 | 个 | 5 | 12 | 60
110 |  |  | DN32—DN90 | UPVC三通 | 个 | 5 | 14 | 70
111 |  |  | DN32 | UPVC阀门 | 个 | 6 | 8 | 48
112 | 碳钢 | 调节池曝气管 | DN32 | 镀锌管 | 米 | 8 | 14.2 | 113.6
113 |  |  | DN32 | 弯头 | 个 | 5 | 4.7 | 23.5
114 |  |  | DN32 | 球阀 | 个 | 10 | 36 | 360
115 |  |  | DN32 | 法兰 | 个 | 8 | 14 | 112
116 |  | 缺氧池曝气管 | DN65 | 镀锌管 | 米 | 10 | 24.69 | 246.9
117 |  |  | DN65 | 弯头 | 个 | 3 | 13.5 | 40.5
118 |  |  | DN65 | 碟阀 | 个 | 6 | 35 | 210
119 |  |  | DN65 | 法兰 | 个 | 3 | 25 | 75
120 |  | 好氧池曝气管 | DN80 | 镀锌管 | 米 | 8 | 29.33 | 234.64
121 |  |  | DN80 | 弯头 | 个 | 2 | 24.1 | 48.2
122 |  |  | DN80 | 碟阀 | 个 | 1 | 40 | 40
123 |  |  | DN80 | 法兰 | 个 | 3 | 32 | 96
124 |  | MBR池曝气 | DN65 | 镀锌管 | 米 | 16 | 24.69 | 395.04
125 |  |  | DN65 | 弯头 | 个 | 4 | 13.5 | 54
126 |  |  | DN65 | 碟阀 | 个 | 6 | 35 | 210
127 |  |  | DN65 | 法兰 | 个 | 3 | 25 | 75
128 |  | MBR池膜架曝气（膜清洗池） | DN40 | 镀锌管 | 米 | 24 | 16.2 | 388.8
129 |  |  | DN40 | 弯头 | 个 | 5 | 6 | 30
130 |  |  | DN40 | 碟阀 | 个 | 3 | 31 | 93
131 |  |  | DN40 | 法兰 | 个 | 5 | 15 | 75
132 |  | 回用水池曝气 | DN65 | 镀锌管 | 米 | 16 | 24.69 | 395.04
133 |  |  | DN65 | 弯头 | 个 | 4 | 13.5 | 54
134 |  |  | DN65 | 碟阀 | 个 | 9 | 35 | 315
135 |  |  | DN65 | 法兰 | 个 | 3 | 25 | 75
136 |  | 污泥池曝气管 | DN65 | 镀锌管 | 米 | 14 | 24.69 | 345.66
137 |  |  | DN65 | 弯头 | 个 | 3 | 13.5 | 40.5
138 |  |  | DN65 | 碟阀 | 个 | 6 | 35 | 210
139 |  |  | DN65 | 法兰 | 个 | 3 | 25 | 75
140 |  | 设备井 | 12# | 槽钢 | 米 | 24 | 30 | 720
141 |  | 角钢 | 5# | 角钢 | 米 | 200 | 16 | 3200
142 |  | 铁板 | 5mm | 碳钢 | 平方 | 25 | 187.5 | 4500
143 |  | 设备附属盖板及楼梯 | 2mm | 花纹板 | 平方 | 90 | 75 | 6750
144 | 其他 | 其他 | 其他 | 自攻丝 | 盒 | 5 | 50 | 250
145 |  |  |  | 膨胀螺丝 | 10#、12#、16# | 各100套 | 400 | 400
146 | 综上 | [6 empty] | 49964.38