## 清单封面
| 乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
| PA1211 | 2 户外成套设备基础
1 | PA1211PA1201 | 箱变基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:混凝土C15 厚度100mm 2、设备基础类型:预制混凝土基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 4、砂浆:1：2水泥砂浆 5、基础外露部分:贴瓷砖 6、其他:基础及围栏之间铺铺设混凝土预制砖 | 座 | 1
2 | PA1211PA1202 | 高压分支箱基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:混凝土C15 厚度100mm 2、设备基础类型:预制混凝土基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 4、砂浆:1：2水泥砂浆 5、基础外露部分:贴瓷砖 6、其他:基础及围栏之间铺铺设混凝土预制砖 | 座 | 1
3 | PA1211PA1203 | 低压分支箱基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:混凝土C15 厚度100mm 2、设备基础类型:预制混凝土基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 | 座 | 2
4 | PA1211PB0601 | 防护栏栅 | 1、防护部位:箱变、分支箱基础围栏 2、栏栅材质:方钢 3、栏栅高度:2.1 4、混凝土强度等级:C20 | m² | 75.6
L 电缆线路工程
1 土石方工程
| PC1111 | 1.1 土石方挖填
5 | PC1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:普土 | m³ | 129.6
6 | PC1111PL0201 | 开挖路面 | 1、路面类型:沥青混凝土路面 2、路面厚度:150及以下 | m² | 30
7 | PC1111PL0301 | 修复路面 | 1、面层类型、厚度:沥青混凝土面层150mm | m² | 30
8 | PC1111PL0202 | 开挖路面 | 1、路面类型:混凝土路面 2、路面厚度:150及以下 | m² | 23
9 | PC1111PL0302 | 修复路面 | 1、面层类型、厚度:混凝土路面150mm | m² | 23
2 构筑物
| PC1231 | 2.3 工作井
10 | PC1231PL1401 | 混凝土工作井 | 1、井类型:预制混凝土井 2、垫层混凝土强度等级:C25 3、井壁混凝土拌和要求:C30 | 座 | 12
| PC1241 | 2.4 电缆埋管
11 | PC1241PL1501 | 排管底板浇筑 | 1、排列层数:1 2、混凝土强度等级:C15混凝土底板 3、排管内衬管孔数、内径:2孔 150 | m³ | 9.709
12 | PC1241PL1502 | 排管底板浇筑 | 1、排列层数:2 2、混凝土强度等级:C15混凝土底板 3、排管内衬管孔数、外径:4孔 150 | m³ | 0.803
13 | PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:150 2、管材材质:MPP 3、其他:含警示带、标示桩 | m | 310

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
| PE1211 | 2 箱式变电站(环网箱)
1 | PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:315kVA 3、接地:垂直接地铁∠50mm*5mm L=2500mm，水平接地铁-50mm*5mm | 座 | 1
2 | PE1211PC5201 | 整套启动调试 | 1、名称:箱式变电站315kVA | 站 | 1
L 电缆线路工程
2 电缆敷设
| PH1231 | 2.3 10kV(20kV)电缆敷设
3 | PH1231PL2501 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC YJV22 8.7/15 3*120 | m | 90
4 | PH1231PL2502 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC YJV228.7/15 3*70 | m | 115
| PH1241 | 2.4 1kV电缆敷设
5 | PH1241PL2501 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC YJV22 0.6/1 4*150 | m | 160
| PH1311 | 3 电缆附件
6 | PH1311PL2701 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:AC10kV,70mm²,3芯 | 套 | 4
7 | PH1311PL2702 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:AC10kV,120mm²,3芯 | 套 | 2
8 | PH1311PL2703 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:AC1kV,150mm²,4芯 | 套 | 10
| PH1411 | 4 电缆防火
9 | PH1411PL3001 | 电缆防火 | 1、材质:防火堵料 | t | 0.1
| PH1511 | 5 电缆分支箱安装
10 | PH1511PL2901 | 电缆分支箱 | 1、型号、规格:一进三出高压分支箱（进线带高压计量） 2、接地:垂直接地铁∠50mm*5mm L=2500mm，水平接地铁-50mm*5mm | 台 | 1
11 | PH1511PL2902 | 电缆分支箱 | 1、型号、规格:一进四出低压分支箱 2、接地:垂直接地铁∠50mm*5mm L=2500mm，水平接地铁-50mm*5mm | 台 | 2
| PH1611 | 6 调试与试验
12 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压 | 回路 | 2

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 |  | 座 | 1
S0201013 | 箱式变电站 | 欧变315kVA，低压出线塑壳断路器 | 套 | 1
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2501 | 埋管内敷设 |  | m | 90
ZC0301030 | 电力电缆 | ZC YJV22 8.7/15 3*120 | m | 90
PH1231PL2502 | 埋管内敷设 |  | m | 115
ZC0301030 | 电力电缆 | ZC YJV228.7/15 3*70 | m | 115
PH1241 | 1kV电缆敷设
PH1241PL2501 | 埋管内敷设 |  | m | 160
ZC0301030 | 电力电缆 | ZC YJV22 0.6/1 4*150 | m | 160
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
ZC0304006 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,70mm²,3芯 | 套 | 4
PH1311PL2702 | 电缆终端头 |  | 套 | 2
ZC0304006 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,120mm²,3芯 | 套 | 2
PH1311PL2703 | 电缆终端头 |  | 套 | 10
ZC0304006 | 低压电缆终端 | AC1kV,150mm²,4芯 | 套 | 10
PH1511 | 电缆分支箱安装
PH1511PL2901 | 电缆分支箱 |  | 台 | 1
S0509004 | 高压分支箱 | 一进三出，10kV，进线带计量 | 台 | 1
PH1511PL2902 | 电缆分支箱 |  | 台 | 2
S0509004 | 低压分支箱 | 一进四出 | 台 | 2
二 | 材料
建筑工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PA1211 | 户外成套设备基础
PA1211PA1201 | 箱变基础 |  | 座 | 1
| 箱变基础 |  | 座 | 1
PA1211PA1202 | 高压分支箱基础 |  | 座 | 1
| 高压分支箱基础 |  | 座 | 1
PA1211PA1203 | 低压分支箱基础 |  | 座 | 2
| 低压分支箱基础 |  | 座 | 2
电缆线路工程
构筑物
PC1231 | 工作井
PC1231PL1401 | 混凝土工作井 |  | 座 | 12
| 预制混凝土井 |  | 座 | 12
| 标示桩 |  | 个 | 12
PC1241 | 电缆埋管
PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 |  | m | 310
| 电缆保护管 | MPP150 | m | 310
| 警示带 |  | m | 144
| 标示桩 |  | 个 | 5
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC0501 | 组合式成套箱式变电站 |  | 座 | 1
| 垂直接地铁 | ∠50mm*5mm L=2500mm | 根 | 8
| 水平接地铁 | -50mm*5mm | m | 40
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2501 | 埋管内敷设 |  | m | 90
| 电缆标识牌 |  | 个 | 9
PH1231PL2502 | 埋管内敷设 |  | m | 115
| 电缆标识牌 |  | 个 | 11
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
| 电缆接线端子 铜,70mm² |  | 只 | 12
PH1311PL2702 | 电缆终端头 |  | 套 | 2
| 电缆接线端子 铜,120mm² |  | 只 | 6
PH1311PL2703 | 电缆终端头 |  | 套 | 10
| 电缆接线端子 铜,150mm² |  | 只 | 40
PH1411 | 电缆防火
PH1411PL3001 | 电缆防火 |  | t | 0.1
| 防火堵料 |  | t | 0.1
PH1511 | 电缆分支箱安装
PH1511PL2901 | 电缆分支箱 |  | 台 | 1
| 垂直接地铁 | ∠50mm*5mm L=2500mm | 根 | 8
| 水平接地铁 | -50mm*5mm | m | 40
PH1511PL2902 | 电缆分支箱 |  | 台 | 2
| 垂直接地铁 | ∠50mm*5mm L=2500mm | 根 | 4
| 水平接地铁 | -50mm*5mm | m | 30

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：乌兰察布市第二医院旧院区接入电源工程项目 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 主材
二 | 消耗性材料
三 | 设备