## 总表
长顺镇畜产品深加工项目（第二条生产线）招标清单
序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | ●3吨单级反渗透净水系统及设备 | 预处理系统 1套 1、 原水增压泵 2台 品牌： 知名品牌 功率：≥1.1KW 电压： 380V 材质： 304不锈钢 2、 多介质过滤器 1套 操作方法： 自动 3-1、过滤罐： 材质： 304不锈钢 规格： ≥Ф600×1900 耐压： 0.6Mpa 3-2 自动动过滤阀 F134 备注： 上下布水中心管 3-3 填料 材料 ： 精制石英砂 规格： 10-24目 4 活性炭过滤器 1套 操作方法： 自动 4-1 过滤罐： 材质： 304不锈钢 规格：≥ Ф600×1900 配套： 防负压装置 耐压： 0.6Mpa 备注： 上下布水中心管 4-2 填料 材料 ： 食品级椰壳活性炭 5 软化过滤器 1套 5-1 操作方法： 自动 过滤罐： 材质： 304不锈钢 规格： ≥Ф600×1900 配套： 防负压装置 耐压：≥ 0.6Mpa 材料 ： 树脂填料 6 精密过滤器： 1套 6-1 规格： 5芯40英寸 材质： 304不锈钢 过滤出水率 ≥5吨/小时 6-2 滤芯 5只 规格： 20英寸 材质： PP棉 二、 反渗透系统 1套 1、 一级多级高压泵 2台 品牌： 知名品牌 功率： ≥4KW 电压： 380V 流量： ≥4m3/h 扬程：≥153m 材质： 304不锈钢 2、 一级反渗透膜壳 3只 材质： 304不锈钢 3、 一级反渗透膜 3只 品牌： 知名品牌 材质： 芳香族聚酰胺 4、 低压保护开关 1只 5、 一级泵控制电磁阀 1只 材质： 黄铜阀体 6、 RO系统冲洗电磁阀 1只 材质： 黄铜阀体 7、 压力表 3只 规格： 1.0Mpa/3.0Mpa 材质： 油浸式。外壳不锈钢 8、 流量计 2只 材质： 有机玻璃 9、 电控系统 1套 材质： PLC+显示屏 10、 管路系统 1套 材质： 304不锈钢 规格： DN32 /DN25 11、 主机机架 1套 规格： 2400*1000*1700mm 材质： 不锈钢 | 套 | 1
2 | ●3吨3米电叉车 | 荷重能力 重量：3000kg-3500kg 荷重中心 距离：500mm-550mm 动力：柴油 、汽油引擎 、LPG 、电动、蓄电池 驾驶方式：立式/坐式 轮胎：P=充气胎 S=实心胎；前/后 P（S）/P（S） 车轮 ( X ：驱动轮）；数量：前/后 2/2 两截式标准型桅杆：标准举升高度：3000mm-3500mm 标准自由行程：45mm-50mm 货柜型自由行程：850mm-950mm 栅栏架高度：1200mm-1400mm 桅杆倾斜角度：前倾/后倾 6/12deg 货叉面至车身后部距离： 2400mm-2800mm 车身全宽/双前轮： 1200mm-1500mm 桅杆缩回时高度：2000mm-2500mm 作业时最大高度 ：4220mm-4550mm 护顶架高度：2150mm-2450mm 驾驶座高度：1150mm-1350mm 牙排宽度：1150mm-1350mm 回转半径：2230mm-2450mm 前悬距/前轴中心至货叉面：460mm -500mm 直角堆栈通道宽度：栈板尺寸800 × 1200/1000x1200；3810/4010mm 行驶速度：全负荷 11km/h；无负荷 13km/h-15km/h 扬升速度：全负荷 250mm/s；无负荷 400mm/s-450mm/s 下降速度：全负荷 460mm/s；无负荷 400mm/s-450mm/s 牵引力：全负荷 12 N 爬坡能力：全负荷15% 净重： 4800kg-5200kg 轮胎：数量 ：前/后 2/2 前轮尺寸： 23 ×9-10 后轮尺寸：18 ×7-8 轴距：1600mm-1800mm 轮距：两轮中心距 ：前/后 975/990mm 离地间隙：全负载最小值 90mm-120mm 全负载轮距中心：120mm-140mm 剎车：行车剎车（脚制动）；液压式剎车 停车剎车（脚制动）：机械式剎车 电池：电压 80V 容量： 500AH/5HR 尺寸：1124 ×610 ×800mm 重量：1330kg-1500kg 电机(油车移除此列)：系统 AC/DC AC2 牵引电机：功率 12kW 提升电机：功率 13kW | 量 | 1
3 | ●蒸汽发生器及除尘系统 | 1、系统构成：蒸汽发生器本体：炉胆，1000kg/h，0.7MPa、微电脑控制系统：一键启动，自动运行（有缺水、高压、高温保护装置）、配套附属设备：自动进料系统、水泵、鼓风机、引风机、节能除尘器、仪表阀门部分:压力控制器、安全阀、蒸汽出口阀、进水阀、排污阀。 性能参数：实测蒸发量：≥600KG/h；额定工作压力：0.7MPA；燃料：生物质颗粒；锅炉热效率：≥94.03%（81.03+13）；燃料消耗量h：≤80kg（热值4200大卡）；送料电机：≥180w；鼓风机：≥550w；引风机：≥1.1kw；水泵：≥1.1kw；锅炉本体外形尺寸：≤3100*950*2200mm；适用电源：220V 50HZ | 套 | 1
4 | 生物质热水锅炉 | 主炉 3500mm×1200mm×2100mm 送料系统 250w 鼓风机 0.38kW 引风机 4kW 平吹进料 0.55KW 控制系统 自动点火装置 锅炉供回水管径 DN89 锅炉型式 固定炉排室燃 炉胆型式 水火管 额定工作压力 常压 主炉重量 2.8T 出水量 20T/H 料仓容积 200kg 热效率 92% 耗电量 5kw/h 燃料耗量 220kg/h | 台 | 1
5 | 定制冷库（83平米） | 外形尺寸 长、宽、高（mm）：12000*7000*4000 产能:500kg-1000kg/h 功率：≥27.4 电压： 380V/50hz 材质：双面1.2mm304不锈钢板 ，内部聚氨酯 功能：冷藏食品 具体配置：聚氨酯保温板厚度150mm，金属面1.2mm304材质，聚氨酯密度42kg/m³贯流式风幕机，功率≥15kw 冷量≥19.92kw，配高效风机DD-37.4 功率：15kw铜管换热量27.5kw，风量不低于32000m³ 15匹机组1套： 4缸压缩机 DD160 冷风机 1台： 15 公分冷库板 1 套：10x8x4 米 B2 防火 冷库门 1 扇：定制 15 公分推拉门 制冷管道 1 套：铜管连接 电控:1 套：温控配电箱 | 台 | 1
6 | 定制数字化腌制恒温库（56平） | 外形尺寸 长、宽、高（mm）：8000*7000*4000 产能:500kg-1000kg/h 功率：19kw 电压： 380V/50hz 功能：恒温保存食品 材质：双面1.2mm304不锈钢板 ，内部聚氨酯 具体配置：聚氨酯保温板厚度 150mm，金属面1.2mm304材质，聚氨酯密度42kg/m³贯流式风幕机， 制冷量 ≥12kw 输入功率≥6.47kw 12匹机组 1 套：4缸压缩机 DD120冷风机1台 10公分冷库板1套： 10x4x4米B2防火 冷库门:1扇：定制10公分推拉门 制冷管道:1 套： 铜管连接 电控 1 套：温控配电箱 | 台 | 1
7 | 定制数字化缓化库（42平） | 名称：高湿低温缓化库 外形尺寸 长、宽、高（mm）：6000*7000*4000 产能:500kg-1000kg/h 功率：≥19kw 电压： 380V/50hz 功能：恒温保存食品 材质：双面1.2mm304不锈钢板 ，内部聚氨酯 具体配置：聚氨酯保温板厚度 150mm，金属面1.2mm304材质，聚氨酯密度42kg/m³贯流式风幕机， 制冷量≥ 12kw 输入功率≥6.47kw 12匹机组 1 套：4缸压缩机 DD120冷风机1台 10公分冷库板1套： 12x4x4米B2防火 冷库门:1扇：定制10公分推拉门 制冷管道:1 套： 铜管连接 电控 1 套：温控配电箱 | 台 | 1
8 | 高湿低温缓化设备 | 1. 蒸汽供汽系统： A.蒸汽调节阀：采用知名品牌 ；数量：2套；主要功能及要求：控制库内蒸汽量，知名品牌控制阀，阀门控制方式有专利技术。 B.蒸汽管道：采用知名品牌；数量：1套；材质：304不锈钢无缝管 2. 风循环系统 A.循环风箱：尺寸规格：1500*550*2/200mm；采用知名品牌；数量：8套 ；材质：全304不锈钢，有专利技术 B.循环风机：尺寸规格： ≥0.5kw ；采用知名品牌；数量：8台；功率：0.5kw/台；材质：全304不锈钢， 内转子风机，防护等级P56 C.分风风板：材质：304不锈钢板，1.5mm厚；采用知名品牌 ；数量：8套 ；主要功能及要求：主体方管框架满焊，确保水/蒸汽不进入管内，清洁方便，无死角。 D.导风板：材质：304不锈钢板，1.2mm厚；采用知名品牌 ；数量：8套 ；主要功能及要求：主体方管框架满焊，确保水/蒸汽不进入管内，清洁方便，无死角。 E.封板：材质：304不锈钢板，1.2mm厚；采用知名品牌 ；数量：8套 ；主要功能及要求：主体方管框架满焊，确保水/蒸汽不进入管内，清洁方便，无死角。 F.风机面板支架：材质：304不锈钢板，2.0mm厚；采用知名品牌 ；数量：8套；主要功能及要求：主体方管框架满焊，确保水/蒸汽不进入管内，清洁方便，无死角。 3. 温湿度调节系统:温度传感器；尺寸规格：-50℃至50℃;采用知名品牌 ；数量： 5个；主要功能及要求：含温度传感器等，每个解冻库使用3个，2个备用 4. 空压机： 开启阀门；尺寸规格： 30L ;采用知名品牌 ；数量： 1台； 设备功率：0.6Mpa，开启阀门 5. 控制系统： A.电控箱;尺寸规格：1.5mm厚;采用知名品牌 ；数量：1套 ;材质：304不锈钢防潮型 B.PLC控制系统;采用知名品牌 ；数量：1套 ;主要功能及要求：含箱体、程序、模块、电气元件等 C.电脑触摸屏: 尺寸规格：7寸;采用知名品牌 ;数量：1套 ;主要功能及要求：一键启动，全自动运行，智能化操作，可远程控制有专利技术 D.电器元件及室内电缆;数量：1套 ;采用知名品牌 ;主要功能及要求：一键启动，全自动运行，智能化操作，可远程控制有专利技术 6. 蒸汽发生器:电加热;功率：48kw ;数量：1套；采用知名品牌 ;主要功能及要求： 产生蒸汽 7. 外型参数： A.总装载量约7-8吨 B.货架尺寸长宽高1700mm*700mm*1700mm. C.设备解冻机功率≥5kw。蒸汽发生器48kw D.蒸汽耗量≤70kg/h，压力≥0.4Mpa。 E.空压机压缩空气压力≥0.6Mpa. | 套 | 1
9 | 激光喷码机 | 电源： 380V、50/60Hz。 功率：1kw,5A。 速度：≤2.5秒/个。 台面高度：600-820mm 框架尺寸：W(1070)xH(668)mm外部。 机器重量 290kg（毛重）/240kg（净重） 800 系列打印头 材质:非渗透性 墨点数:7或16 喷印高度:11毫米-92毫米(0.4英寸-3.6英寸) 大喷印速度(取决于墨点数):87 米/分钟(285 英尺/分钟)或 126 米/分钟(413 英尺/分钟 ) 小喷印速度:8 米/分钟(26 英尺/分钟 墨水容量:1升、18.9升(5 加仑)可选 标准用户界面:CLARITY® 114.78 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏 主/从功能(一个用户界面最多可控制 4 台喷码机):大值为 4 标准通信:RS232、以太网、USB 记忆棒 网络浏览器功能:有 | 台 | 2
10 | 流水线直线式自动封口机 | 自动输送，可自由加装灌装，气压封口，一次封一瓶,两瓶或三瓶,四瓶按需要定制。 可连接生产线，无人操作，节省人力，提高生产效率。 台达PLC程序控制，稳定可靠，7寸触摸屏超真彩人机界面。 经典数显温控表，温差正负5度，封口效果好。 台湾光电眼追踪，电气一体化。 生产速度：（表格体现） 封口直径：50-250mm，方形矩形等都可以订做 封口材料：只要与瓶子相符的材料都可以,如:塑料复合膜，铝箔复合膜，PP，PE，PET，PS都可以。 气压范围：4-8KG/CM2 温度范围：0-300度 功率：500-1000W 电压：220V/110V（根据客人定制） 机器尺寸： 2500*1000*1500MM（具体根据容器尺寸而定） 机器外观：不锈钢（304） 净重：≤220KG | 台 | 1
11 | 全自动油水分离油炸锅 | 外形尺寸 长、宽、高（mm）：≥3000*2400*1600 产能:500-1000kg/h 电压：380V/50hz 材质：304不锈钢 板材厚度5mm 架体 80*80*3mm304不锈钢管 电器：施耐德品牌 PLC控制系统器 加热方式：燃气加热 配置：知名品牌RS5燃烧机，带过滤装置一套，储油罐和热油泵一套，炸筐尺寸2400*1200*400mm，液压进料，液压出料，PLC控制，过热自动报警并断电功能，滤油机滤纸方便更换，整机304不锈钢材质，锅体厚度6mm，配备集烟过滤系统，整机重量≤1800kg. | 台 | 1
12 | 全自动油水分离油炸锅 | 容量：≥320L 电压：380V/50Hz 防水级：IPX4 温蒂范围：常温-300℃ 油缸：210/1.2mm 机身：201/0.8mm 外型材质：304不锈钢 外形尺寸：1400mm*1100mm*910mm+240mm 油缸尺寸：1200*800*130mm 接电方式：三火一零 水分离油炸机具体要求： 1、 自动控温不锈钢油水分离油炸机采用油水混合工艺设计，油炸食品过程中产生的废渣随时沉入水中，经水浸泡渣中的油又回到油层，排除的为食品渣。 2、 自动控温不锈钢油水分离油炸机采用数字式温度控制，温差精度在+-2摄氏度，温控300度，并设计高温上限断电功能，温度超过设定温度10℃断电，升温安全。 3、 自动控温不锈钢油水分离油炸机采用多漏斗式设计，其优点排渣干净没有死角，不留残渣，保持内部清洁，清洗方便。 4、 机内冷却槽采用三角设计，机内没有死角，不存残渣，清洗方便。 5、 采用变频调速 电机和变频调速器控制，油炸时间范围从二十秒至十五分钟可调，设备使用 ，适应各种油炸工艺的食品。 6、 采用上下双层网带设计以便在油炸过程中产品上浮时能保持产品油炸色泽均匀，不会产生上浮食品油炸不均匀的现象。 |  | 1
13 | 全自动油水分离油炸锅 | 额定电压：380V 额定功率：12KW 电压：380V/50Hz 防水级：IPX4 插头：100A空气开关 机器尺寸：1120mm*640mm*825mm 油缸尺寸：870mm*520mm*240mm 油炸高度：150mm 外型材质：304不锈钢 接电方式：三火一零 水分离油炸机具体要求： 1、 自动控温不锈钢油水分离油炸机采用油水混合工艺设计，油炸食品过程中产生的废渣随时沉入水中，经水浸泡渣中的油又回到油层，排除的为食品渣。 2、 自动控温不锈钢油水分离油炸机采用数字式温度控制，温差精度在+-2摄氏度，温控300度，并设计高温上限断电功能，温度超过设定温度10℃断电，升温安全。 3、 自动控温不锈钢油水分离油炸机采用多漏斗式设计，其优点排渣干净没有死角，不留残渣，保持内部清洁，清洗方便。 4、 机内冷却槽采用三角设计，机内没有死角，不存残渣，清洗方便。 5、 采用变频调速 电机和变频调速器控制，油炸时间范围从二十秒至十五分钟可调，设备使用 ，适应各种油炸工艺的食品。 6、 采用上下双层网带设计以便在油炸过程中产品上浮时能保持产品油炸色泽均匀，不会产生上浮食品油炸不均匀的现象。 |  | 1
14 | 可倾斜搅拌夹层锅 | 规格：1030mm*880mm*1160mm 内桶：800mm*800mm 功率：≥24KW 加热介质：300℃导热油 开水时间：80分钟 电压：380V/220V 功能： 肉类蒸煮 材质： 304不锈钢 锅体厚度：≥5mm ，煮筐≥4mm，框架≥3mm 电机：知名品牌铜线电机 电器：一线品牌 配置：利用蒸汽作为热源进行加热。需高效节能，加热效率高，且相对节省能源，带有自动翻筐和限位设计，具有自动温控系统，常温到140度可调。 1、翻筐煮锅锅体为食品级不锈钢 304 制造， 2、网筐为冲孔筐，直径 1000mm,厚度 3mm，孔眼 10mm,均为食品级不锈钢 SUS304 材质。 3、外打不锈钢保温层，内填充物为岩棉，保温层厚度 50mm。 4、锅体内胆液压翻筐，带不锈钢液压站，液压站电机功率 1.5KW。 5、架体不锈钢方管。 6、蒸汽加热，带保温层。 7、带电器控制系统， 8、接蒸汽即可使用。 9、配件：压力表、安全阀、疏水阀、排汽阀、内外节等 |  | 1
15 | 煮锅 | 容量：100L 功率：≥9KW 电压380V 桶内/外径：≥50/55cm 深度：≥50cm 外高度：≥80cm 保温层厚度：205cm 功能： 肉类蒸煮 材质： 304不锈钢电机：知名品牌铜线电机 电器：一线品牌 配置：利用蒸汽作为热源进行加热。需高效节能，加热效率高，且相对节省能源，带有自动翻筐和限位设计，具有自动温控系统，常温到140度可调。 1、翻筐煮锅锅体为食品级不锈钢 304 制造， 2、网筐为冲孔筐，直径 1000mm,厚度 3mm，孔眼 10mm,均为食品级不锈钢 SUS304 材质。 3、外打不锈钢保温层，内填充物为岩棉，保温层厚度 50mm。 4、锅体内胆液压翻筐，带不锈钢液压站，液压站电机功率 1.5KW。 5、架体不锈钢方管。 6、蒸汽加热，带保温层。 7、带电器控制系统， 8、接蒸汽即可使用。 9、配件：压力表、安全阀、疏水阀、排汽阀、内外节等 |  | 1
16 | 数字化系统烤房（20平） | 外形尺寸 长、宽、高（mm）： 5000*4000*3000 产能: 2000-3000kg/h 功率： ≥22kw 电压： 380V/50hz 功能：肉类烘烤 材质：双面1.8mm304不锈钢 ，内部聚氨酯，板厚150mm 配置：PLC可编程控制器，人机界面，液晶显示屏，疏水阀，带截止阀，旁通阀，蒸汽电磁阀选用知名品牌比例调节阀，温控仪表选用知名品牌，加热温度设置超出设定温度报警系统，房内温差不超过1度，电器元件施耐德，循环风机全304不锈钢耐高温离心风机，排湿风机304不锈钢，加热时长温度可自动控制，带485通讯系统。 | 间 | 1
17 | 数字化冷风干系统房（40平） | 外形尺寸 长、宽、高（mm）： 5000*8000*4000 产能: 2000-3000kg/h 功率： ≥32kw 电压： 380V/50hz 功能： 物料风干 材质：双面1.8mm304不锈钢 ，内部聚氨酯，板厚150mm，配备高效双级压缩机，恒温20度，PLC可编程控制器，人机界面，液晶显示屏，，带截止阀，旁通阀，蒸汽电磁阀选用知名品牌比例调节阀，温控仪表知名品牌，加热温度设置超出设定温度报警系统，房内温差不超过1度，电器元件施耐德，循环风机全304不锈钢耐高温离心风机，排湿风机304不锈钢，加热时长温度可自动控制，带485通讯系统。 | 间 | 1
18 | ●发电机 | 机组重量(kg)：≤ 2700 启动方式： 电启动 蓄电池额定容量（AH）： 120AH 2 个 常用功率（KW）：≥ 200 备用功率（KW）：≥ 220 额定电流（A）： 360 断路器额定容量（A）： 400 额定电压（V）： 400/230V 额定频率（HZ）： 50 稳态电压调整率： ≤0.5% 稳态频率调整率： ≤0.5% 瞬态电压调整率： ≤15% 瞬态频率调整率： ≤5% 电压波动率： ≤0.5% 频率波动率： ≤0.5% 电压稳定时间 : ≤3S 频率稳定时间 : ≤3S 接线方式： 3 相 4 线 起动成功率： 100% 海拔高度： ≤1000M 海拔功率衰减： 每上升 500M，1000M－3000M 修正 4%，3000M 以上 6% 相对湿度： ≤90% 环境温度： ≤40°C 噪音： 空旷处 7 米≤102db 2、柴油机 常用功率（kW）： ≥220 备用功率（kW）： ≥242 转速(r/min)： 1500 气缸数量： 6 缸 气缸排列方式： 直立型 排量(L)： ≥7.15 排气温度（℃）： ≥438 冷却方式： 全封闭式水循环强制风冷 冷却水介质： 软水、防冻液 冷却水泵流量（L/min）：≥ 260 冷却水泵压力（bar）:≥ 1.25 允许冷却系统压力损失（bar）： ≤0.35 双节温器全开温度（℃）： 94/102 最高工作温度（℃）： 103 机油容量（L）： 34 机油等级： CD 级 最低机油压力（bar） ≥3 正常运行机油温度（℃） ＜130 额定燃油耗（g/kW.h）： 203 额定机油耗（g/kW.h） 0.3 调速方式： 电喷 吸气方式： 废气涡轮增压 旋转方向： 逆时针 怠 速（rpm）： 600±50 气缸点火顺序： 1-5-3-6-2-4 3、交流发电机 常用功率（kW）：≥ 208 备用功率（kW）： ≥228 效率： ≥97.8% 额定电压（V）： 400/230 电压输出范围： 110V－690V 可固定调整 额定功率因数： 0.8（滞后） AVR 电压调整率： ≤±1% 励磁方式： 无刷自励磁 励 磁 机： 永磁励磁机 相数： 3 相 防护等级： IP23 绝缘等级： H 绕组材质： 全铜 绕组温度保护： 热敏电阻及继电器 绝缘加护： 绕组整体环氧树脂浇注 定子： 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 转子： 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 轴承： 0.1 毫米高精度全密封免维护轴承 防 冷 凝： 加热器（选配） 接地： 中性点接地 零点漂移： 无 UPS 对接系数： 2 联接方式： 柔性盘片连接 4、控制系统 显示模式： 液晶显示 自动功能： 自动检测市电、自动启动、自动停机 柴油机监控项目： 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 发电机监控项目： 电压、电流、三相检测 综合监控： KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh 语言类型： 支持多个国家语言 保护功能： 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常 情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 | 台 | 1
19 | 发电机 | 额定功率：7.5kw-9kw 最大功率：8kw-10kw 额定电压：220V单相 额定电流：35A-13A 转速：1500 频率：50hz 相数：单三相 启动方式：自投自动启动 励磁方式：无刷永磁 调压方式：AVR 噪音：50db 排量：498cc 动力类型：单缸立式直喷四冲程 油耗：每小时1.1L-1.5L 油箱容量：≥16L 机油容量：≥1.6L 机组重量：≤118kw |  | 1
20 | 水分测试仪 | 测量方法 环形管卤素灯加热系统和高精度称量技术 称重量程 110g 称重精度 0.005g 含水率精度0.1% 准确度（超过5g）0.1% 加热技术 卤素灯(环形加热管) 干燥温度 室温-199摄氏度 测量程序 16组 16组 16组 测量方式 自动/定时/手动 显示参数 温度/时间/含水量/干燥余量等7种参数 干燥模式 标准/快速/柔和 显示类型 大屏幕LCD显示 接口 标准RS-232接口 数据存储功能 15组 操作环境 5-40℃,湿度低于85% 自我检测功能 标准 样品盘尺寸 直径90MM 电源功率 AC200-240V,50/60Hz约400W | 台 | 1
21 | 液压可倾式真空滚揉机 | 产能:1000kg-2000kg/h 功率：11kw 电压： 380V/50hz 材质： 304不锈钢 筒体厚度10mm 架体3mm 电机：铜线国内知名品牌 真空泵国内一线品牌， 电器：知名品牌 PLC控制 易操作 功能： 肉类真空腌制 配置：整机采用SUS304不锈钢板制作，采用转动支架，卧式液压倾斜滚揉。需具有更大的装载能力和更方地卸料性能。水循环真空泵采用减速机直连驱动，运行躁声低，效率要高，无极调速启动，强劲电机大功率电机了，封闭设计、防进水漏电。控制系统采用PLC全电脑控制，自滚揉出料动运行，触摸屏设定，配备有真空表实时显示滚揉桶的真空度。采用变频无级调速，速度可调范围3-12rpm。 | 台 | 1
22 | 消毒柜 | 消毒柜 功率:650W 容积:1000L 1.可容纳:厚度≤10厘米砧板9块，刀具27把，毛巾若干 2.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风。 4.刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒 | 台 | 1
23 | 广播对讲网络系统 | 详见附表 | 套 | 1
24 | ●伸缩门 | 铝制悬浮门 下梁 材质：特种工业铝6005-T5； 上梁 材质：特种工业铝6005-T5； 门排柱料 材质：悬浮门专用铝材； 门排横料 材质：悬浮门专用铝材； 竖管 材质：悬浮门专用铝材； 门柱机箱门柱 材质：高分子钝化钢； 门高：1.7米 净空：8米 总长：12米 智能驱动系统 一体化电机,传动系统,驱动软件,控制系统,变频器（四方）,红外防护系统,感应定位系统,电子软启动,无触点控制系统,缓冲装置,热敏保护装置,过载保护装置,手动离合装置,智能红外线防撞装置,智能红外线防碰装置 | 套 | 1
25 | 2段全自动风淋室 | 外形尺寸：2000mm*1700mm*2300mm 材 质：全不锈钢 1.上下框厚度50×25×1.5mm 2.内外站板厚度1.0 mm内用25×13×1.0mm不锈钢方管加强 3.门子厚度1.0mm拉丝附膜板 方管加强 4.每门两块玻璃，共四扇 风淋球数量： 40个 出口风速m/s：≥20 过滤效率：≥0.5尘埃≥99.99%钠焰 电源(V)：380v /50HZ 设备总功率（kw）：3.kw 通道形式：封闭式 运行方式：全自动 自动门形式：对开 门子滑道 ：￠20直线道轨 门子电机：采用国内知名品牌；电脑板控制调速电机，无刷调速电机 电气系统：采用国内知名品牌； 远红外感应头全自动电脑，带全触摸文本显示器 | 台 | 2
26 | 易拉罐封口机 | 包装体积：370*570*700mm 毛重：37kg-92kg 尺寸：520*210*700mm 电机功率：370W 小电机功率：30W 电压：220V(50Hz） 功能：智能台式费旋转不锈钢 材质：不锈钢 电机：≥370W 重量：≤45kg 封罐速度：≥20只/分钟 | 台 | 1
27 | 真空包装机 | 电压功率:380v/50Hz 额定功率：3800w 封口尺寸：700*10mm*4条 抽气速度：10m³/H 材质：304不锈钢 304不锈钢 厚度 6mm 架体3mm 抽气时间：1-99（s）可调 机器重量：218kg 真空大泵：≥100L工业泵*1 | 台 | 2
28 | 网格川字塑料托盘叉车货架 | 材质：高密度聚乙烯 密度：高密度 动载：≥1吨 静载：≥4000kg 结构：网格川字 进叉方向：两面、四面 | 个 | 80
29 | 包装袋封口机 | 净重：41.5斤 外壳材质：全身不锈钢 电压：220V 主板装置：主板独立保护 封口配置：纯铜材质 电机调速器：优质调速器 过度装置：装载过渡轮 | 台 | 2
30 | 大型吹风机 | 功率：25W/1000/2000W 电压：220V-50Hz 风量：≥158m³/h | 台 | 6
31 | 烤箱 | 产品款式：三层六盘 功率：220KW 额定功率：19.8KW 温度范围：温室-400℃ 电压：380V 3N- 功能：肉类烘烤 材质：不锈钢材质 产品重量：≤203KG 接线要求：63A空开 | 台 | 1
32 | 蒸汽灭菌箱 | 加热方式：蒸汽加热 功率：≥36KW 功能特征： 机械定时 机身材质：无磁304不锈钢 整盘材质：430不锈钢 | 台 | 1
33 | 塑料捆扎机 | 打包速度:<3秒/次 功率：0.25KW 最小捆包物：60mm 最大捆包物：不限 捆紧力：5KG-50KG PP带规格：宽度6-15mm 厚度0.5-0.85mm 电源电压：AC100-240V 电源频率：50Hz/60Hz 环境温度：5-40℃ 环境温度：35-85%RH 运输存储温度：-25-55℃ | 台 | 1
34 | 冷藏柜 | 材质：304不锈钢材质 电压：220V 功率：双温380W，三门冷冻450W 制冷方式：直冷 温度范围：冷藏0-10℃ 冷冻-15-0℃ 填充容积：≥1312L 有效容积：≥1312L | 台 | 3
35 | 定制恒温库（50平米） | 外形尺寸 长、宽、高（mm）：10000*5000*4000 产能:500kg-1000kg/h 功率：27.4 电压： 380V/50hz 材质：双面1.2mm304不锈钢板 ，内部聚氨酯 功能：冷藏食品 具体配置：聚氨酯保温板厚度150mm，金属面1.2mm304材质，聚氨酯密度42kg/m³贯流式风幕机，功率15kw 冷量≥19.92kw，配高效风机DD-37.4 功率：15kw铜管换热量27.5kw，风量不低于32000m³ 15匹机组1套： 4缸压缩机 DD160 冷风机 1台： 15 公分冷库板 1 套：10x8x4 米 B2 防火 冷库门 1 扇：定制 15 公分推拉门 制冷管道 1 套：铜管连接 电控:1 套：温控配电箱 | 台 | 1
36 | 定制冷库（10平米） | 外形尺寸 长、宽、高（mm）：3300*3300*4000 产能:500kg-1000kg/h 功率：27.4 电压： 380V/50hz 材质：双面1.2mm304不锈钢板 ，内部聚氨酯 功能：冷藏食品 具体配置：聚氨酯保温板厚度150mm，金属面1.2mm304材质，聚氨酯密度42kg/m³贯流式风幕机，功率15kw 冷量≥19.92kw，配高效风机DD-37.4 功率：15kw铜管换热量27.5kw，风量不低于32000m³ 15匹机组1套： 4缸压缩机 DD160 冷风机 1台： 15 公分冷库板 1 套：10x8x4 米 B2 防火 冷库门 1 扇：定制 15 公分推拉门 制冷管道 1 套：铜管连接 电控:1 套：温控配电箱 | 台 | 1
37 | 给袋式包装机+多头秤 | 外形尺寸 长、宽、高：≥7131mm×3241mm×4251mm 工位：8位以上 包装物料:牛肉干 包装尺寸：宽170-300mm；长200-360mm 包装速度：25-35包/分（以物料特性速度为准） 设备构成：主机，14头多头秤、电子秤提升机、平台，等 封口方式：瞬间加热封口、封口完成后瞬间冷却，要确保封口美观 包装袋材料：铝箔袋、纸袋（表面覆纸）、尼龙袋等 总功率：主机功率≥7.5kW 耗气量 0.8m3/分钟 驱动电源：三相380V50HZ（非国标三相380V60HZ） 主机重量 3T（主机） 使用环境:室温-10-40摄氏度30-90%RH,无露、无腐蚀性气体、无灰尘等其他恶劣环境 一：给袋式包装机 1、可以给袋、开袋、装袋、抽真空封口(不抽真空)及成品输出;2、设备需采用机械传动，连续式无间歇运行; 3、需选用知名品牌凸轮及轴承，所有凸轮、轴均做防腐与高强度处理需加润滑油部位均为全自动添加，加油时间在操作触摸屏里可设置，可实现智能化保养维护; 二：电子秤下料器 组合秤提高称量精度的要求 1.数字式滤波 • 组合秤需拥有4个数字滤波选项。每个数字滤波选项可以任意选择4种要衰减的频率。 •由于可以自由选择想要衰减的频率，因此必须最大限度地削弱由架台和地面产生的低频共振对组合秤 产生的振动影响。 2.重量值再读取 •在组合秤计量时，要对从供料斗下落至计量斗过程中速度较慢的物料以及在计量斗中容易漏出的粉体物料等情况有效。 •计量斗中的物料在放料前再次读取重量值，重新计量组合后放料，要满足精准计量的要求。 •再读取的重量值超过基准值时，组合秤会判定当前料斗发生错误并停止运转，要提示人员及时处理该轻微故障所引起的问题，同时不能影响其他料斗的正常运行。 | 台 | 1
38 | 生制间配套推车 | 尺寸 长、宽、高（mm）： 1000*800*1200材质：304不锈钢厚度：2mm配置：挂架四周圆弧角设计，带刹车地轮，38*38*2mm304方管 | 个 | 13
39 | 储气罐 | 公称压力：1.6mpa 回座压力：0.85倍整定压力 开启高度：1/4流通直 公称通径：32mm 流通直径：20mm 压力范围：0.3-0.7mpa 适用介质：空气、蒸汽、水 整定压力：0.32mpa 适用温度：≤200℃ 排放压力：1.1倍整定压力 直径:800mm 长度:1700mm 材质:不锈钢 |  | 1
40 | ●污水处理系统 | 一.气浮机 （用于去除水中悬浮物 血水 油脂） 1.气浮机主体:絮凝反应池*2个 ;接触池*1个;浮上分离池*1个 ;清水池*1个;出渣槽*1个;具体说明：碳钢防腐，6池1体，3500*1700*2300，扶梯500mm 2. 溶气增压泵*1台；离心泵 3.空气压缩机：规格：V-0.14-7；数量：1套 4.溶气罐：规格：Φ400X800 ；数量：1套；材质：碳钢 5.释放器：1套 ；要求：高效专用释放器 6.刮渣机：1套；要求： 配套刮板 7.控制箱：全规格电控箱 1套；要求：自动控制 8.巡查扶梯：1套；材质：碳钢 9.管道阀门及附件：1批；材质：钢管 10.PAC加药装置：500L 1套 ；要求：60L/H计量泵、搅拌机 11.PAM加药装置：500L 1套 ；要求：60L/H计量泵、搅拌机 12.污水提升泵：1台 13.浮球：1件 14.絮凝搅拌机：功率：≥0.75KW；数量：2套 ；要求：配套衬塑搅拌机 二.格栅+调节池 1.污水提升泵 ； 规格：WQ6-10-0.75一用一备；数量：2台 2.提升泵提升装置：1套 3.液位控制：高低液位自控；数量：2套 4.人工格栅：不锈钢材质 栅宽600mm，栅隙30mm ；数量：1台 5.提升泵安装配件：管道 法兰 阀门 电缆；数量：1套 三.一体化污水处理设备 主体：Q235碳钢材质；6mm 内部环氧沥青防腐；外部丙烯酸防腐；尺寸：7000mm×2500mm×2000mm；人孔做500mm‘数量：1套 四.厌氧池（一体化设备内部） 1.帘式填料：ф150，聚乙烯材质；数量：1套 2.填料支架：组合件,环氧树脂防腐 ；数量：1套 3.布水器：ф100，PVC ；数量：1套 五.缺氧池（一体化设备内部） 1.帘式填料：ф150，聚乙烯材质；数量：1套 2.填料支架：组合件,环氧树脂防腐 ；数量：1套 3.布水器：ф100，PVC ；数量：1套 4.穿孔曝气管道；数量：1套 六.接触氧化池（一体化设备内部） 1.帘式填料：ф150，聚乙烯材质；数量：1套 2.填料支架：组合件,环氧树脂防腐 ；数量：1套 3.回转风机：规格：HC-50S；数量：1台 4.膜片曝气器：规格：BQ-215-0.3 Φ216；服务面积：0.3 m2/套；材质： ABS；数量：1套 5.曝气管道：规格：DN80-200；数量：1套 6.柔性接头；数量：1个 7.真空压力计；数量：1只 8.风机消音器；数量：1套 9.风机安装配件：管道 法兰 阀门 电缆；数量：1套 10.溢流三角堰；数量：1套 11.硝化液回流泵；规格：WQ6-10-0.75；数量：1台 七.二沉池（一体化设备内部） 1.中心导流筒：规格 DN200×1500mm环氧树脂防腐；数量：1套 2.沉淀器支架：组合件,环氧树脂防腐；数量：1套 3.三角堰：1500×250mm，环氧树脂防腐；数量：1套 4.污泥回流泵：数量：1套 八：中间水池（一体化设备内部） 1.自吸水泵：功率：2.2KW；数量：1台 2.液位控制：高低液位自控 1套 3.石英砂过滤罐：规格：Ø 500x1650 mm；数量：1台 4.活性炭过滤罐：规格：Ø 500x1650 mm；数量：1台 5.过滤器多功能阀门组：规格：配套 1套 6.过滤器本体管路：规格：组合件1套 九：消毒池（一体化设备内部） 二氧化氯投加器：规格：LR-50；数量：1套 十.配套附件及全自动控制系统 电控柜：全系统自动控制 ；德力西电器元件：1套 十一.化粪池:容量：30方 玻璃钢 ；数量1套 十二.隔油池:容量：15方 玻璃钢 ；数量1套 十三.调节池:容量：15方 玻璃钢；数量1套 |  | 1
41 | 20吨不锈钢储水罐 | 20立方储水罐 罐体304材质 支腿304材质 厚度≥2.5mm 直径2.95 罐体高度3米 DN400常压人孔 有机玻璃液位计 常规呼吸阀 进出排污口配齐 | 台 | 1
42 | 传送带 | 外形尺寸 长、宽、高（mm）：15000*700*900mm 产能: 300-500KG/h 功率： 1.1KW 电压： 380V/50hz 配置：采用 SUS304 全不锈钢材质，厚度2mmPVC传送带。 板材 厚度2-6mm;槽体;SUS304 不锈钢方管50*50*2/60*60*2/80*40*3等;架体及底座支撑;SUS304 焊接管件DN-40/DN-50;管路;SUS304 传动轴:Φ35等;载体及传动;SUS304 |  | 2
43 | 上料机 | 外形尺寸 长、宽、高（mm）：≤1850*800*1500mm 产能: 300-500KG/h 功率： 0.75KW 电压： 380V/50hz 配置： SUS304 全不锈钢材质，PVC提升带，带挡板 板材 厚度2-6mm;槽体;SUS304 不锈钢方管50*50*2/60*60*2/80*40*3等;架体及底座支撑;SUS304 焊接管件DN-40/DN-50;管路;SUS304 传动轴:Φ35等;载体及传动;SUS304 |  | 2
44 | 新风净化系统 | FFU 1175mm*575mm 22台 散流罩 1250mm*630mm 22台 直径300法兰圈 12个 包回风柱，净化板制作 400*500 12个 回风百叶带初效口 400*600 12个 金属软管，带保温 8米长 17个 配套铝材 22台 |  | 1
45 | 通风排烟净化系统 | 详见附表 |  | 1
合计（元）
备注：1、本项目所有货物及材料均为含税价格； 2、本控制价金额均包含采购、税金、运费等全部费用； 3、本控制价包含项目本体及相关培训费；

## 广播对讲网络系统
序号 | 设备名称 | 主要技术参数/规格
1 | 主控机房设备 | 1 广播对讲服务器 AVP7600(7U) "1.广播对讲网络系统是将计算机网络、PSTN电信网络、移动通讯网络三者融合在一起的综合音视频通讯系统。 2.系统中的设备可在局域网、广域网中与PSTN网络、移动通讯网络中的设备互联互通，借助网络融合的优势，以较低的成本实现便捷的语音、视频对讲及广播功能。 3.系统服务器采用工业级主机，系统稳定可靠，内置SSD固态硬盘，铝合金面板。全天24小时工作，能在低温和高温的环境下长期稳定运行，借助于成熟的以太网络硬件，整套系统无需额外的线路维护。 4.通过此服务器，可对所有同一网络中的终端设备进行配置、管理、维护。 5.系统特点： 6.成熟的IP融合技术，支持互联网与电信网融合，支持固话/移动号码与IP网络终端间的 7.高清HD语音会话；提供广域网环境下的低延迟广播、对讲、会议、录音、监听等功能。 8.强大的VOIP中继服务器，支持与Cisco、Avaya、HUAWEI、3CX等国内外知名VOIP服务器无缝桥接，实现多系统间语音、视频、文本信息交互。 9.支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等AI广播功能，集成讯飞TTS文字转语音模块，语音清晰自然。 10.基于LInux系统，B/S架构，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作。 11.具有背景广播、紧急广播、语音对讲、视频对讲、监听、监控功能。 12.可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行广播、调节音量操作。 13.显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 14.可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 15.可创建无限个定时方案，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储，可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 16.支持EQ调节和低音增强功能。 17.可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 18.支持USB型加密设备控制功能。 19.升级维护方便快捷（支持云升级、远程升级、本地升级）。 20.10/100M自适应，支持DHCP/IP设定，支持局域网与广域网。 21.支持PSTN电话扩展卡。 22.支持音频采集卡。 23.配置有多个USB接口和VGA接口，方便扩展输入输出。 24.采用17.3英寸工业级触摸显示屏，内置大容量固态硬盘，具有触控灵敏、读写速度快、功耗低等特点。 25.配置有隐藏式推拉键盘和触控板，无需外接键盘鼠标即可操作。 26.专业机架式机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 27.性能规格： 28.处理器 Intel® Core™ I5 4430 3.0GHz 29.内存 4G/DDR3 30.硬盘 120G固态硬盘 31.显示屏 17.3 寸1920×1080，电阻式触摸屏 32.视频接口 VGA、HDMI 33.USB 前置：USB×2，后置：USB×4 34.支持协议 TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播） 35.网络 RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE功能 36.电源输入 ATX 宽压电源(AC 127-240V～/47-63Hz/7/3.5A) 37.工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） 38.产品尺寸（高×宽×深） 328×484×340mm 39.产品重量 13.4kg" 1 台 广播核心服务器
2 | 会议室广播对讲寻呼台 | 1 广播对讲寻呼台 AVP7612 "1.专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*800，全虚拟按键加实体按键，金属外壳，外形美观大方。 2.兼容标准SIP协议，采用H.264编码，支持全双工视频对讲。 3.支持IP摄像头绑定，方便查看监控平台摄像头画面。 4.可对全区、分区、任意终端进行喊话广播，服务器文件广播和音乐广播功能，可将本地音频文件或服务器录音文件广播给指定终端。 5.支持环境监听监视，监测查看终端状态，有情况可一键启用现抓拍、对讲、监听功能。 6.支持来/去电显示功能，来电语音播报。 7.支持呼叫转移功能、实现无人值守。 8.内置不低于2W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听。 9.支持POE供电，符合IEEE802.3af标准。 10.1个麦调节旋钮、1个SD卡口、1路辅助输入、1路音频输出接口。" 1 只 寻呼对讲话筒
3 | 前端设备 工厂室内 | 1 语音视频对讲终端 DSP9332 "1.采用成熟的VOIP解决方案，兼容主流的SIP平台； 2.支持双向全双工高清语音对讲； 3.可编辑呼叫键（双键）功能； 4.支持语音编码：G.711A/u, G.722； 5.支持PoE供电，布线、维护灵活方便； 6.功能三合一：对讲、广播和应急寻呼功能； 7.支持WEB后台管理； 8.嵌入式或壁挂式安装； 9.供电方式：PoE供电或12V/2A DC； 10.工作温度：-40°C至70°C； 11.符合IP65防护等级" 3 台
4 | 辅助材料 | 1 网络交换机 自选 用于组建局域网，连接网络主机和终端 1 台 3 六类网线 自选 用于制作长网线，网络终端自带短跳线 1 箱 4 电源线 RVV2*2.5 200 米 室外布线使用 5 布线管 φ25 布线整洁、保护线材，JDG/KBG管。 200 米 6 其他辅料 自选 另购BNC头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。

## 通风排烟净化系统
厂房通风排烟净化系统
序号 | 用料 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
排烟系统
1 | 201不锈钢 | 烟罩 | 7500*3500 | 米 | 7.5 | 熟制区油炸锅
2 | 201不锈钢 | 烟室 | 1200*800 | M | 7.5
3 | 镀锌板 | 管道 | 1000*1000 | M | 10
4 | 镀锌板 | 烟囱 | Φ800 | M | 15
5 |  | 排烟风机 | GY-22KW-4 | 台 | 1
6 |  | 油烟净化器 | 45000风量 | 台 | 1
7 | 201不锈钢 | 烟罩 | 7500*3000 | 米 | 7.5 | 熟制区夹层锅
8 | 201不锈钢 | 烟室 | 1200*800 | M | 7.5
9 | 201不锈钢 | 烟罩 | 2200*2200 | 米 | 2.2 | 熟制区脱油机
10 | 镀锌板 | 管道 | 1000*1000 | M | 15
11 | 镀锌板 | 烟囱 | Φ800 | M | 15
12 |  | 排烟风机 | GY-22KW-4 | 台 | 1
13 |  | 油烟净化器 | 45000风量 | 台 | 1 | 净化率95%
14 | 镀锌板异形件 | 弯头、变径、马鞍口 |  | 项 | 1
15 | 减震 |  |  | 套 | 2
16 | 软连接 |  |  | 个 | 2
通风排气系统
1 | 镀锌板 | 管道 | 200*500 | 米 | 18 | 辅料间、配料间、腌制间
2 | 镀锌板 | 管道 | 200*400 | 米 | 18
3 |  | 排风静音风机 | 2.2KW | 台 | 1
4 |  | 送风静音风机 | 1.5KW | 台 | 1
5 | 镀锌板 | 管道 | 200*500 | 米 | 28 | 风干房
6 | 镀锌板 | 管道 | 200*400 | 米 | 28
7 |  | 排风静音风机 | 2.2KW | 台 | 1
8 |  | 送风静音风机 | 1.5KW | 台 | 1
9 | 镀锌板 | 管道 | 800*400 | 米 | 40 | 卤制间、拆包间、缓化间、更衣间
10 | 镀锌板 | 管道 | 500*300 | 米 | 56
11 |  | 排风风机 | 5.5KW | 台 | 1
12 |  | 送风风机 | 15KW | 台 | 1
13 | 镀锌板 | 管道 | 200*500 | 米 | 33 | 内包库、内包间
14 | 镀锌板 | 管道 | 200*400 | 米 | 33
15 |  | 排风静音风机 | 2.2KW | 台 | 1
16 |  | 送风静音风机 | 1.5KW | 台 | 1
17 | 镀锌板 | 管道 | 200*500 | 米 | 13 | 冷却间
18 | 镀锌板 | 管道 | 200*400 | 米 | 13
19 |  | 排风静音风机 | 3KW | 台 | 1
20 |  | 送风静音风机 | 2.2KW | 台 | 1
21 | 镀锌板 | 管道 | 200*500 | 米 | 36 | 外包间、灭菌间、净水处理间
22 | 镀锌板 | 管道 | 200*400 | 米 | 36
23 |  | 排风静音风机 | 3KW | 台 | 1
24 |  | 送风静音风机 | 2.2KW | 台 | 1
25 | 减震 |  |  | 套 | 14
26 | 铝合金风口 |  | 300*300 | 个 | 102
27 | 软连接 |  |  | 个 | 12
28 | 辅料 |  | 胶、角钢、吊丝等 | 项 | 1