## 扉页
兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
工程量清单
招标人 ： |  | 工程造价 咨询人 ：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 工程项目总价表1
工程项目总价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项工程
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第三部分 金属结构设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
二 | 措施项目
三 | 其他项目
合计

## 分类分项工程量清单计价表0603 (2)
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
第一部分 建 筑工程
1-1-4 | 500101004001 | 沟、槽土开挖 | 1.土壤类别：一、二类土 2.部位：管道土方 | m³ | 1568.16
1-1-4 | 500101004001 | 电缆沟土方开 挖 | 1.土壤类别：一、二类土 2.部位：电缆沟土方 | m³ | 8
1-3-1 | 500103001001 | 管沟土方回填 | 1.土质要求：原土回填,分层夯实 2.回填符合图纸设计要求 | m³ | 1576.16
1-14- 2 | 500114002001 | 拉管 | 1、1#过路拉管，输水管、配水管下穿过路，2根De63聚乙烯PE100管 | 米 | 20
1-14- 2 | 500114002002 | 拉管 | 1、2#过路拉管，泄水管下穿过路，1根De75聚乙烯PE100管 | 米 | 10
1-14- 1 | 500114001001 | 阀门井 | 1.钢筋混凝土预制井,阀门井φ1200，参图集12SS508-30及图纸 | 座 | 1
1-14- 1 | 500114001001 | 泄水井 | 1.钢筋混凝土预制井,泄水井φ1500,参图集91SB4-1-62及图纸 | 座 | 1
净水处理站
土石方工程
1-1-1 | 500101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：一、二类土 2.±30cm以内就地挖填平整场地 | m² | 133.19
1-1-1 | 500101001001 | 基底钎探 | 1.基底钎探 | m² | 38.58
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1-1-4 | 500101004001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:投标人根据施工现场自行考虑 3.包含工作面及放坡等 | m³ | 158.94
1-3-1 | 500103001001 | 回填方 | 1.土质要求： 原土回填,分 层夯实 2.回填符合图 纸设计要求 | m³ | 101.34
1-1- 10 | 500101010001 | 余方弃置 | 1.装载机装车，自卸汽车外运 2.弃土运距：暂按3km考虑 | m³ | 57.6
建筑装饰工程
1-3-7 | 500103007001 | 垫层料填筑 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚粗砂垫层 | m³ | 19.52
1-9-1 | 500109001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 | m³ | 0.18
1-5-3 | 500105003001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:MU15毛石 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m³ | 29.77
1-9-1 | 500109001001 | 集水坑 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 1.04
1-9-1 | 500109001001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 2.73
1-9-1 | 500109001001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 10.46
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1-9-1 | 500109001001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 0.25
1-9-1 | 500109001001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 0.98
1-9-1 | 500109001001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 0.34
1-11- 1 | 500111001001 | 箍筋 HPB300 直径≤10mm | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm | t | 0.189
1-11- 1 | 500111001001 | 箍筋 HRB400 直径≤10mm | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 0.147
1-11- 1 | 500111001001 | 圆钢HPB300 直径≤10mm | 1.直筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm | t | 0.011
1-11- 1 | 500111001001 | 钢筋HRB400直 径≤10mm | 1.直筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 0.06
1-11- 1 | 500111001001 | 钢筋HRB400直 径≤18mm | 1.直筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm | t | 0.996
1-11- 1 | 500111001001 | 砌体内加固钢 筋 | 1.砌体内加固 钢筋 | t | 0.173
1-5-6 | 500105006001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石普通砖 强度等级MU15.0 2.墙体类型 :370mm 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10.0混合砂浆 | m³ | 52.96
1-11- 2 | 500111002001 | 钢桁架 | 1.钢材品种、 规格:方管 140*5.0、方 管120*4.0 2.具体要求详 见图纸 | t | 0.882
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1-11- 2 | 500111002001 | 钢檩条 | 1.屋面檩条B120X4.0 2.具体要求详见图纸 | t | 2.1
1-11- 2 | 500111002001 | 系杆 | 1.系杆方管120X4.0 2.具体要求详见图纸 | t | 0.42
1-11- 2 | 500111002001 | 预埋铁件 | 1.埋件规格:-300X300X16钢板、-200X200X16钢板、HRB400 φ18mm带肋钢筋 | t | 0.33
1-11- 2 | 500111002001 | 型材屋面 | 1.0.6+100+0.5厚压型钢板（深蓝色） | m² | 150.48
1-14- 1 | 500114001001 | 水泥砂浆楼地 面 | 1.0.5~1.5厚地坪漆自流平面涂层 2.地坪漆自流平底涂层 3.C15细石混凝土垫层随打随抹平,最薄处不小于40厚从门口处向地沟找坡1% 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.60厚C15混凝土 6.150厚卵石灌M2.5混合砂浆 7.素土夯实 | m² | 110.8
1-14- 1 | 500114001001 | 块料踢脚线 | 1.10厚铺地砖踢脚,稀水泥擦缝浆勾缝,缝宽8 2.10厚1:2水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆一道 4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m² | 4.38
1-14- 1 | 500114001001 | 墙面一般抹灰 | 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 | m² | 75.06
1-14- 1 | 500114001001 | 刮腻子墙面 | 1.2~3厚柔性耐水腻子2遍刮平、磨平 | m² | 73.47
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1-14- 1 | 500114001001 | 外墙面涂料 | 1.基层墙体 2.15厚1:3水泥砂浆找平 3.60厚挤塑聚苯板保温层,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓固定 4.3-6厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.涂饰底层涂料 6.喷涂主层涂料 | m² | 171.77
1-14- 1 | 500114001001 | 吊顶天棚 | 1.8~9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 2.轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500~600 | m² | 116
1-14- 1 | 500114001001 | 保温防盗门 | 1.保温防盗门1.5m*2.1m | m² | 3.15
1-14- 1 | 500114001001 | 塑钢窗 | 1.塑钢窗1.8m*1.7m，双层 2.塑钢Low-E+12空气+6透明玻璃 | m² | 12.24
1-9-1 | 500109001001 | 散水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层一遍 3.60厚C15混凝土 4.150厚卵石灌M2.5混合砂浆 5.150厚中砂防冻胀层 6.素土夯实 | m² | 38.98
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1-9-1 | 500109001001 | 台阶 | 1.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层台阶,面向外坡1% 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.60厚C15混凝土 4.150厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层 5.150厚中砂防冻胀层 6.素土夯实 | ㎡ | 2.94
1-14- 1 | 500114001001 | 排水沟（ 15.2米） | 排水沟宽30cm深40cm，参12J11-123-15 1.25厚1:2.5水泥砂浆抹面(内掺3%防水粉) 2.120厚C25混凝土 3.100厚C20混凝土垫层（同时找纵向坡度） 4.300厚 3:7灰土 5.120厚砌体（M5混合砂浆，MU10砌体砌筑） 6.素土夯实 7.不锈钢篦子板 | 项 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1-14- 1 | 500114001001 | 集水坑 | 1.集水坑参见图集24J306-4-2-1 | 座 | 1
单价措施项目
1-10- 1 | 500110001001 | 综合脚手架 | 1.完成本项目所需的全部脚手架 | m² | 133.19
1-10- 1 | 500110001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层,复合模板 | m² | 0.56
1-10- 1 | 500110001001 | 集水坑模板 | 1.集水坑模板 | m² | 4.68
1-10- 1 | 500110001001 | 构造柱模板 | 1.构造柱,复合模板,钢支撑 | m² | 5.04
1-10- 1 | 500110001001 | 圈梁模板 | 1.圈梁,直形,复合模板,钢支撑 | m² | 55.81
1-10- 1 | 500110001001 | 矩形梁 | 1.矩形梁 复合模板 钢支撑 | m² | 7.35
1-10- 1 | 500110001001 | 过梁模板 | 1.过梁,复合模板,钢支撑 | m² | 1.3
1-10- 1 | 500110001001 | 雨篷模板 | 1.雨篷板,直形,复合模板钢支撑 | m² | 2.49
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
第二部分 机 电设备及安装 工程
设备
2-1- 34 | 500201034000 | 液位变送器 | 1.液位变送器，量程：0-5，输出 4-20mA，供电24V DC，不锈钢材质 2.配套进水电动阀，DN80 3.配套连接管路以及管件，UPVC材质 4.线缆，RVVP 2-6芯，铜线 | 套 | 2
2-1- 34 | 500201034000 | 原水箱 | 1.不锈钢组合水箱，容积20m³ 2.DN80不锈钢材质进水法兰 3.DN80不锈钢材质出水法兰 4.DN80不锈钢材质溢流法兰 5.25*25不锈钢材质内爬梯 6.25*25不锈钢材质外爬梯 7.DN80，PVC出水阀门 | 台 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 34 | 500201034000 | 原水泵 | 1.原水泵，Q=40, H=36m, P=5.5,流量：40/h,扬程：36m,功率：380V/5.5 0Hz，接液部分：不锈钢 2.原水泵前手动蝶阀，DN80，UPVC 手柄蝶阀 3.原水泵后手动蝶阀2个，DN80，UPVC 手柄蝶阀 4.原水泵后蝶形止回阀，DN80，碳钢材质 5.原水泵后防震压力表，管道式 0-0.6Mpa，不锈钢充油式 6.连接管道以及管件，UPVC材质 | 台 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 多介质过滤器 | 1.罐体，Φ 1500玻璃钢 2.滤料，石英砂3.2吨 3.阀门 4.配套50吨自动多路阀 5.防震压力表2个，管道式 0-0.6Mpa，不锈钢充油式 6.连接管道以及管件，UPVC材质 | 台 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 34 | 500201034000 | 活性炭过滤器 | 1.罐体，Φ 1500玻璃钢 2.果壳活性炭滤料0.8吨、石英砂滤料0.6吨 3.阀门 4.配套50吨自动多路阀 5.防震压力表，管道式 0-0.6Mpa，不锈钢充油式 6.连接管道以及管件，UPVC材质 | 台 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 阻垢加药装置 | 1.阻垢剂加药泵，RD流量：0-10h工作压力：7bar，泵头：pvc；阀座:PTFE 2.阻垢剂加药箱，PT-200，PE材质 3.阻垢剂，HY-510，25kg | 套 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 反渗透机架 | 1.碳钢反渗透机架 | 台 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 保安过滤器 | 1.罐体，Φ350，304不锈钢 2.40″滤芯25支，PPF材质 3.防震压力表2个，0-0.6Mpa，304不锈钢 | 台 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 高压泵 | 1.流量：35/h,扬程：129m,功率：18 2.过流部件不锈钢 304 | 台 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 34 | 500201034000 | 反渗透膜 | 1.反渗透膜，8040，聚酰胺复合膜 | 支 | 20
2-1- 34 | 500201034000 | 膜壳 | 1.膜壳，8040-4，玻璃钢材质 | 支 | 5
2-1- 34 | 500201034000 | 阀门 | 1.反渗透进水止回阀，DN80 PN1.0，sus304 2.反渗透进水截止阀，DN80 PN1.0，sus304 3.反渗透进水电动慢开阀，DN80 PN1.0，sus304 4.反渗透浓水调节阀，DN80 PN1.0，sus304 5.反渗透冲洗电动阀，DN80 PN1.0，sus304 6.取样阀5个，DN15 PN1.0，UPVC材质 | 套 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 连接管件、管 阀及辅材 | 1.连接管件、管阀及辅材，低压部分UPVC材质，高压部分SUS304材质 | 套 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 20t排污泵 | 1.20吨排污泵 | 套 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 34 | 500201034000 | RO系统仪表 | 1.反渗透出水电导率仪 2.管道式产水管道流量计 3.管道式浓水管道流量计 4.高压泵低压保护器，4-20MA 24VDC，不锈钢材质 5.高压泵高压保护器2台，4-20MA 24VDC，不锈钢材质 6.RO 进水压力表，0-3Mpa 7.RO 段间压力表，0-3Mpa 8.RO 浓水压力表，0-3Mpa | 套 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 净水箱 | 1.不锈钢组合水箱，容积20m³ 2.DN80不锈钢进水法兰 3.DN80不锈钢出水法兰 4.DN200不锈钢溢流法兰， 5.25*25不锈钢内爬梯， 6.25*25不锈钢外爬梯， 7.DN80，UPVC出水阀门 8.排污口法兰，DN80，不锈钢材质 9.排污球阀，DN80，UPVC材质 | 台 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 34 | 500201034000 | 供水泵 | 1.流量：20/h,扬程：45m,功率380V/5.5KW/50Hz 2.接液部分：不锈钢 | 台 | 2
2-1- 34 | 500201034000 | 阀门 | 1.泵前手动蝶阀，DN80,UPVC 手柄蝶阀 2.泵后手动蝶阀，DN80,UPVC 手柄蝶阀 3.泵后蝶形止回阀，DN80,UPVC 手柄蝶阀 4.防震压力表，0-0.6Mpa 5.连接管件、管阀及辅材，UPVC材质 | 套 | 1
2-1- 34 | 500201034000 | 电气配套 | 1.配电柜，进线柜有单独的电流电压表 2.配套电气元件 3.配套电缆、桥架 4.PLC控制系统 5.配套10寸屏幕 6.压力变送器4台，量程：0-5，输出 4-20mA，供电 24V DC，不锈钢材质 7.供水配电柜 8.配套变频器 | 套 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 18 | 500201018000 | 电缆安装及敷 设 | 1.型号、规格 ：YJLV22- 3*35+1*16 2.埋地敷设 | m | 20
净水处理站
电气设备安装 工程
防雷接地
2-1- 20 | 500201020000 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构柱内4根不小于φ10主筋作为引下线 | m | 18.4
2-1- 20 | 500201020000 | 户内接地母线 | 1.户内接地母线 敷设 | m | 28.9
2-1- 20 | 500201020000 | 户外接地母线 | 1.户外接地母线 敷设 | m | 79.53
2-1- 20 | 500201020000 | 等电位端子箱 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:350*250*120 | 台 | 1
2-1- 20 | 500201020000 | 配线BV-1x25 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-1x25mm² 4.配线部位:总等电位箱 | m | 3.34
强电工程
2-1- 17 | 500201017000 | APL配电箱 | 1.名称:APL配电箱（防水型） 2.规格:800*800*250 3.安装方式:底边距地1.1m，壁装 | 台 | 1
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 16 | 500201016000 | PVC电线管 DN50 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 | m | 5.33
2-1- 18 | 500201018000 | PVC电线管 DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 30.85
2-1- 18 | 500201018000 | 电缆ZRYJV- 5*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*16 3.材质:铜 | m | 8.563
2-1- 18 | 500201018000 | 照明线路 ZRBV-3*2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:3*2.5 5.材质:铜芯 | m | 85.14
2-1- 18 | 500201018000 | 动力线路 ZRBV-3*4 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:3*4 5.材质:铜芯 | m | 2.52
2-1- 16 | 500201016000 | 防水防尘吸顶 灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED-32W 3.类型:吸顶安装 | 套 | 6
2-1- 17 | 500201017000 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装，底边距地1.3m | 个 | 1
2-1- 17 | 500201017000 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 7
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
弱电工程
2-1- 31 | 500201031000 | 监控设备箱 600*600*250 | 1.名称:监控设备箱 2.规格:600*600*250 3.安装方式:底边距地1.3m壁装 | 台 | 1
2-1- 31 | 500201031000 | 交换机8口千 兆 | 1.名称:交换机 2.功能:8口千兆 | 台 | 1
2-1- 31 | 500201031000 | 数字硬盘录像 机16路4盘位 | 1.数字硬盘录像机16路4盘位 | 台 | 1
2-1- 31 | 500201031000 | 硬盘8T | 1.工业级硬盘8T | 台 | 1
2-1- 31 | 500201031000 | 配管PVC-DN25 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 | 米 | 7.44
2-1- 31 | 500201031000 | 配线RVV- (2*1.0) | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线路 3.规格:RVV-(2*1.0) 4.材质:铜芯 | 米 | 7.44
2-1- 31 | 500201031000 | 双绞线缆UTP6 | 1.名称:网线 2.规格:UTP6 | 米 | 7.44
2-1- 31 | 500201031000 | 监控摄像设备 | 1.有防护罩的摄像机，IP65，200万像素，6mm，带壁装支架 | 台 | 2
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
采暖工程
2-1- 31 | 500201031000 | 焊接钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:焊接钢管 DN50 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | 米 | 4.522
2-1- 31 | 500201031000 | 焊接钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:焊接钢管 DN40 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | 米 | 76.48
2-1- 31 | 500201031000 | 焊接钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:焊接钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | 米 | 56.6
2-1- 31 | 500201031000 | 散热器 | 1.结构形式:内腔无砂铸铁760型散热器，TZ4-600-8-WS,中心距600 2.型号、规格:18片/组 | 组 | 10
2-1- 31 | 500201031000 | 螺纹阀门DN50 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2
2-1- 31 | 500201031000 | 螺纹阀门DN25 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 18
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
2-1- 31 | 500201031000 | 自动放气阀 DN50 | 1.类型 : 自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1
2-1- 31 | 500201031000 | 电采暖锅炉 | 1.能源种类 :电锅炉16kw, 制热面积150-250平方米 2.安装方式:立装 | 个 | 1
第四部分 输 水管线设备及 安装工程
2-2-9 | 500202009000 | PE100级给水 管 De75 | 1.给水主管：聚乙烯PE100管（1.6MPa） De75 2.包含弯头、三通、直接头等管件 | 米 | 450
2-2-9 | 500202009000 | PE100级给水 管 De63 | 1.给水主管：聚乙烯PE100管（1.6MPa） De63 2.包含弯头、三通、直接头等管件 | 米 | 144
第五部分 施 工临时工程
一 |  | 导流工程 |  | 元
二 |  | 施工交通工程 |  | 元
三 |  | 施工场外供电 工程 |  | 元
四 |  | 施工房屋建筑 工程 |  | 元
1 |  | 施工仓库 |  | 元
2 |  | 办公、生活及 文化福利建筑 |  | 元
3 |  | 民爆物品库房 |  | 元
五 |  | 安全、文明生 产专项措施 |  | % | 2.5
六 |  | 其他施工临时 工程 |  | 元
分类分项工程量清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码
1 |  | 严冬环境施工 专项措施 |  | 元
2 |  | 其他施工临时 措施 |  | 元
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 | 合 计

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合计

## 零星项目清单计价表
零星工作项目计价表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 工程单价汇总表1
工程单价汇总表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 | 其中
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 企业 利润 | 税金
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日

## 工程单价费（税）率汇总表 (2)
工程单价费（税）率汇总表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率（%） |  |  | 备注
|  | 施工管理费 | 企业利润 | 税金
一 | 建筑工程
1 | 土方工程
2 | 石方工程
3 | 砂石备料工程(自采)
4 | 模板工程
5 | 混凝土浇筑工程
6 | 钢筋制安工程
7 | 钻孔灌浆工程
8 | 锚固工程
9 | 疏浚工程
10 | 其他工程
11 | 设备安装工程
12 | 管道安装工程
二 | 安装工程
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日

## 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表 (2)
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
合同编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程 | [6 empty] | 第1页、共1页
单位：元
序号 | 名称 | 型号 规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 合计 | 备注
1
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日

## 投标人生产混凝土配合比材料费表1
投标人生产混凝土配合比材料费表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 工程 部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量 |  |  |  | 单 价 （元/m³) | 备注
[6 empty] | 水泥(kg) | 砂(m³) | 石(m³) | 水(m³)
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日

## 招标人供应材料价格汇总表 (2)
招标人供应材料价格汇总表
项目编号：
工程名称： | 兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 供应价（元） | 预算价（元）
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日

## 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
项目编号：
工程名称： | 兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价（元） | 备 注
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日

## 招标人提供施工机械台时（班）费汇总表 (2)
招标人提供施工机械台时（班）费汇总表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
单位：元/台时（班）
序号 | 机械名称 | 型号规格 | 招标人收取的 折旧费 | 投标人应计算的费用 | [6 empty] | 合计
|  |  |  | 维修费 | 安拆费 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 小计
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表1 (2)
投标人自备施工机械台时（班）费汇总表
项目编号：
工程名称：兴和县大库联乡五号村委会黄家村水质提升工程
单位：元/台时（班）
序号 | 机械名称 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [6 empty] | 合计
|  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
投标单位： 单位盖章 .
法定代表人： （签字） 盖章
投标日期： 年 月 日