## Sheet1
达茂旗电警卡口建设相关费用（含点位运维）
1、点位用电
1 | 电警卡口电费 | 定制 | 年 | 3 | 电警路口6处，取电费用
2 | 区间测速电费 | 定制 | 年 | 3 | 16处区间卡口电费
3 | 申请10KVA变压器线路施工 | 定制 | 项 | 1 | 申请安装10KVA供电变压器额定容量：10kVA电压等级：高压10kV，低压0.4kV，变压器安装施工，供电10kv线路施工。1、电杆组立施工参数 埋深标准（混凝土电杆） 8m杆埋深≥1.5m；10m杆≥1.7m；12m杆≥1.9m；15m杆≥2.3m 松软土质、转角/终端杆加深0.3m，加装底盘+卡盘 卡盘埋设距地面≥0.5m 2、基坑误差控制 坑深偏差：+100mm、-50mm底盘中心偏移≤50mm，坑底夯实无松土 3.、立杆垂直度与位移 直线杆倾斜度：不超过杆梢1/2直径 顺线路位移：≤设计档距3%；横线路偏移≤50mm 转角、分支杆纵横双向偏移均≤50mm 3、横担、金具、绝缘子安装参数 横担热镀锌防腐，安装水平扭斜≤横担总长1% 直线杆：PS-15/2.5针式绝缘子；耐张/转角：XP-4.5悬式绝缘子2片串联 绝缘子裙边与带电体间隙≥50mm，无积水、无破损裂纹 所有螺栓双螺母紧固，加装平垫、弹垫；外露丝扣2～3扣 杆上引线固定点间距≤1.5m，三相弧度一致、无硬弯 4、拉线安装工艺参数 拉线对地夹角30°～45°，优先45° 拉线棒外露地面长度500～700mm，双螺母锁紧，地面加装绝缘护套 拉线盘埋深≥1.2m，回填分层夯实；UT线夹预留调节余量 拉线尾线绑扎长度≥100mm，镀锌铁丝缠绕密实 5、架线、弧垂、导线连接标准 同档三相弧垂偏差≤50mm，按当地气温曲线校准 导线接续钢芯铝绞线采用压接接续管，压口数量≥6道 绝缘线采用专用绝缘并沟线夹，接触面铝包带缠绕 同一档距内每根导线接头≤1处，接头距悬挂点≥0.5m 导线无扭曲、散股、磨损；绝缘层无划伤、破皮 6、对地/交叉跨越最小垂直安全距离（最大弧垂工况） 人口密集城区地面：≥6.5m 农村空旷区域：≥5.5m 交通困难山地：≥4.5m 公路路面：≥7.0m 建筑物屋顶垂直：裸线3.0m、绝缘线2.5m；水平风偏距离1.5m 10kV与低压380V线路交叉垂直净距≥2.0m 10kV与通信弱电线路交叉≥2.0m 七、接地系统施工关键参数（供电局验收强制项） 直线杆、分支杆接地电阻：≤10Ω 避雷器杆、变压器台架、终端杆：三点合一接地，接地电阻≤4Ω 高土壤电阻率区域（ρ＞1000Ω·m）放宽至≤30Ω 接地体：热镀锌扁钢40×4mm/φ16圆钢，埋深≥0.8m 焊接标准：扁钢搭接≥2倍宽度，圆钢≥6倍直径，双面满焊，沥青防腐 避雷器接地引线直连、无绕弯，截面积≥25mm²铜芯 八、杆上变压器台架配套安装参数（10kV变0.4kV） 台架槽钢下沿对地高度≥3.0m 高低压横担层间距≥1.2m 跌落熔断器对地≥4.8m，相间净距≥0.5m 避雷器安装低于熔丝，距变压器高压套管≥0.8m 台架根开：新建台区2.15m，改造台区2.85m 九、竣工电气试验验收参数 绝缘电阻：25kV摇表测量，线路对地≥1000MΩ 工频耐压：线路整体38kV/1min无击穿闪络 直流电阻：三相平衡误差≤2% 接地电阻实测符合对应档位标准值 全线无放电异响、无导线对地放电隐患 十、安全标识与配套施工参数 每基电杆喷涂永久线路名称、杆号标识 转角、分支、变压器杆装设“高压危险”警示牌 耐张杆、T接杆、开关杆统一装设验电接地环 不同变电站10kV线路禁止同杆架设；高低压同杆架设分层隔离≥1.2m
4 | 违停抓拍电费 | 定制 | 年 | 3 | 11处违停抓拍电费
2、网络租用部分
1 | 网络线路租用 | 网络 | 年 | 3 | 租运营商费用25条左右
3、运维服务及计量
1 | 区间测速计量 | 定制 | 年 | 3 | 18段区间测速计量费用