## 汇总表
投标总价
项目名称：赤峰市松山区农村供水工程2026年水质检测项目
序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注
1 | 赤峰市松山区农村供水工程2026年水质检测项目 | 人民币(大写): ¥:

## 项目服务清单
赤峰市松山区农村供水工程2026年水质检测项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
一 | 微生物检测 |  |  |  |  | 0 | 含税价
1 | 总大肠菌群检测 | 处 | 1.总大肠菌群/(MPN/100 ml或CFU/100 mL)检测，检测方法为GB/T 5750.12-2023 2.需满足常规指标及扩展指标 3.当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
2 | 大肠埃希氏菌 | 处 | 1.大肠埃希氏菌(MPN/100 mL或CFU/100 mL)，检测方法为GB/T 5750.12-2023 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
3 | 菌落总数 | 处 | 1.菌落总数(MPNmL或CFU/mL检测，检测方法为GB/T 5750.12-2023，限值100 2.需满足常规指标及扩展指标 3.小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500 MPN/mL或500 CFU/mL 执行 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
二 | 毒理检测 |  |  |  |  | 0 | 含税价
1 | 砷 | 处 | 1.砷mg/L>检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值0.01 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
2 | 镉 | 处 | 1.镉/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值0.005 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
3 | 铬（六价） | 处 | 1.铬(六价)/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值0.05 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
4 | 铅 | 处 | 1.铅/(mg/L)检测，检测方法GB/T 5750.6-2023，限值0.01 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
5 | 汞 | 处 | 1.汞/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值0.001 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
6 | 氰化物 | 处 | 1.氰化物/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.5-2023，限值0.05 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
7 | 氟化物 | 处 | 1.氟化物/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.5-2023，限值1.0 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
8 | 硝酸盐 | 处 | 1.硝酸盐(以N计)/(mg/L)⁶检测，检测方法为GB/T 5750.5-2023，限值10 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
9 | 三氯甲烷 | 处 | 1.三氯甲烷/(mg/L)°检测，检测方法为GB/T 5750.10-2023，限值0.06 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
10 | 溴酸盐 | 处 | 1.溴酸盐/(mg/L)°>检测，检测方法为GB/T 5750.5-2023，限值0.01 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
11 | 亚氯酸盐 | 处 | 1.亚氯酸盐/(mg/L)°>检测，检测方法为GB/T 5750.5-2023，限值0.7 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
12 | 氯酸盐 | 处 | 1.氯酸盐/(mg/L)°检测，检测方法为GB/T 5750.5-2023，限值0.7 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
三 | 感官性状和一般化学检测 |  |  |  |  | 0 | 含税价
1 | 色度 | 处 | 1.色度(铂钴色度单位)/度检测，检测方法GB/T 5750.4-2023，限值15 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
2 | 浑浊度 | 处 | 1.浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU检测，检测方法GB/T 5750.4-2023，限值1 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
3 | 臭和味 | 处 | 1.臭和味检测，检测方法GB/T 5750.4-2023，限值无异臭、异味 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
4 | 肉眼可见物 | 处 | 1.肉眼可见物检测，检测方法GB/T 5750.4-2023，限值无 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
5 | PH | 处 | 1.PH检测，检测方法GB/T 5750.4-2023，限值不小于6.5且不大于8.5 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
6 | 铝 | 处 | 1.铝/(mg/L)检测，检测方法GB/T 5750.6-2023，限值0.2 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
7 | 铁 | 处 | 1.铁mg/L>检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值0.3 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
8 | 锰 | 处 | 1.锰mg/L检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值0.1 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
9 | 铜 | 处 | 1.铜mg/L检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值1 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
10 | 锌 | 处 | 1.锌mg/L检测，检测方法为GB/T 5750.6-2023，限值1 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
11 | 氯化物 | 处 | 1.氯化物/(mg/L)检测，检测方法为GB/T5750.5-2023，限值250 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其 他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
12 | 硫酸盐 | 处 | 1.硫酸盐/(mg/L)检测，检测方法为GB/T5750.5-2023，限值250 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
13 | 溶解性总固体 | 处 | 1.溶解性总固体/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.4-2023，限值1000 2.需满足常规指标及扩展指标 3..特殊检测指标：指如水源水中砷、氟化物、硝酸盐、铁、锰、溶解性总固体或氨等其他指标超标时，且配套相应净化设备时，应增加该项目的检测 4.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 5.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
14 | 总硬度 | 处 | 1.总硬度(以CaCO₅站)/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.4-2023，限值450 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
15 | 高锰酸盐 | 处 | 1.高锰酸盐指数(以Oz计)/(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.7-2023，限值3 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
16 | 氨计 | 处 | 1.氨计 /(mg/L)检测，检测方法为GB/T 5750.5-2023，限值0.5 2.需满足常规指标及扩展指标 3.以上检测，如存在超标情况，对超标指标加密检测频次，直至稳定达标 4.供水工程安装单户净水设备时，应对处理后的末梢水进行检测 | 875 |  | 0
| 合 计 |  |  |  |  | 0