## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
景观照明设施检查及养护
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030401003016 | 景观照明设施检查及养护 | 1.名称：景观照明设施检查及养护 2.内容（一）景观照明设施检查 （1）对处于使用阶段的景观照明设施，如灯具、光源、电器、支架等应进行定期养护； （2）对于灯具、支架及固定件的检查应在日间进行，主要包括检查灯具、支架是否有损坏，形变，腐蚀，脱落等情况； （3）对于景观照明设施的功能性检查应在夜间进行，主要包括检查照明设施是否存在不亮、光衰、闪烁、色差等情况； （4）对于LED等动态照明，应检查其色温及动态变化控制是否正常，是否存在闪烁，缺色等异常情况。 （二）景观照明设施清洁 （1）定期对景观照明设施进行清洁，定期扫除灯具上附着的污物、灰尘等，确保灯光照射亮度； （2）在进行灯具清洁工作时，需要确保回路处于断电状态，并需要注意灯具表面及周围环境是否存在油脂或其他易燃物品，如发现则应将其尽快清除。 （三）灯具及支架保养 （1）定期对灯具、底座，以及墙体的安装牢固情况进行检查，如发现连接部件松 |  | 次 | 820
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
动或脱落应及时紧固，情况严重时需要进行更换处理； （2）发现灯具、支架及底座连接处存在锈蚀的，应清除锈蚀并进行防锈处理，锈蚀严重的情况需要对连接件进行更换处理。 （四）光源检测及保养 （1）养护期间，应对景观照明光源的光衰情况进行定期抽检，并对光衰严重的光源进行更换； （2）根据照明光源的额定寿命，定期、批量更换光源，更换的光源应同原有光源标称指标一致。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030401003022 | 供配电设施养护 | 1.名称：供配电设施养护 2.内容：（一）景观照明配电箱保养 （1）定期检查景观照明配电箱，重点观察配电箱有无变形，破损，水浸，小动物滞留等情况，如情况严重则需要及时通报修复； （2）定期对配电箱进行扫尘作业，一般每2周进行一次。 （二）配电箱电气回路保养 （1）对景观照明配电箱内电气回路应进行开箱检测，检查接地是否可靠、良好，接线螺丝有无松动，锈蚀等情况，并定期对配电箱内的接线端子进行紧固； （2）检查电压表、电流表、负载容量是否相符，工作指示灯是否正常，并检查电气回路保护装置是否正常工作，相应的断路器，熔断器、空气开关、避雷器等装置是否损坏； （3）检查接线端子是否存在过热氧化情况，配电输出是否存在缺相的情况，输出电流是否超过线路负荷； （4）检查配电箱内设施、线缆、端子标识、电器原理图、物料清单等资料是否完好、清晰，如出现问题应及时改正。 |  | 次 | 136
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030401003015 | 供配电线路养护 | 1.名称：供配电线路养护 2.内容：（一）景观照明供配电线路由电缆、电缆沟（井）、电缆管（桥架）等构成，对供配电线路的养护主要是对上述部件的密封性、绝缘性进行检查和保养，确保其稳定、可靠、安全。 (二) 供电电缆养护 （1）检查供电电缆连接处是否有松动，护套是否有松脱、损伤及动物噬咬痕迹； （2）定期检查线路绝缘，要求导线绝缘电阻>500MΩ（兆欧），电缆绝缘电阻>1000MΩ（兆欧）； （3）对于电缆接线盒则要注意检查其是否存在破损情况，特别对于室外使用接线盒，要检查其防水密闭性能是否符合要求； （4）对于破损的电缆应及时做好绝缘防护措施，损坏严重时应予以分段（全段）更换。 (三)电缆相关标识检查 （1）定期检查线缆标识牌，确保其无损坏、脱落及模糊情况，并对损坏标识进行更换； （2）定期对线缆标识同最新的工程图纸进行核对，出现不一致的情况应及时修正。 |  | 次 | 136
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030401003019 | 防雷接地养护 | 1.名称：防雷接地养护 2.内容：（1）定期检查景观照明、供配电设施防雷接地装置，确保其结构符合原设计要求，并正常工作； （2）检查景观照明灯具、支架接地情况，确保其接地连接部无松动、脱落、断裂及锈蚀等情况； （3）检查景观照明、供配电设施的接地引线状况，确保其表面涂层完好无脱落； （4）检查室外照明配电箱体同接地桩连接是否牢固，接地桩是否存在腐蚀； （5）定期对室外配电箱的接地电阻测试，工作接地电阻及保护接地电阻不高于4Ω； （6）定期检查配电箱内的避雷器，查看其是否有损坏、失效的情况。 |  | 次 | 205
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：城市夜间设施运行基础保障服务项目日常检查维修记录等-二阶段 |  |  | 标段：城市夜间设施运行基础保障服务项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计