## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
2026新城区雨污管网清淤、养护及抢修项目（标段一）
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |  | 综合单价 |  | 合价
合计
1 | 清挖淤泥、流砂 | 1 . 启闭井盏、强制通风、有毒气体检测。 2. 清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点。 3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。 4.积泥1/4。管径DN600以内。5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 800 | 22.37 |  | 1.13
2 | 清挖淤泥、流砂 | 1 . 启闭井盏、强制通风、有毒气体检测。 2. 清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点。 3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。 4.积泥1/2。管径DN600以内。5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 800 | 34.74 |  | 1.13
3 | 清挖淤泥、流砂 | 1 . 启闭井盏、强制通风、有毒气体检测。 2. 清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点。 3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。 4.积泥3/4。管径DN600以内。5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 300 | 45.33 |  | 1.13
4 | 清挖淤泥、流砂 | 1 . 启闭井盏、强制通风、有毒气体检测。 2. 清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点。 3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。 4.积泥1/4。管径DN600以外。5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 800 | 38.98 |  | 1.13
5 | 清挖淤泥、流砂 | 1 . 启闭井盏、强制通风、有毒气体检测。 2. 清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点。 3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。 4.积泥1/2。管径DN600以外。5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 800 | 47.49 |  | 1.13
6 | 清挖淤泥、流砂 | 1 . 启闭井盏、强制通风、有毒气体检测。 2. 清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点。 3.CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场。 4.积泥3/4。管径DN600以外。5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 300 | 56.48 |  | 1.13
7 | 污水弃置 | 1.废弃料品种：污水 2.运距：吸污车，且外运到指点地点3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m3 | 500 | 25.15 |  | 1.13
8 | 泥浆弃置 | 1.废弃料品种：淤泥、污泥 2.运距：吸污车，淤泥污泥，且外运到指点地点3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m3 | 500 | 90.3 |  | 1.13
9 | 充气管塞安拆 | 1.名称：充气管塞安拆 2.材质：橡胶气囊（水牛） 3.管径：≤800 4.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 项 | 10 | 1600 |  | 1.13
10 | 清理雨水井 | 1.人工清捞雨水井 2.启闭井盖,人工清捞,场内运输,清理现场 | 套 | 10 | 30.39 |  | 1.13
11 | 清淘雨水井 | 1.清掏雨水井 吸泥车清捞 | 套 | 10 | 42.3 |  | 1.13
12 | 清淘收水井 | 1.井上掏挖收水井 单箅 | 套 | 10 | 28.06 |  | 1.13
13 | 清淘收水井 | 1.井上掏挖收水井 双箅 | 套 | 10 | 34.3 |  | 1.13
14 | 井、沟盖板 | 1.维修 单箅型雨水口 | 块 | 10 | 157.77 |  | 1.13
15 | 井、沟盖板 | 1.调整雨水井盖、井框 单箅井框 | 块 | 10 | 151.69 |  | 1.13
16 | 井、沟盖板 | 1.调整雨水井盖、井框 双箅井框 | 块 | 10 | 200.45 |  | 1.13
17 | 砌筑井 | 1.井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 座 | 4 | 1419.26 |  | 1.13
18 | 砌筑井 | 1.井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m | 座 | 4 | 3086.62 |  | 1.13
19 | 砌筑井 | 1.井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.8m | 座 | 4 | 3836.74 |  | 1.13
20 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.干湿土综合考虑挖深3米以外 3.含工作面和放坡4.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m3 | 50 | 10.59 |  | 1.13
21 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.干湿土综合考虑挖深3米以外 3.含工作面和放坡4.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m3 | 50 | 11.89 |  | 1.13
22 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度达到97% 2.运输距离：根据施工现场实际情况自行考虑 3.原土回填挖深3米以外 4.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m3 | 50 | 14.72 |  | 1.13
23 | 回填方 | 1、密实度要求：,压实系数应≥0.94 2、回填：中粗砂,分层压实 挖深3米以外 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m3 | 50 | 85.58 |  | 1.13
24 | 余方弃置 | 1.土方外运 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m3 | 50 | 32.1 |  | 1.13
25 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ300mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 200 | 1374.54 |  | 1.13
26 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ400mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 200 | 1482.41 |  | 1.13
27 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ500mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 200 | 1795.01 |  | 1.13
28 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ600mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 70 | 1900.9 |  | 1.13
29 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ800mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 180 | 2624 |  | 1.13
30 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ1000mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 60 | 2982.29 |  | 1.13
31 | 塑料管 | 1.维修地下排水管 双壁波纹管 深度3m以内 管径DN300mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 25 | 1138.7 |  | 1.13
32 | 塑料管 | 1.维修地下排水管 双壁波纹管 深度3m以内 管径DN400mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 5 | 1292.42 |  | 1.13
33 | 塑料管 | 1.维修地下排水管 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 深度3m以内 管径DN500mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 5 | 1426.85 |  | 1.13
34 | 塑料管 | 1.维修地下排水管钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 深度3m以内 管径DN600mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 5 | 1563.25 |  | 1.13
35 | 塑料管 | 1.维修地下排水管 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管深度3m以内 管径DN700mm 2.管内抽水,翻挖路面,沟槽挖土,沟槽排水,沟槽支撑,拆除旧管,整修管道基座;铺设管道,接口处理,沟槽回填,土方及旧料场内运输,清理场地等。 3.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 2.5 | 1858.07 |  | 1.13
36 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ300mm 2.采用短管置换根据现场综合考虑。 3启闭井盖、强制通风、有毒气体检测 4.管壁重新清洗、设备安拆、插管安装 5.CCTV检测修复效果清理场地 6.包含但不限于以上所必须的工作内容,完成此项工作一切费用 7.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 50 | 1650 |  | 1.13
37 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ400mm 2.采用短管置换根据现场综合考虑。 3启闭井盖、强制通风、有毒气体检测 4.管壁重新清洗、设备安拆、插管安装 5.CCTV检测修复效果清理场地 6.包含但不限于以上所必须的工作内容,完成此项工作一切费用 7.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 75 | 1950 |  | 1.13
38 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ500mm 2.采用短管置换根据现场综合考虑。 3启闭井盖、强制通风、有毒气体检测 4.管壁重新清洗、设备安拆、插管安装 5.CCTV检测修复效果清理场地 6.包含但不限于以上所必须的工作内容,完成此项工作一切费用 7.包含但不限于以上所必须的工作内容 | m | 75 | 2154 |  | 1.13
39 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ600mm 2.采用短管置换根据现场综合考虑。 3启闭井盖、强制通风、有毒气体检测 4.管壁重新清洗、设备安拆、插管安装 5.CCTV检测修复效果清理场地 6.包含但不限于以上所必须的工作内容,完成此项工作一切费用 | m | 80 | 2350 |  | 1.13
40 | 维修管道 | 1.维修地下排水管 钢筋混凝土管 深度3m以内 管径≤φ700mm 2.采用短管置换根据现场综合考虑。 3启闭井盖、强制通风、有毒气体检测 4.管壁重新清洗、设备安拆、插管安装 5.CCTV检测修复效果清理场地 6.包含但不限于以上所必须的工作内容,完成此项工作一切费用 | m | 85 | 2900 |  | 1.13
41 | 紫外光固化修复 | 1.紫外光固化修复DN300*3mm 2.管口气囊封堵、临排、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗 3.拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、内衬固化、拆卸扎头、端部切割 4.CCTV检测修复效果、场地清理 5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 50 | 1650 |  | 1.13
42 | 紫外光固化修复 | 1.紫外光固化修复DN400*3mm 2.管口气囊封堵、临排、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗 3.拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、内衬固化、拆卸扎头、端部切割 4.CCTV检测修复效果、场地清理 5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 70 | 2000 |  | 1.13
43 | 紫外光固化修复 | 1.紫外光固化修复DN500*4mm 2.管口气囊封堵、临排、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗 3.拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、内衬固化、拆卸扎头、端部切割 4.CCTV检测修复效果、场地清理 5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 80 | 2300 |  | 1.13
44 | 紫外光固化修复 | 1.紫外光固化修复DN600*5mm 2.管口气囊封堵、临排、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗 3.拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、内衬固化、拆卸扎头、端部切割 4.CCTV检测修复效果、场地清理 5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 70 | 3000 |  | 1.13
45 | 紫外光固化修复 | 1.紫外光固化修复DN800*6mm 2.管口气囊封堵、临排、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗 3.拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、内衬固化、拆卸扎头、端部切割 4.CCTV检测修复效果、场地清理 5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 7.5 | 3800 |  | 1.13
46 | 紫外光固化修复 | 1.紫外光固化修复DN1000*10mm 2.管口气囊封堵、临排、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁清洗 3.拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、内衬固化、拆卸扎头、端部切割 4.CCTV检测修复效果、场地清理 5.包含但不限于以上所必须的工作内容 | 米 | 0.5 | 4800 |  | 1.13
47 | 其他费用 | 抢修费用（固定报价） | 项 | 1 |  | 300000 |  | 300000