## Sheet1
序号 | 产品名称 |  | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量
1 | 排水系统软件 | 排水安全监测预警系统 | 汇聚乌兰浩特市城市排水实时运行数据和排水基础数据，监测城市雨、污水管网及其附属设施的运行状态。通过在排水管网安装液位监测设备、积水点和河道排口安装水位监测设备，实现对排水运行工况的实时在线监测。 1.基础数据管理：对排水系统各类基础数据的查询、导出和统计功能，满足对排水管网各类基础数据进行管理的需求，方便全面地获取排水系统各类基础数据信息，需包括排水分区数据管理、排水管网数据管理、积水点管理、公共防护数据管理、河湖数据管理及感知硬件设备管理等； 2.监测预警：通过接入前端设备监测数据，在线监测排水系统运行状态，方便管理单位实时、全面掌握排水系统的运行情况，保障城市排水防涝体系稳定运行，需包括实时监测、监测报警和视频监测等； 3.排水运行监管大屏需包含排水底数、监测成效及数据分析等内容展示； 4.移动端应用聚焦报警管理、电子地图、统计分析等功能，为工作人员随时随地掌握排水安全运行情况提供支撑能力； | 套 | 1
|  | 泵站自动化控制系统 | 泵站自动化控制系统用于雨水提升泵站的远程监控及管理。泵站管理人员可以通过监控中心远程监控站内水池水位和泵组工作状态，系统支持水泵设备手动控制、自动控制、远程控制，可以通过图形化人机界面监视站内全景及重要工位，实现泵站无人值守。 1.泵站集中监控：支持对辖区内泵站进行统一视图管理，可切换查看单泵站详情或多泵站汇总状态，掌握全域泵站运行情况； 2.远程智能控制：启停水泵、调节阀门开度、切换设备运行模式（自动/手动）； 3.多渠道告警通知：参数超限、设备故障时，自动通过短信、移动端推送等方式通知运维人员； 4.数据管理与查询：存储运行参数、设备状态、操作记录等数据，支持按时间、泵站、参数类型等条件查询； 5.运维和台账管理：记录设备的型号、安装时间、维保记录、备件信息； 6.维护计划提醒：根据设备运行时长或预设周期，自动提醒定期维保； 7.权限与安全管理：划分管理员、运维人员、查看人员等不同角色，不同角色对应不同操作权限； 8.视频联动监控：接入现场摄像头，实现运行参数与视频画面同步查看，可通过视频确认设备实际状态； 9.移动端应包含状态监控和控制管理等，为工作人员随时随地对泵站安全运行管理提供支撑能力； | 套 | 1
|  | 物联网平台 | 通过标准的物联网协议接入各种物联网设备数据及外部接口数据。 1.设备接入：设备接入是开放物联网平台针对物联网各类设备与平台进行数据交互的重要功能模块，需包含设备连接通讯、设备注册/认证、设备授权安全、协议解析/数据生成等； 2.基础管理：提供灵活的物模型定义以及全行业多品类标准模板，构建标准化数据模型，解决数据碎片化，需包括物模型管理、产品管理及设备管理等核心模块； 3.数据采集分发：数据分发/订阅基于消息引擎组件，满足高性能海量物联数据推送至分析库中，同时承担各子系统功能消息发布订阅，需包含设备监测运行数据发布/订阅、主数据采集； 4.数据共享开放：提供统一的数据开放能力，可通过标准的API接口，获取到相关的数据服务，需包括接口服务管理、映射管理； | 套 | 1
|  | 视频管理系统 | 通过视频管理系统建设，充分发挥视频在日常监管和灾害事故发生过程中的实时性及直观性，对排水安全管理工作提供支撑保障，实现积水点、排水口、泵站等重点区域原有监控视频和本次新建监控视频的接入管理。系统需具备实时预览、云台控制、录像回放、设备管理、级联管理及移动端查看功能。 | 套 | 1
|  | 数据服务工程 | 数据服务工程包括数据库建设和数据加工处理两个部分，是整个项目的数据中枢系统，是上层业务系统的数据来源。 1.数据库建设需包含排水监测数据库、泵站数据库以及公共类基础数据库； 2.数据加工处理需包含排水专项数据加工处理、泵站专项数据加工处理及公共类基础数据加工处理； | 项 | 1
2 | 排水监测设备 | 管网液位计 | 1.测量原理：雷达+压力测量原理； 2.▲雷达测距范围：0～40m；（须提供CMA或CNAS检验报告） 3.测距精度：±1mm，±1%FS；测距分辨率：1mm； 4.▲压力测量范围：0～20m；（须提供CMA或CNAS检验报告） 5.压力测量精度：1cm，±1%FS；压力分辨率：1cm； 6.▲工作温度：-40℃～+70℃；（须提供CMA或CNAS检验报告） 7.姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度±1°；分辨率±0.1°； 8.防护等级：IP68； 9.▲盐雾检测：通过168h盐雾防腐蚀检测；（须提供CMA或CNAS检验报告） 10.▲防爆等级：Ex ia IIC T6 Ga；（须提供CMA或CNAS检验报告） 11.▲具备水浸识别能力，支持设备淹没提醒；（须提供CMA或CNAS检验报告） 12.▲具备根据液位高低、变化速度智能调频功能，内置高频模式、日常模式和自定义模式，每种模式可灵活设置模式阈值、数据上传和采集频次，基于外界条件实现模式智能切换；（须提供CMA或CNAS检验报告） 13.支持AI算法分析管网错接、混接功能； 14.支持AI算法分析管网淤堵功能； 15.▲支持AI算法分析管网溢流功能；（须提供CMA或CNAS检验报告） 16.▲支持水流满管分析功能；（须提供CMA或CNAS检验报告） 17.其他要求：包含3年通信费用； | 套 | 8
|  | 管网液位计安装施工 | 包含基础资料搜集、现场踏勘测量、设备安装及辅材。 | 套 | 8
|  | 河道水位计 | 1.测量原理：非接触式雷达测量； 2.测量范围：0-30m； 3.测量精度：±1mm； 4.▲工作温度：-40℃～+80℃；（须提供CMA或CNAS检验报告） 5.远程通讯：4G； 6.供电方式：支持市电/太阳能电池供电； 7.防护等级：IP68； 8.▲支持对河道水位变化趋势分析；（须提供CMA或CNAS检验报告） 9.▲支持河道水位分级报警功能；（须提供CMA或CNAS检验报告） 10.其他要求：包含3年通信费用； | 套 | 6
|  | 河道水位计安装调试（立杆安装） | 1.杆高：≥5米； 2.太阳能板：2块，额定功率200W；工作电压30V；工作电流8.33A；工作温度-40℃～+85℃； 3.太阳能专用电池：2块，太阳能低温胶体电池12V150AH； 4.控制器：额定电压：12/24V；保护功能：过载、低压、浪涌、短路、过充、过放、过温等；最大充电电流(A)：10:00AM；充电电压(V)：浮充:115.2,均充:110.4；工作温度：-40℃～+60℃ 5.其他要求：设备安装施工、支架、电池箱及其他辅材等。 | 套 | 6
|  | 400万星光级25倍双光雨刷球型网络摄像机 | 1.内置NPU／CPU／GPU一体化芯片、8GBeMMC芯片，CMOS图像传感器靶面尺寸1／2.7英寸，像素400万，支持25X光学变倍，最高分辨率：2688*1520； 2.具有1个RJ45接口、1个TF卡槽，支持2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、一路音频输出、具备RS-485串口； 3.▲在设备启动过程中若发现当前启动阶段代码有非法篡改，立即停止系统，不再启动；（须提供CMA或CNAS检验报告） 4.水平支持360°、垂直支持-15°～+90°范围电动可调； 5.云台定位准确度小于等于0.1°； 6.在WEB界面具有防抖设置选项；开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定； 7.▲摄像机应具有对升级程序的数字签名验证功能，只有使用具有正确签名的固件程序进行升级；（须提供CMA或CNAS检验报告） 8.具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1～9可调； 9.支持MJPEG、H.264、H.265、U－code等视频编码格式；在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U－Code高级模式与普通模式相比，码率减少≥92％； 10.可手动指定特定视角为零方位角，并可调用或清除该零方位角； 11.可手动设定正北方位，并可调用该方位； 12.▲最低照度检查在红外灯关闭的情况下：彩色：≤0.00051x（AGC ON,RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.00011x（AGC ON,RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；（须提供CMA或CNAS检验报告） 13.照度适应范围不小于120dB； 14.可同时支持两个智能服务器注册使用；可同时支持两个管理服务器注册使用，可支持两路GB／T28181或者一路GB／T28181加一路私有协议同时传输对接； 15.在丢包率设置为35％，网络延时100ms环境下，可正常显示监视画面； 16.网络协议，支持TCP／IP、IPv4／IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、SIP、QoS、UPnP、DHCP、CGI、SMTP、NTP、SNMPV3、802.1X、Onvif、RTMP等； 17.摄像机支持红外补光、红外灯角度不低于6°，红外中心波长850nm±5nm，夜晚天气晴朗无遮挡，摄像机红外灯开启，可识别距摄像机150m处的人体轮廓； 18.支持人脸抓拍功能，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；支持实时抓拍、间隔抓拍等抓拍模式；支持人脸统计功能，可对经过设定区域的行人进行人脸统计，并可在监视画面上显示当前统计人数； 19.电源电压在DC12V±35％范围内变化时，摄像机应能正常工作； 20.具有雨刷的球机可通过手动或自动方式开启雨刷； 21.夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机镜头100m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓； 22.可接入电信、移动、联通的4GSIM卡，并支持APN配置； 23.工作温度：-40℃~65℃； 24.防水防尘：IP66； 25.需配备512G内存卡； | 套 | 22
|  | 流量卡 | 每台摄像机1张卡,流量≥1500GB/每月；带宽≥20M；包含3年流量费用。 | 张 | 22
|  | 监控安装施工 | 1.杆高：≥5米； 2.太阳能板：2块，额定功率200W；工作电压30V；工作电流8.33A；工作温度-40℃～+85℃； 3.太阳能专用电池：2块，太阳能低温胶体电池12V150AH； 4.控制器：额定电压：12/24V；保护功能：过载、低压、浪涌、短路、过充、过放、过温等；最大充电电流(A)：10:00AM；充电电压(V)：浮充:115.2,均充:110.4；工作温度：-40℃～+60℃ 5.其他要求：设备安装施工、支架、电池箱及其他辅材等。 | 套 | 22
3 | 下穿桥监测预警设备 | 遥测终端机 | 1.供电：9-36VD； 2.模拟量接口：8路； 3.开关量接口：8路； 4.串口数量：4路（RS485）、4路（RS232）； 5.外部供电接口：4路； 6.调试接口：1路； 7.远程通信：4G LTE/GPRS/CDMA/NB-IoT； 8.监控中心通信数量：4； 9.采集功能：采集水位、雨量变送器的标准信号、采集流量计、脉冲表的流量数据； 10.水泵或阀门运行状态、设备供电状态和箱门开关状态； 11.图片抓拍功能：可外接工业照相机，进行图片抓拍； 12.控制功能：支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备； 13.远程管理功能：支持远程参数设置、程序升级； 14.报警功能：监测数据越限，立即上报告警信息； 15.存储功能：本机循环存储监测数据，掉电不丢失； | 台 | 8
|  | 电子水尺 | 1.总长:2.00米； 2.有效量程:1.92米； 3.信号输出:RS485； 4.供电:5～36VDC； 5.整体防水等级:IP68； 6.适应环境温度:-40～80℃； | 块 | 4
|  | 控制板卡 | 1.供电：9-36VDC； 2.通信接口：RS485； 3.控制分辨率：128*64； 4.最大控制电流：10A； | 台 | 8
|  | 户外高亮LED | 1.物理点间距：10mm； 2.物理密度：10000点/m2； 3.分辨率：96*32； 4.发光点颜色：1R1G； 5.视角：水平视角≥165°，垂直视角≥165°,平整度偏差≤0.5mm； 6.单位功耗：峰值≤90W/套，平均≤20W/套； 7.平均无故障时间：≥5000小时； 8.寿命：10万小时； 9.平整度：任意相邻模组间≤1mm； 10.亮度控制:256级手动可调，8级自动可调； 11.保护技术:自带30度恒温控制散热系统、防潮、防尘、防腐、防静电，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能； 12.控制卡：用户自备，支持HUB12接口； 13.设备外形尺寸：1500mm*550mm*130mm； 14.显示尺寸：960mm*320mm； 15.红叉绿箭规格φ400； | 块 | 8
|  | 声光报警器 | 1.工作温度：-40～55℃； 2.工作电压：24VDC； 3.音量：125dB； 4.灯光：频闪； 5.防水等级：IP65； | 台 | 8
|  | 安装施工 | 需包含设备安装调试、保温箱*2、警戒线*2、线缆铺设及辅材等。 | 项 | 4
4 | 泵站自控改造设备 | PLC控制系统 | 1.控制柜尺寸：≤H2000xW800xD400； 2.电源容量：36V20A； 3.交换机：8路千兆网口、2路千兆光口； | 套 | 4
|  | 电力数据采集仪 | 1.模拟量接口：8路； 2.开关量接口：8路； 3.多功能电能表接口：8路； 4.供电：9-36VD； 5.通信接口：RS485RTU； | 套 | 4
|  | 液位显示报警系统 | 1.测量原理：超声波； 2.测量范围：0-20m； 3.测量精度：±3mm； 4.分辨率：1mm； 5.工作温度：-20℃～+60℃； 6.通信接口：RS485RTU； 7.供电：9-36VD； 8.防护等级：IP67； | 套 | 4
|  | 操作终端 | 16G、256GB、1TB、23.8英寸显示器、键盘鼠标。 | 台 | 4
|  | 自控设备调试及安装施工 | 设备安装、线缆铺设、PLC开发、系统调试用等。 | 套 | 4
|  | 辅材 | 包含六类非屏蔽双绞线、信号电缆、RS485通讯电缆、动力电缆、控制电缆等。 | 套 | 4
|  | 400万双光变焦筒型网络摄像机 | 1.采用400万像素，最高分辨率2560×1440； 2.最低照度 彩色：≤0.0005lx（AGC ON、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）； 黑白：≤0.0001lx（AGC ON、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓； 3.照度适应范围不小于135dB； 4.▲水平中心分辨力不小于1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为5Mbps、300lx光照环境）；（须提供CMA或CNAS检验报告） 5.最大亮度不小于11级； 6.亮度信号信噪比≥60dB； 7.动态范围≥105dB； 8.支持畸变矫正功能，开启畸变矫正功能后，输出视频图像几何失真应减小； 9.支持背光补偿功能； 10.支持强光抑制功能； 11.支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储；支持SD卡热插拔，最大支持256GB SD卡； 12.基本接口为10/100M或10/100/1000M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45接口； 13.支持TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、UPnP、DHCP、SMTP、NTP、802.1x、SNMPV3、Onvif等网络协议； 14.▲光学变倍≥5倍；（须提供CMA或CNAS检验报告） | 台 | 11
|  | 筒形网络摄像机安装施工 | 设备安装施工及辅材等 | 台 | 11
|  | 400万星光级25倍全彩球型网络摄像机 | 1.像素:400万，传感器靶面:1/2.7"，分辨率≥2688×1520； 2.最低照度： 彩色：≤0.001lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） ； 3.摄像机焦段：（5.0 mm ~ 125.0 mm） ±5%； 4.支持25倍数字变倍； 5.主码流：2688*1520, 30帧/ s， 2Mbps； 子码流：1920*1080, 25帧/s， 2Mbps； 第三码流最高：720×576, 25帧/s， 2Mbps； 6.垂直旋转范围：-30°～90°； 7.摄像机应具有1024个预置位，存预置位和调预置位功能应正常； 8.具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128× 128像素等模式；字体颜色、描边、背景、 空心等样式可设置； 叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示； 9.应符合GB/T4208-2017中IP67的要求；（须提供CMA或CNAS检验报告） 10.▲网络摄像机内置CPU、GPU、NPU一体化芯片、8GB eMMC芯片，具有1个RJ45接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽，摄像机采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电；（须提供CMA或CNAS检验报告） 11.工作温度：-40℃~65℃； | 台 | 7
|  | 球型摄像机安装施工 | 包含5米立杆、设备安装施工及辅材等。 | 套 | 7
|  | 硬盘录像机 | 1.4盘位硬盘录像机，支持9/16/32路接入能力； 2.支持1个VGA,1个HDMI视频输出接口；1入1出RCA音频接口；1个USB3.0,2个USB2.0接口；16入4出报警接口； 3.具有1个硬盘指示灯（HD）实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）； 4.支持16*1080P@30，4*4K@30，2*12MP@30 ,2*16MP@30的解码能力； 5.支持接入或存储带宽≥320Mbps，回放或转发带宽为≥160Mbps； 6.可接入最大20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘； 7.支持通道位置互换，可对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换，通道互换后IP地址和存储录像均可以互换到新的通道上； 8.支持多分屏预览画面下开启电子放大； 9.支持配额、盘组存储模式；配额模式下可对不同通道配置不同的存储空间，对同一通道录像，抓图可分配不同的存储空间；盘组模式下可设置1个或者多个盘组，可对不同通道指定不同的盘组进行录像，可查看盘组容量，可配置硬盘位只读、冗余、可读写三种模式； 10.具有磁盘阵列功能，监控级和企业级硬盘创建RAID阵列，包括RAID0、RAID1、RAID5模式，支持一键创建RAID阵列，支持全局热备盘； 11.支持对硬盘进行SMART检测，坏道检测，可查看SMART信息，支持在线检测并查看西数、东芝等品牌硬盘的运行状态的详细信息； 12.可按1/8,1/4,1/2,1,2,4,8,16,32,64,128,256倍数回放； 13.支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电前一秒的录像； 14.支持录像文件添加水印，可以自定义水印内容，录像文件编辑或转码后，水印消失； 15.录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 16.▲支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据；（须提供CMA或CNAS检验报告） 17.支持同时添加≥10种其他品牌的摄像机，并支持修改第三方摄像机的IP地址、图像参数、OSD、灯光等配置信息； 18.支持强弱密码策略，开启强密码策略，除同网段、必须使用强密码登录，在局域网同网段可以使用弱密码访问； 19.支持非法访问报警，当非法登录用户10分钟内通过本地、远程登录样机时，密码输入错误达到5次，则锁定该账户并产生非法访问报警，报警可联动告警提醒； 20.支持道路监控报警，接入具有道路监控检测功能的IPC，当IPC侦测到报警目标并触发报警时，NVR可联动录像，保存目标图片，可按通道、时间检索图片； 21.支持接入32路前端周界分析摄像机或4路普通摄像机进行周界智能分析； 22.需配备8TB硬盘； 23.其他要求：包含安装施工及辅材； | 套 | 8
|  | 以太网交换机 | 工业以太网交换机； 不少于1个千兆SFP插槽； 不少于8个千兆电口； | 台 | 5
|  | 互联网宽带 | 带宽不低于百兆,包含3年费用。 | 条 | 5
5 | 服务器资源 | 操作终端 | 1.配置国产处理器，核心数≥8核，主频≥2.3GHz； 2.配置国产内存≥16GB，内存速率≥2666MT/s，插槽≥2个，可拓展支持最大容量64G； 3.配置国产SSD≥256GB固态硬盘2块； 4.▲配置国产独立显卡，显存≥4G,支持VGA，HDMI视频输出接口,并提供显卡的适配兼容性认证证书； 5.USB接口不少于8个，其中USB2.0数量≥4个；音频口≥2组，WiFi蓝牙模块套件； 6.配置显示器≥23.8英寸，显示器具备VGA、HDMI接口； 7.配置1个40W USB充电接口； 8.支持多屏协同独特能力，实现具有国产芯片的手机与PC的连接，用户在PC桌面可反向操作手机、文件互传； 9.所投产品具有平均无故障工作时间（MTBF）20万（含）小时以上认证； 10.贮存温度高低温：在-40℃~70℃温度下不工作放置 l6h，恢复 2h 后，进行最后检测，工作正常；工作温度高低温：在-5℃~50℃温度下工作2h，恢复 2h 后，进行最后检测，工作正常； 11.温度：25℃，湿度：70%RH，样品在温度 35℃、相对逐度 80%RH 条件下加电运行 2h，受试样品应工作正常．恢复 2h 后，进行最后检测，工作正常； 12.温变湿热：95%RH 湿度下，25℃~45℃，9小时和3小时交替循环2次，工作正常； | 台 | 1
|  | GPU工作站 | 1.国产品牌，原厂商研发、制造； 2.▲配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥32核，每颗处理器主频≥2.6GHz； 3.配置≥128GB DDR4内存，频率2933MHz，内存插槽≥16个，支持最大内存容量≥2TB； 4.▲最大可支持≥8张国产芯片GPU加速卡，配置≥1块国产芯片GPU加速显卡； 5.配置2块480GB SSD固态硬盘，整机可支持拓展16个3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘位，可支持拓展4个后置2.5英寸NVME盘； 6.配置独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10，选配超级电容掉电保护模块； 7.配置4*GE电口，配置2*25GE/10GE光口（含模块）； 8.配置2个≥900W 工作站电源； 9.管理系统支持国产自研管理芯片，支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告； 10.▲符合GB/T 17626.8—2006《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》、GB/T17626.2—2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准。提供第三方权威检测机构测试报告，测试报告中明确注明符合上述电磁兼容标准； 11.产品支持UOS、中标麒麟、银河麒麟、万里红、润和、普华、红旗等服务器国产操作系统； 12.所投服务器厂商的生态适配服务类产品≥400个； 13.▲提供原厂项目授权函及售后服务承诺函，原厂三年质保及免费上门服务，原厂工程师初次上门上架安装及调试服务； | 台 | 3
|  | 数据存储 | 1.▲信创国产鲲鹏芯片存储智能混合闪存存储系统，是面向党政数据中心级应用的存储产品。凭借面向云 设计的存储操作系统、强劲的新代硬件平台和智能的管理软件，不仅可以满中大型数据库 OLTP/OLA P、文件共享等各种应的数据存储需求，而且满足企业业务上云的业务演进，广泛适用于政府、金融、 运营商、制造、能源、教育、医疗等行业。提供高效、灵活、丰富的备份、容灾解决方案，有效保证用 户业务连续性和数据安全，为用户提供卓越的存储服务，提供国密芯片一级证书； 2.▲系统架构：配置双控制器,搭载最新一代 Active-Active 双活信创双控制器，每控制器配置国产鲲鹏920芯片，非x86服务器架构，提供信创存储国产芯片国家权威机构测评报告； 3.选配支持双控制器专用高速缓存128GB；最高可支持256GB，非flash和SSD； 4.缓存断电保护：配置冗余超级电容+Flash掉电保护模块，支持缓存数据断电永久保护，整机质保期内供电模块不因设备老化进行更换； 5.主机通道：支持扩展16Gb FC≥16个 或8Gb FC≥16个 或10Gb iSCSI（SFP+）≥16个 或10Gb FCoE ≥16个 或12Gb SAS≥8个或25Gb iSCSI(SFP28) ≥8个或40Gb iSCSI(QSFP+) ≥8个或56Gb Infiniband ≥8个，整机iSCSI端口≥24个支持在同一主机通道卡软件定义主机通道协议为8G/16G FC、10G iSCSI、10G FCoE不得用更换主机通道卡代替；本次配置8个1G iSCS 接口；配置4个10Gb iSCSI（含模块）;配置≥4个12GB SAS口；配置6根5m/LC-LC/多模光纤线； 6.▲垃圾回收机制：支持存储垃圾回收，將一个block中有效page的资料搬到free block上，然后將原本的block擦除，清理新的block供write使用，通过数据处理对存储空间智能回收，需提供数据处理软件著作权登记证书； 7.硬盘：配置存储阵列硬盘为信创目录国产品牌，硬盘容量配置不小于120TB；支持SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插，双控支持最大磁盘插槽个数≥640，支持RAID1、RAID3、RAID10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置； 8.智能上电：配置智能上电模块，智能化硬盘加电技术，即硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险； 9.▲信创安全等保模块：系统选配内置嵌入式生物指纹识别模块、RSA公钥/私钥、开机密码保护、多重安全机制和策略保障，保证等级保护要求的应用系统安全性保障，系统数据安全性保障，提供加盖生产厂商公章的截图证明； 10.路径冗余：本地数据卷拷贝/卷镜像：配置卷复制数量≥64对，最大支持卷复制数量≥256对，本次配置高级远程复制使用许可SAN与NAS授权； 11.数据服务：配置自动分级存储功能，根据数据使用热度自动将数据存放在本地 SSD，机械硬盘，无需人工干预。不少于4级分层。以License形式管理不能以新增硬件设备实现； 12.性能监控：配置监控功能，可实时监控每个控制器的整体性能，可实时监控存储系统的缓存使用率可实时监控每颗磁盘的性能数值以及延迟时间可对历史性能数据进行分析； 13.需满足工作温度-5～55℃； 14.▲提供原厂项目授权函及售后服务承诺函，存储整机原厂三年质保及免费上门服务，原厂工程师初次上门上架安装及调试服务； | 台 | 1
|  | 云管理平台及虚拟化软件 | 1.虚拟机之间支持隔离保护，每个虚拟机系统的用户权限仅限于本虚拟机之内，任意虚拟机发生故障均不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，以保障系统平台的安全性。 虚拟机支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），支持指定单独的IP地址、MAC地址等。 2.通过性能监控反映目前物理机、虚拟机的资源状态或瓶颈，能够查询CPU、内存、网络、磁盘等指标的实时数据和历史数据（当天/近7天/近一个月/当月/上月/自定义范围等）； 提供集群、宿主机、虚拟机、分布式存储的性能数据图表化辅助分析能力，管理员从CPU利用率/内存利用率/磁盘利用率/磁盘读写IOPS/磁盘读写延迟/IO吞吐量/网络吞吐量中选取若干个指标，系统即自动绘制图表反映指定时间范围内指标数据变化情况； 3.平台应当提供多维度的异常或故障检测告警能力，覆盖宿主机故障、FC链路故障、物理网卡故障、存储多路径变化异常、共享文件系统管理网络异常、共享文件系统磁盘心跳异常、存储故障、根目录不足异常、底层事件告警、虚拟机异常重新拉起等指标。 4.提供平台资源总览视图，包括主机池、集群、宿主机、虚拟机状态和数量，以及CPU、内存、存储的逻辑总量、使用量、分配比情况，自动计算虚拟机密度； 提供统一资源报表查询和导出能力，应当包含服务器及CPU型号、维护状态、运行状态及数量、计算及存储资源逻辑总量及利用率、系统版本等信息，报表自动刷新频率不高于60分钟； 5.▲为了保证架构兼容性及平稳过渡，所投虚拟化产品架构应基于KVM且对标VMware vSphere提供“虚拟化引擎+虚拟化资源管理平台（非云运营管理）”的架构。 产品应保证非采用OpenStack架构或CloudStack架构，或基于OpenStack（CloudStack）架构二次开发的云平台，无须单独的控制节点/网络节点/vrouter云路由等。（提供云平台架构图的详细说明及原厂承诺函）； 6.提供虚拟化平台性能优化机制，支持NUMA/vNUMA配置、vCPU与物理CPU核心绑定。管理员能够查询宿主机的NUMA拓扑结构，包括NUMA节点数、NUMA Node每节点包含的CPU核心、内存总量及剩余可用容量；将虚拟机vCPU与物理CPU核心逐一绑定，提高计算执行调度效率，管理界面提供绑定关系的直观查询。虚拟机支持分配Strict、Preferred、Interleave等内存策略，通过配置vNUMA向虚拟机操作系统透传呈现虚拟NUMA架构拓扑； 7.支持虚拟机基本的生命周期管理，包括创建、启动、关闭、关闭电源、修改配置、重启、强制重启、休眠、暂停、恢复、挂载安装tools、VNC/SPICE控制台配置、克隆、标签关联、删除等。 支持为虚拟机分配CPU、内存、磁盘、光驱、网卡、显卡、鼠标、键盘、写字板、GPU、USB设备、PCI设备、SR-IOV网卡等虚拟硬件，支持配置BIOS或UEFI的引导方式，以及设置从硬盘、光驱、网络等设备的引导顺序优先级。 8.支持采用国密算法加密关键敏感数据，防止关键数据被篡改； 9.支持集群HA高可用，故障主机上的虚拟机自动在集群内的其它宿主机上恢复运行；HA心跳网络支持管理网络、分布式存储网络，兼容单播、组播模式，支持IPMI、SBD等多种仲裁隔离方式； 10.支持DRS动态资源调整功能，管理员根据业务的负载策略和规划，灵活设置CPU、内存、存储资源利用率的监控阈值、持续时间和间隔，实现主机资源利用率自动均衡； 支持DPM电源智能管理，通过持续监测CPU、内存利用率，在触发低阈值时自动关闭回收利用率低的宿主机，触发高阈值时自动唤醒处于睡眠状态的宿主机； 11.允许配置虚拟机与宿主机的亲和性（必须运行于指定宿主机、禁止运行于指定宿主机、不应在指定宿主机上运行、应当在指定宿主机运行等）、虚拟机与虚拟机的亲和性（聚集/互斥）规则，约束业务的调度位置提升可用性； 12.▲配置裸金属架构，虚拟化能力广泛兼容国产服务器，支持统一管理包括鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等芯片，本次配置国产虚拟化软件高级版6颗CPU授权许可, 配置国产云平台管理软件高级版授权（含免费升级授权许可）； 13.▲提供原厂项目授权函及售后服务承诺函，虚拟软件原厂三年质保及免费上门服务，原厂工程师初次上门上架安装及调试服务。 | 套 | 1
|  | 核心交换机 | 1.数据中心强三层交换机，千兆电口数≥48个，万兆光口数≥4个，交换容量≥176Gbps，包转发率≥132Mpps；实配1+1冗余150W电源和固定风扇；设备最大功耗不高于65W； 2.路由：支持IPv4/IPv6的静态路由BGP、OSPF；支持IPv6 Static Tunnel / ISTAP Tunnel / 6to4 Tunnel；所有物理端口必须支持直接配置为三层路由端口，不能借助于vlan interface； 3.数据中心：支持基于优先级的流量控制PFC；支持显式拥塞通知(ECN)；支持VxLAN，支持NvGRE,支持GENEVE tunnel；支持>=4000 VxLAN/GRE/GENEVE tunnel；支持>=2000 VNI；支持>=1000 VxLAN peer； 4.可靠性协议：支持VRRP、支持网关双活转发，支持Smart Link，支持BFD和sBFD，支持环网保护协议ERPS； 5.可视化功能：支持大象流检测（Elephant Flow Detection），支持基于大象流检测的粗粒度DDoS检测，支持监控交换机buffer利用率，支持监控交换机报文latency，支持ACL过滤vxlan/nvgre内层报文； 6.负载均衡：支持ECMP和端口聚合，支持基于hash的负载均衡、轮询模式的负载均衡和动态负载均衡； 7.安全和统计：支持硬件ACL，支持给予MAC/IP和端口的ACL，支持端口MAC绑定，端口隔离；支持MacSec硬件加密;支持SPAN、RSPAN；支持CPU抓包功能； 8.网管功能：必须支持SNMP v1、v2和v3, 支持CLI；支持1个带外管理端口；支持Console； 9.国产化要求：要求核心网络芯片是国产； | 台 | 1
|  | 汇聚交换机 | 1.数据中心强三层交换机，千兆光口数≥24个，万兆光口数≥4个，交换容量≥176Gbps，包转发率≥132Mpps；实配1+1冗余150W电源和固定风扇；设备最大功耗不高于65W； 2.路由：支持IPv4/IPv6的静态路由BGP、OSPF；支持IPv6 Static Tunnel / ISTAP Tunnel / 6to4 Tunnel；所有物理端口必须支持直接配置为三层路由端口，不能借助于vlan interface； 3.数据中心：支持基于优先级的流量控制PFC；支持显式拥塞通知(ECN)；支持VxLAN，支持NvGRE,支持GENEVE tunnel；支持>=4000 VxLAN/GRE/GENEVE tunnel；支持>=2000 VNI；支持>=1000 VxLAN peer； 4.可靠性协议：支持VRRP、支持网关双活转发，支持Smart Link，支持BFD和sBFD，支持环网保护协议ERPS； 5.可视化功能：支持大象流检测（Elephant Flow Detection），支持基于大象流检测的粗粒度DDoS检测，支持监控交换机buffer利用率，支持监控交换机报文latency，支持ACL过滤vxlan/nvgre内层报文； 6.负载均衡：支持ECMP和端口聚合，支持基于hash的负载均衡、轮询模式的负载均衡和动态负载均衡； 7.安全和统计：支持硬件ACL，支持给予MAC/IP和端口的ACL，支持端口MAC绑定，端口隔离；支持MacSec硬件加密;支持SPAN、RSPAN；支持CPU抓包功能； 8.网管功能：必须支持SNMP v1、v2和v3, 支持CLI；支持1个带外管理端口；支持Console； 9.国产化要求：要求核心网络芯片是国产； | 台 | 1
|  | 路由器 | 1.企业级路由器双核1*GE Combo WAN口+4*GE LAN口带机量250台可机架式PC安全路由组网； 2.支持IPv4/IPv6的静态路由BGP、OSPF等；支持IPv6 Static Tunnel / ISTAP Tunnel / 6to4 Tunnel；所有物理端口为三层路由端口； 3.国产化要求：要求核心网络芯片是国产； | 台 | 1
|  | 国产化操作系统 | 国产操作系统，符合信创标准。 | 套 | 5
|  | 数据库 | 国产化数据库，符合信创标准。 | 套 | 2
|  | 应用中间件 | 国产化，符合信创标准。 | 套 | 1
|  | 消息中间件 | 国产化，符合信创标准。 | 套 | 1
6 | 通信链路 | 专线 | 带宽不低于百兆，含3年费用。 | 条 | 2
7 | 系统集成服务 | 等保测评及服务 | 需完成本项目三级等保测评及安全服务。 | 项 | 1
|  | 软件测评 | 需完成本项目核心软件测评服务。 | 项 | 1
|  | 系统集成 | 提供专业的系统集成服务，包括系统及相关设备间的联动调试；提供软件部署、软件上线测试等服务。 | 项 | 1