## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消防水
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 68.92
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含管件三通，弯头 |  | m | 21.54
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内消火栓 (薄型单栓,栓口可旋转,带消防卷盘) 2.型号、规格:1800x700x180mm 3.附件材质、规格:箱均为铝合金,消火栓栓口的直径为DN65,水枪喷嘴的口径为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25m |  | 套 | 5
4 | 030804001001 | 消火栓管件 | 1.材质:正三通 2.规格:DN100*100*100 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 3
5 | 030804001002 | 消火栓管件 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN100*100*65 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 4
6 | 030804001003 | 消火栓管件 | 1.材质:弯头 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 3
7 | 030804001005 | 消火栓管件 | 1.材质:大小头 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030804001004 | 消火栓管件 | 1.材质:弯头 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 12
9 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 |  | 具 | 10
10 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 D37AIF-16 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接（含法兰） |  | 个 | 3
11 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 D37AIF-16 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接（含法兰） |  | 个 | 1
12 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:管径65-150刚性管道（金属管道）侧向抗震支吊架间距不得超过12m，纵向抗震支吊架不得超过24m; 柔性管 道（非金属管道）侧向抗震支吊架间距不得超过6m，纵向抗震支吊架不得超过12m。 |  | 套 | 8
13 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试-消火栓 |  | 点 | 5
喷淋
14 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 11.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 33.38
16 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 7.07
17 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 4.95
18 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 6.32
19 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 48.94
20 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 110.31
21 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:下垂式喷头 2.材质、型号、规格:ZSTX15/68%%D C (流量系数K=80L.(MPa)1/2/min)。 3.装饰盘设计要求:有吊顶 |  | 个 | 70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:消防水泵结合器采用SQS100-1.0A型地下式消防水泵结合器，按国标99S203安装。 |  | 套 | 3
23 | 030804001006 | 水喷淋管件 | 1.材质:机械三通 2.规格:DN80*DN80*DN32 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 2
24 | 030804001012 | 水喷淋管件 | 1.材质:机械三通 2.规格:DN80*DN80*DN25 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 1
25 | 030804001013 | 水喷淋管件 | 1.材质:机械四通 2.规格:DN100*DN100*DN32*DN32 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 2
26 | 030804001014 | 水喷淋管件 | 1.材质:机械四通 2.规格:DN100*DN100*DN32*DN25 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 2
27 | 030804001015 | 水喷淋管件 | 1.材质:机械四通 2.规格:DN80*DN80*DN32*DN32 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 2
28 | 030804001016 | 水喷淋管件 | 1.材质:机械四通 2.规格:DN80*DN80*DN32*DN25 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030804001007 | 水喷淋管件 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN65*DN50*DN32 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 1
30 | 030804001018 | 水喷淋管件 | 1.材质:异径三通 2.规格:DN80*DN80*DN50 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 1
31 | 030804001017 | 水喷淋管件 | 1.材质:四通 2.规格:DN65*DN50*DN32*DN25 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 1
32 | 030804001009 | 水喷淋管件 | 1.材质:大小头 2.规格:DN100*80 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 1
33 | 030804001011 | 水喷淋管件 | 1.材质:大小头 2.规格:DN80*65 3.连接形式、焊接方法:构槽连接 |  | 个 | 2
34 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架 2.规格:管径65-150刚性管道（金属管道）侧向抗震支吊架间距不得超过12m，纵向抗震支吊架不得超过24m; 柔性管 道（非金属管道）侧向抗震支吊架间距不得超过6m，纵向抗震支吊架不得超过12m。 |  | 套 | 12
35 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试-喷淋 |  | 点 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：准格尔旗智慧矫正中心改建项目-消防工程 |  |  | 标段：准格尔旗智慧矫正中心改建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计