## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 建筑与装饰工程
标段名称： |  |  | 二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑； 2.挖土深度:投标人根据施工现场自行考虑； 3.现场倒运：综合考虑； 4.清单工程里含工作面、放坡增量，人工配合清槽综合考虑； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。 |  | m3 | 1802.16
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方料满足图纸、设计要求，分层回填压实 ； 2.压实度详见图纸要求； 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。 |  | m3 | 1438
3 | 010102007002 | 换填 | 1.防冻砂分层回填压实 ； 2.压实度详见图纸要求； 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。 |  | m3 | 36.96
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.弃土运距：由投标人自行考虑； 2.其他说明：该项清单仅考虑弃土外运，挖、装土方已包含在挖一般土方中； 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求。 |  | m3 | 364.16
混凝土工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 17.85
6 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 31.32
7 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 1.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010502004001 | 油机设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 70.4
9 | 010502004002 | 蓄电池设备基础盖板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 1.62
10 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 39.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 34.63
12 | 010502011002 | 钢筋混凝过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 0.8
13 | 010502022002 | 洞口边反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 2.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010502022001 | 混凝土防水门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 0.2
15 | 010502025001 | 柱脚二次灌浆 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40灌浆料 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 0.96
16 | 010502025002 | 砼包柱脚 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.包括但不限于混凝土制作、运输、浇筑、振捣、泵送等全部工作内容 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 4.32
钢筋
17 | 010506016001 | 楼承板附加钢筋 | 1. 钢筋种类：直筋HRB400 级 2. 规格：按设计 3. 位置：柱网主轴线上桁架板交接处、支座负筋、分布筋 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 1.649
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010506002006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋类型:直筋HRB400 级 2.直径mm:10 3.其他说明：综合单价需包含其他形式的钢筋连接工艺及各类损耗等 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 0.176
19 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋类型:直筋HRB400 级 2.直径mm:12-18 3.其他说明：综合单价需包含其他形式的钢筋连接工艺及各类损耗等 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 8.961
20 | 010506002002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋类型:直筋HRB400 级 2.直径mm:20-25 3.其他说明：含钢筋制作、运输及安装、绑扎搭接、焊接连接、钢筋损耗等综合考虑 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 4.247
21 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋类型:箍筋HRB300 级 2.直径mm:6-8 3.其他说明：含钢筋制作、运输及安装、绑扎搭接、焊接连接、钢筋损耗等综合考虑 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 0.174
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋类型:箍筋HRB400 级 2.直径mm:6-10 3.其他说明：含钢筋制作、运输及安装、绑扎搭接、焊接连接、钢筋损耗等综合考虑 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 4.138
23 | 010506024001 | 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm | 1.直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm |  | 套 | 36
24 | 010506024002 | 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm | 1.直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm |  | 套 | 564
金属结构工程
25 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.柱类型:方钢管（Q335B) 2.钢材品种、规格:方钢管300x300x14x14 3.安装高度:具体详见设计图纸 4.钢结构要求:制作、安装及运输 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 46.854
26 | 010603003002 | 钢柱 | 1.柱类型:梯柱（Q335B) 2.钢材品种、规格:H300x200*8*15 3.安装高度:具体详见设计图纸 4.钢结构要求:制作、安装及运输 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 0.839
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢结构名称:H型钢梁（Q335B) 2.钢材品种、规格:具体详见设计图纸 3.安装高度:具体详见设计图纸 4.钢结构要求:制作、安装及运输 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 29.63
28 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢结构名称:钢楼梯 踏步式（Q335B) 2.钢材品种、规格:含梯梁、平台梁、踏步、平台板，具体详见设计图纸 3.安装高度:具体详见设计图纸 4.钢结构要求:制作、安装及运输 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 3.49
29 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.厚涂型防火涂料 2.耐火极限：3h 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 461.17
30 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.厚涂型防火涂料 2.耐火极限：2h 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 688
31 | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.厚涂型防火涂料 2.耐火极限：1.5h 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 105.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 1.除锈要求:现场除锈可采用电动、风动除锈工具除锈，除锈质量等级应不低于St3级，并达到35~55um的粗糙度 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | t | 80.813
33 | 011402003001 | 金属面油漆 | 涂装要求: 1.选用水性无机富锌底漆或环氧富锌底漆，干膜厚度为35X2um 2.环氧云铁中间漆，干膜厚度为60X1um 3.涂刷丙烯酸聚氨酯面漆，干膜厚度为35X2um 4.最小总干膜厚度不小于200um(不包括防火涂料)。 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 1255.02
34 | 011503004001 | 楼梯栏杆 | 1.做法详22J403-1，P2-7，B2型 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m | 18
35 | 011503004002 | 护窗栏杆 | 1.做法详22J403 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m | 19.75
36 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.预埋螺栓安装 |  | t | 1.427
37 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类:10.9s级摩擦型高强螺栓 2.规格:M20 |  | 套 | 1848
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 010605001001 | 钢筋桁架楼承板 | 1. 型号：TD3-90 2. 板厚：120mm 3. 钢筋配置：上弦 HRB400 级Φ10、下弦HRB400 级 Φ8、腹杆 Φ4.5（550 级）；含支座钢筋、剪力栓钉 4. 桁架高度：h0=90mm 5. 支撑条件：施工时不设临时支撑，连续跨最大跨度 3.2m，简支2.9m 6. 铺设方式：柱网内连续铺设，与钢梁栓钉锚固，板边与外墙防火材料封堵 7. 底模材质：0.5mm 厚镀锌钢板，镀锌量≥120g/㎡，576 型压型钢板 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 234.7
39 | 010901001001 | 轻型楼面专用板 | 1.屋面铺设20mm轻型楼面专用板(兼强板或同类产品,参见图集16CG27), 2.楼面专用板与钢骨架采用钻尾丝进行连接,间距@150,每平米不少于24个 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 363.7
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:100mm蒸压加气混凝土砌块，耐火极限详见图纸 2.砂浆强度等级: 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 13.08
41 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm蒸压加气混凝土砌块，耐火极限详见图纸 2.砂浆强度等级:施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 127.38
42 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:300mm蒸压加气混凝土砌块，耐火极限详见图纸 2.砂浆强度等级: 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 49.8
43 | 010401002001 | 反坎 | 1.砌块品种、规格、强度等级:100mm普通砖砌体 2.砂浆强度等级: 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 0.6
44 | 010401008001 | 台阶砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:砖砌台阶 2.砂浆强度等级: 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m3 | 1.8
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010805004001 | 钢化玻璃门 | 1.钢化玻璃门 2.门框或扇外围尺寸:950*2400、1000*2400、1500*2400 3.包含但不限于拉手、五金等全部工艺成活 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 41.52
46 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.名称:甲级成品钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1524、FM甲1824、FM甲1024 3.门框、扇材质:钢质 4.包含但不限于把手、五金、闭门器、顺序器、门套、钢构件、埋件、胶条、密封胶等全部工艺成活、 5.其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范 |  | m2 | 31.44
47 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.名称:乙级成品钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1224、FM乙1824 3.门框、扇材质:钢质 4.包含但不限于把手、五金、闭门器、顺序器、门套、钢构件、埋件、胶条、密封胶等全部工艺成活、 5.其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范 |  | m2 | 14.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通窗 2.框、扇材质:55系断桥铝合金框，单层6mm厚玻璃 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 1.8
49 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通窗c2013 2.节能外窗,断热铝合金Kf=5.0w，6Low-E+9A+6+9A+6玻璃 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 2.6
50 | 011505002004 | 手动开启装置 | 手动开启装置 |  | 个 | 14
楼地面装饰工程
51 | 011101007001 | 刚性地坪 | 1.150mm厚C20商品混凝土 2.板中部设置双层双向C8@150钢筋网片 3.地坪随打随压光,每间隔6m留设分格缝 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 899
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 011102003001 | 防静电活动地板地面 | 地1 全钢陶瓷防静电活动地板地面 1.40厚C20细石混凝土内配双向c6@200钢筋网片,随打随抹平 2.0.4厚塑料膜浮铺 3.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.0.4厚塑料膜浮铺 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.素水泥浆一道 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 470.83
53 | 011102003008 | 防静电活动地板地面 | 地1 全钢陶瓷防静电活动地板 1.600*600mm陶瓷面防静电地板,架空高度150mm 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 457.38
54 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地2 地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 40厚C20细石混凝土内配双向φ6@200钢筋网片 5. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 0.4厚塑料膜浮铺 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 366.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地3 防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料两遍,盥洗池盆等处翻起高度≥1200mm,其他位置≥250mm,出门口300mm,施工前刷基层处理剂 4. 素水泥浆一道 5. 40厚C20细石混凝土内配双向φ6@200钢筋网片 6. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7. 0.4厚塑料膜浮铺 8. 20厚1:3水泥砂浆找平层 9.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 29.28
56 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地4 不发火(防爆)水泥砂浆地面 1、20厚1:2.5不发火水泥砂浆面层抹平(砂子可用石灰石、白云石砂等原料) 2、界面剂一道 3、40厚C20细混凝土内配双向φ6@200钢筋网片 4、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5、0.4厚塑料膜浮铺 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 31.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 011102003005 | 块料楼地面 | 楼1 地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 226.89
58 | 011102003007 | 块料楼地面 | 楼1 楼梯地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 28.56
59 | 011102003004 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料两遍,盥洗池盆等处翻起高度≥1200mm,其他位置≥250mm,出门口300mm,施工前刷基层处理剂 4. 素水泥浆一道 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 29.28
60 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 踢1 不锈钢踢脚做法参见12J1-63-C |  | m | 114.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢2 面砖踢脚(100mm高) 1、20厚面砖版,稀水泥浆擦缝 2、2.5厚1:1水泥细砂浆结合层 3、12厚1:3水泥细砂浆打底 4、砌块界面处理剂一道 5、基础墙面清理干净 6、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m | 425.49
62 | 011107002001 | 石材台阶 | 1. 花岗岩面层（平台） 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 9.49
63 | 011107002002 | 石材台阶 | 1. 花岗岩面层（台阶） 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 4.74
64 | 011207002003 | 成品挡鼠板 | 1.40厚聚氨酯夹芯板挡鼠板，详见图集12J10-20 2.规格：高500mm 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 1.4
65 | 010401010001 | 砖线缆沟 | 1.线缆沟 2.规格：800*1000mm 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m | 15
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1无机涂料墙面(蒸压加气混凝士板墙） 1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.界面剂1道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 2097.34
67 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1无机涂料墙面(轻钢龙骨石膏板墙） 1、涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、3厚底基防裂腻子分遍找平 4、防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序） 5、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 506.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 内墙2粘贴面砖 1、5厚釉面砖,同色勾缝剂勾缝(缝宽≤1.5mm) 2、4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜2遍(通顶) 5、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 6、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 7、2厚配套专用界面砂浆批刮 8、基础墙面清理干净 9、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 245.66
69 | 010404001001 | 轻质墙板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 2.构造需满足：2*12mm防水石膏板+70龙骨+2*12mm防水石膏板 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 209.99
70 | 010404001002 | 石膏板封堵窗户 | 1.80厚轻钢龙骨石膏板封堵窗户 2.构造需满足：9mm防水石膏板+70龙骨 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 133.2
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 顶1轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.钢筋混凝土板表面清理干净 2.φ8镀锌吊杆@1000，38轻钢主龙骨@1000 3.配套32“T”型烤漆副龙骨@600，安装矿棉板 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 498.62
72 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶2轻钢龙骨穿孔铝合金方板吊顶 1、20*40*2.0镀锌方管@800mm,配套螺栓固定2mm厚600*600铝合金板饰面 2、φ8镀锌吊杆@1000,38轻钢主龙骨@1000 3、1.5厚聚氨酯防水层 4、钢筋混凝土板表面清理干净 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 633.74
73 | 011403003001 | 刮腻子 | 顶3腻子顶棚(A级) 1.钢筋混凝土板表面清理干净 2.3厚面层耐水腻子刮平 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 38.8
卫生间配件
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 011207002001 | 成品蹲便塑料隔断 | 1.卫生间成品塑料隔断 2.材质及厚度：12J11-103-1 3.包括但不限于含门锁、五金、埋件、挂钩等 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 56.99
75 | 011207002002 | 成品小便器塑料隔断 | 1.小便斗成品隔断 2.材质及厚度：12J11-108-6 3.包括但不限于含门锁、五金、埋件、挂钩等 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 0.52
76 | 011505002002 | 洗厕配件 | 卫生纸架 |  | 个 | 10
77 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.卫生间大理石洗漱台 2.详见图集：12J11-53-B 3.包含但不限于下刮板、台上挡水条，倒边倒角、开孔、支架、埋件等全部成活 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 1.65
78 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.梳妆镜做法参见12J11-52-立面形式A,玻璃镜面，选用5厚镀铝膜面镜玻璃,背面涂镜背漆一道 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | m2 | 2.4
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1、投标人综合考虑结构形式及层高后报价 2、其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范
2.2 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 1、投标人综合考虑结构形式及层高后报价 2、其他未尽说明详见设计文件、招标文件及相关规范
2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 1.履带式挖掘机进出场费 1m3以内
2.4 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础类型:垫层模板
2.5 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础
2.6 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.基础类型:条形基础
2.7 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.设备基础模板
2.8 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板 2.柱支撑高度详见图纸
2.9 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.框架梁模板
2.10 | 010505012001 | 洞口边反坎 |  | 1.洞口边反坎模板
2.11 | 010505012002 | 防水门槛 |  | 1.防水门槛模板
2.12 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 |  | 1.砼包柱脚、柱脚二次灌浆模板
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 普通工 | 工日 | 32
2 | 技工 | 工日 | 32
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1 | 汽车式起重机20t | 台班 | 25
2 | 装载机50型 | 台班 | 25
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计