## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 强电工程
标段名称： |  |  | 二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
配电箱
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 1AT-PD 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 1AT-GN 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 1AT-RD 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 1~2AC-KS 2、规格：300*200*120 3、安装方式：暗装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2AL-1 2、规格：500*600*200 3、安装方式：暗装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 1AL-1 2、规格：500*600*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 1AC1~4-PF 2、规格：400*500*200 3、安装方式：明装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 4
8 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1、名称：应急配电箱 1CPS1 2、规格：500*600*200 3、安装方式：暗装，底距地1.5m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
桥架
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030412003001 | 普通负荷桥架 | 1.名称:普通负荷桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 71.22
10 | 030412003002 | 普通负荷桥架 | 1.名称:普通负荷桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 21.35
11 | 031301005001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | kg | 116.25
12 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4.部位:桥架支架 5.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | kg | 116.25
13 | 030409010001 | 防火隔板、防火墙 | 1.名称：防火封堵 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m2 | 2
14 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 系统 | 1
配管、配线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC25 3.敷设方式：暗配 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 112.5
16 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JGD20 3.敷设方式：暗配 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 1394.43
17 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JGD25 3.敷设方式：暗配 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 96.96
18 | 030412001010 | 配管 | 1、名称：暗配管 2、规格型号：SC50 3、敷设方式：暗配 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 70.03
19 | 030412001011 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格型号：SC100 3、敷设方式：暗配 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 5
20 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：Φ20 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 136.96
22 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 91.27
23 | 030409001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-5*16 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 92.37
24 | 030409001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 59.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030409001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZBN-YJY-5*10 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 93.11
26 | 030409001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-5*4 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 153.94
27 | 030409002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZB-KYJY-5*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 82.16
28 | 030409002002 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZ-KYJY-5*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 42.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030409002003 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZB-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯电缆 4、敷设方式、部位：管内、桥架内 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 205.87
30 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头（干包） 2、规格型号：铜芯 截面≤16mm2 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV)：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 20
31 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、名称：1kv热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格型号：铜芯 截面≤35mm2 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV)：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 7
32 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1、名称：1kv热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格型号：铜芯 截面≤70mm2 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV)：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030409003004 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头 2、规格型号：铜芯 电缆芯数≤6芯 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV)：1KV以下 5、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 7
34 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 2244.53
35 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 1085.69
36 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 508.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 1549.38
38 | 031301001001 | 开槽及恢复 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:DN25以内 3.测位、划线、开槽、清理渣土等 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 650
39 | 031301001002 | 开槽及恢复 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:DN50 3.测位、划线、开槽、清理渣土等 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 22.9
40 | 030412004007 | 接线端子 接线≤16mm2 | 1.名称:接线端子 2.型号:接线≤16mm2 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 126
照明、开关、插座
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030413001001 | LED平板灯 | 1.名称: LED平板灯 2.规格及参数:AC220V,2X40W,Φ=2X4000LM,RA=80¦LED光源,色温3300~5300K,COSΦ≥0.9,效能100LM/W 3.安装方式:吊顶安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 81
42 | 030413001002 | LED平板灯 | 1.名称: LED平板灯 2.规格及参数:AC220V,2X36W,Φ=2X3600LM,RA=80¦LED光源,色温3300~5300K,COSΦ≥0.9,效能100LM/W 3.安装方式:吊顶安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 32
43 | 030413001003 | LED吸顶灯 | 1.名称:方形 LED吸顶灯 2.规格及参数:AC220V,1X24W,Φ=1X2400LM,RA=80¦LED光源,色温3300~5300K,COSΦ≥0.9,效能100LM/W 3.安装方式:吊顶安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030413001004 | LED吸顶灯 | 1.名称:圆形 LED吸顶灯 2.规格及参数:AC220V,1X24W,Φ=1X2400LM,RA=80¦LED光源,色温3300~5300K,COSΦ≥0.9,效能100LM/W 3.安装方式:吊顶安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 2
45 | 030413001005 | 防水LED环形灯 | 1.名称:防水LED环形灯 2.规格及参数:AC220V,1X24W,Φ=1X2400LM,RA=80¦LED光源,色温3300~5300K,COSΦ≥0.9,效能100LM/W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 4
46 | 040801029001 | 照明开关 | 1、名称：三联单控暗开关 2、规格及型号：250V,10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 040801029002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关 2、规格及型号：250V,10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 13
48 | 040801029003 | 照明开关 | 1、名称：单联双控暗开关 2、规格及型号：250V,10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 4
49 | 040801029004 | 照明开关 | 1、名称：单联单控暗开关 2、规格及型号：250V,10A 3、安装方式：距地1.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 7
50 | 040801030001 | 插座 | 1、名称：单相安全型二、三孔插座 2、规格及型号：250V,10A 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 040801030003 | 插座 | 1、名称：防水防溅型安全型单相二、三孔插座 2、规格及型号：250V,10A 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
52 | 040801030004 | 柜机空调插座 | 1、名称：柜机空调插座 2、规格及型号：250V,16A 3、安装方式：距地0.3m 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 5
53 | 040801030005 | 挂机空调插座 | 1、名称：挂机空调插座 2、规格及型号：250V,16A 3、安装方式：贴梁底安装 4、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 9
54 | 040801030006 | 地面插座 | 1、名称：地面插座 2、规格及型号：250V,10A 3、满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 8
55 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格：铁质86型接线盒 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 142
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格：塑料86型接线盒 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 123
接地
57 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:300*300*150 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 1
58 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:100*100*100 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 台 | 4
59 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母排 2.材质:利用建筑物基础地梁通常焊接形成的基础接地网敷设的40*4的不锈钢共同作为接地装置 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 336.12
60 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母排 2.材质:镀锌扁钢、25*4 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 系统 | 1
UPS电源系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030406002001 | UPS | 一、UPS主机 模块化热插拔UPS系统，每套内部功率模块配置容量≥500kVA，功率模块容量单块≥50KVA，支持在线更换或维护UPS功率模块。 √1、UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，避免单点故障，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流。 √2、UPS同步双母线能力：主机内置双母线同步控制功能，便于现场只需连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台UPS输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同，提供证明材料。 √3、环境条件：（1） UPS设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出≥80%额定功率；（2）海拔高度：0～1500米不降额，1500m～3000m 范围内每升高100m 降额≤1％。 ▲4、UPS设备电气性能：（1）输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围380VAC（305-475V -20%，+25%）不降额，不降额电压范围需涵盖YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》输入电压范围要求的I类 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
值。（2）输入额定频率为50/60Hz，输入频率范围40～70Hz；（3）输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准，双变换工作时，输入谐波电流总含量, 满载时＜1.5%,50%负载率时＜2%，30%负载率时＜3%；输入功率因数，满载时≥0.999，50%负载率时≥0.999。30%负载率时≥0.999；（4）电池电压节数动态可调整：UPS系统的电池组采用30~50节（12V电池）设计，支持电池组电压360Vdc-600Vdc设置，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在少量电池故障时及时撤除，消除对UPS系统运行的影响；（5）输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1％；（6）在50%及100%负载时，UPS单机输出电流不均衡度需≤2%；（7）输出功率因数为1；（8）整机运行效率：30%及50%负载时，效率≥97.5%；（9）逆变器过载能力：110%额定电流，过载≥1小时；125%额定电流，过载大≥10min；150%额定电流，过载1分钟
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
后转旁路供电。（10）三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±0.5％（平衡负载），≤±1％（100％不平衡负载）。 （11）三相输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤0.1°；（12）噪音（距离设备1米处）：≤70dB（A）；（13）旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms；（14）要求具备动态在线模式（超级ECO模式），可使静态旁路和逆变器同时在线，此工况下，输入电流谐波应满足，满载时＜2.5%，50%负载时＜5%，30%负载时＜9%；输入功率因数应≥0.99（40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%负载率时均满足）。此时整机运行效率应：30%负载时，效率≥98.5%；50%负载时，效率≥99.1%；100%负载时，效率≥99.2%；（15）UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能力。采用2线电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
池，电池无需N线；（16） UPS设备必须通过泰尔认证中心产品认证，并提供有效的泰尔认证证书以及完整的检验报告资料，相关参数指标与报告相符，其检测依据标准需为YD/T 2165而非YD/T 1095，以证明其为模块化UPS。 √5、设备监控性能：（1）设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供≥8英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作；（2）系统应具备电容及风扇等易损件的智能预告警功能，方便运维，需提供证明材料。 √6、设备机械性能：（1）UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生；（2）UPS采用交直流电容，纹波控制设计，满载运行寿命不少于15年。 7、UPS需为原厂生产，提供制造商CNAS认证（范围需包含UPS）； 二、UPS输入输出模组（柜/屏） 1、核心配置：（1）断路器：800A/3P断路器2路，手动旁路维修800A/4P1路；（分断能力≥30k
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
A）； 2、输入输出参数：（1）支持输入电压380V±20%，输出电压380V±1%。支路监测：配置监测模块，实时监测每路出线电流、电压、功率、故障状态，数据同步至动环监控平台；参照DL/T5137-2019，测量精度≤0.5级。 三、馈线柜 1、核心配置：（1）断路器：250A/3P断路器6路，分断能力≥25kA，带过载/短路保护； 2、支路监测：配置监测模块，实时监测每路出线电流、电压、功率、故障状态，数据同步至动环监控平台。 四、系统联动与功能要求 1、动环监控平台接入：（1）UPS主机、UPS输入输出模组（柜/屏）、馈线柜均支持接入动环监控平台；（2）通信接口：RS485（ModbusRTU）+以太网（RJ45，ModbusTCP），协议兼容SNMPv2/v3；（3）上传数据：运行状态、输入/输出电气参数、电池状态、故障报警等； 2、系统兼容性；（1）（UPS主机、UPS输入输出模组（柜/屏）、馈线柜为同一品牌或完全兼容品牌，确保系统稳定运行
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
；（2）投标人自行确定合理配置数量，需满足500kVAUPS系统整体功能要求，保证输出容量、保护性能、监控功能无缺失；
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计