## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 消防水工程
标段名称： |  |  | 二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓系统
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.减压稳压消火栓SNZW65-型 2.薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，箱内配有口径65mm栓口一个，水龙带长25m，水枪口径19mm.箱内还配备自救消防卷盘一套，口径25mm栓口一个，软管长25m，水枪口径6mm 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 6
2 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.材质、规格:MF/ABC5 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 具 | 20
3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 63.68
4 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.地沟内安装 5.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 28.33
6 | 040502005001 | 阀门 | 1.类型:D372-16型弹性座封蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 4
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷漆 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m2 | 31.83
8 | 031301005001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.含制作、安装、除锈、刷防锈漆和调和漆各2道 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | kg | 49.56
9 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN65 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 5
11 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 点 | 6
喷淋系统
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 30
13 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN125、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 33.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 6.8
15 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 29.07
16 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 2.99
17 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 34.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 21.83
19 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN32、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 82.81
20 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25、压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接，含管件安装 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 122.43
21 | 031002001001 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:包含末端试水阀和压力表 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 2
23 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
24 | 031002001002 | 铜截止阀 DN25 | 1.名称:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 1
25 | 031002001004 | 自动排气阀 | 1.名称:铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 1
26 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:K=80直立式玻璃球喷头 2.材质、型号、规格:DN25，ZSTZ15/68，喷头动作温度68°C 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷漆 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m2 | 72.26
28 | 031301005003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.含制作、安装、除锈、刷防锈漆和调和漆各2道 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | kg | 126.55
29 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 1
30 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN125 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 1
31 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
32 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN80 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN40 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 2
34 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN32以内 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 6
35 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 点 | 2
有管网气体灭火系统
36 | 030902010001 | 有管网气体灭火装置 | 1.名称:有管网气体灭火装置 2.共22个QMP120/4.2-PAVLN瓶组，七氟丙烷每瓶充装量为95kg，含阀门、配件、驱动气体瓶组架、信号反馈装置、电磁型驱动装置等 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 1
37 | 030902001001 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 13.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030902001002 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 40.6
39 | 030902001003 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 14.87
40 | 030902001004 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 23.2
41 | 030902001005 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 17.6
42 | 030902001006 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接含法兰 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 11.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030902001007 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接含法兰 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m | 16.98
44 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷漆 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | m2 | 32.84
45 | 031301005004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.含制作、安装、除锈、刷防锈漆和调和漆各2道 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | kg | 53.05
46 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置 2.规格:泄压面积0.12㎡ 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 2
47 | 030902011003 | 泄压装置 | 1.名称:泄压装置 2.规格:泄压面积0.25㎡ 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030902007001 | 喷头 | 1.名称:喷头 2.规格:QPT40-PAVLN 3.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 18
49 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN50 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 1
50 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN125 3.含预留孔洞 4.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 个 | 1
51 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称：气体灭火系统装置调试 2.满足招标文件、技术任务书、图纸、设计规范及施工要求等全部要求 |  | 点 | 22
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：消防水工程 |  |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：二连浩特市政务数据中心机房迁移建设项目-装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计