## 明细表
包头固阳白灵淖尔城址安防工程
项目名称：包头固阳白灵淖尔城址安防工程 单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 |  | 视频监控系统
2 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：AI智能网络摄像机 2.类别：400万星光级1/1.8” CMOS海康威视AI智能人脸日夜 型筒型网络摄像机；最低照度： 彩色：0.0005 Lux@(F1.2.AGC ON);黑白：0.0001Lux @(F1.2.AGC ON),0 Lux with IR镜头：2.8-12mm F1.2.水 平视场角99.5°~38.6”:视 频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG最大图像尺寸： 2560×1440;通讯接口：1个 RJ45 10M/100M/1000M自适 应以太网口1个RS-485接口： 音频接口：1对音频输入(Line in )/输出接口：报警接口：2 对报警输入/输出接口(报警输 出最大支持DC24V 1A或 AC110V500mA):工作温度和湿 度：-30℃^60℃,湿度小于 95%(无凝结);电源供应： DC12V±20% PoE (802.3a1);电源接口类型：三 芯电源接口功耗：DC 12V; 14.5W MAX PoE;14.5W MAX; 防护等级IP67补光距离：红外 最远达20-50米 | 台 | 2
3 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：固定摄像机电源 2.参数：输入AC220V,输出 DC12V.负载电流2A | 台 | 2
4 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称：固定摄像机支架 2.参数：壁装支架 | 台 | 2
5 | 030507001009 | 入侵探测设备 | 1.名称：高保真拾音器 2.参数：监听面积100m2传输距 离：>1000m全指向环境温 度：-40°C～70°C等 | 套 | 2
6 | 030507008017 | 监控摄像设备 | 1.名称：拾音器专用电源 2.参数：输入AC220V,输出 DC12V,负载电流6A | 台 | 2
7 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称：热成像双光谱球形摄像 机 2.参数：测温型热成像双光谱网 络智能球型摄像机；最大图像尺 寸：384×288;焦距(镜 头):9m;测温最小距离范 围：1.5m;支特精确测温功 能，测温精度：±2℃或量程的 ±2%℃(取最大值):测温 范围-20~150℃、0℃~550℃。 探测车：866探测人：282, 识别车：216识别人：71.辨 认车：108辨认人：35;火源 探测距离(以2m×2m的火源为 准):1470m;视场角： 14.9°x11.2°;可见光镜头： 5.6-208m;水平方向360°连 续旋转，垂真方向-15°-90°, 无监视盲区：红外照射距离： 150米；帧率： 50Hz:25fps(1920×1080)、 25fps(1280×960)、 25fps(1280×720)(可见 光 ) ; 50Hz:25fps(384×288)(热成 像);电源： AC24V,60W;工作 温度和湿度： -40℃-60℃,湿 度小于90%;防护等级： IP66 | 台 | 6
8 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称：智能黑光球型摄像机 2.类别：400万8寸黑光；: 2560×1440;星光级超低照 度：0.0004Lux/F1.5(彩 色),0.000ILux/F1.5(黑白).0 Lux with IR:200米红外照射 距离；焦距：4.8-120mm,25倍 光学：支持音频、报警；支持数 字宽动态、强光抑制、Smart IR、电子防抖、3D数字降噪： 支持智能运动跟踪；支持区域人 侵、越界、进入区城、离开区域 、徘徊、人员聚集、快速移动、 停车、物品遗留、物品拿取、音 频异常、人脸、移动侦测；支持 车牌识别：水平键控速度最大 210°/s,垂直键控速度最大 150’s,垂直范围-20°-90° (自动翻转); H.265/H.264/MJPEG:支持 128GB防护等级： IP66; | 台 | 11
9 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称：全方位摄像机电源 2.参数：输入AC220V±10%,输 出AC24V,5A | 台 | 17
10 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称：全方位摄像机支架 2.参数：长壁装支架 | 台 | 17
11 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称：工业级天线体化无线 网桥 2.参数：802.1 LA/N 5.8Ghz 300M,集成一体化18dBi 25° 双极化定向天线，发射功率 400mw;外置4级信号、电源、 网络指示灯，外置透气阀/复位 孔：内置浪涌/静电保护： 100Wbps网口；防护等级 IP68:默认24V供电 | 台 | 15
12 | 030507012002 | 视频传输设备 | 1.名称：工业级大线一体化无线 基站 2.参数：802.11A/N 5.8Ghz集 成18dBi 90°双极化扇区天 线，发射功率1000mw; 1000Mbps网口；内置浪涌 (4级)/静电保护(16Kv)外； 置复位孔：防护等级1P6;默认 24V供电。 | 台 | 4
13 | 031102006001 | 避雷器 | 1.名称：网络防雷宽电压模块 2.参数：波纹与噪声<500Hz. 500Hz-150KHz,150KHz- S00KHz;绝缘测试初级到中 级：1分钟10mAB为3000VAC 初级到F.G.:1分钟1500VAC输 出to F .G . :1500VAC:AC侵 入电流15A(RMS)max.for 115VAC,20A(RMS)max.for 230VAC:RJ45+48V接口，电源 回流接口 | 个 | 19
14 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：工业级接入交换机 2.参数：接口：以太网接口：8 个千兆RJ-45,支持 10/100/1000Base-J:LED指示 灯：电源指示灯，FAIL电源故 障灯，RJ-45指示灯；告警触 点：一路继电器输出，常开常闭 容量1A电24VIC;POE供电方 式：+(1,2)pins,(3, 6)pins;输入电压： 12/24/48VLC(10.8 to 52.8VDC),冗余双电源输入： 功耗：250mA@24VmaX:接口端 子：1个可插拔的6针接线端 子；过载保护：捉供；反接保 护：提供；转发速率： 1488095pps;传输模式：存储 转发；MAC地址空间：4k;缓存 空间：1.5Mb;背板带宽：18G 最大帧长：9720B;外壳：IP40 防护等级；安装方式：导轨式安 装\墙式安装；工作温度：-40 ℃~85℃储存温度：-40℃~85 ℃;相对湿度：0~95%(无凝 露 ) | 台 | 17
15 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称：核心交换机 2.参数：全网管三层交换机，机 架式。24个千兆电口，8个复用 的干兆SFP光口，4个万兆SFP+ 光口；1个业务扩展槽，2个电 源模块槽位，2个风扇模块槽 位，交换容量： 756Gbps/7.56Tbps,包转发 率：222Mpps/396Mpps,IU高 度，19英寸宽，工作温度：0℃~ 45℃,支持交直流供电，满 负荷功耗87W(单交流电源情况 下):支持RIP/OSPF/BGP/IS- IS/VRRF,IPv6.VLAN,流量控 制，ACL,Qos,端口镜像，环 网RRPP/ERPS、支持SNMP v1/V2c/V3网管。采用专业的内 置防雷技术，支持10KV业务端 口防雷能力。 | 台 | 1
16 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称：汇聚干兆交换机 2.参数：24口干兆全网管二层交 换机，机架式，24个千兆电 口，4个万兆SFP+万口，支持通 过console口管理。交换容量： 336Gbps/3.36Tbps,包转发 :108Mpps/126Mpps,IU高 度，19英寸宽，工作温度：0℃ ~45℃,满负荷功耗10W.支持 VLAN,流量控制， ACL,QOS,环 网RRPP,支持SNMP V1/V2c/V3 网管. | 台 | 1
17 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：光模块 2.参数：SFP千兆，单纤/双纤： 双纤；单模/多模：单模；传输速：10G;传输距离：10km; 发送波长：1310nm:接收波 长：1310nm:光纤接口：LC- LC;工作温度：0~70℃。 | 个 | 4
18 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称：太阳能电池组件 2.型号：光伏组件采用单晶硅电 池；光电转化率不低于 20.2%;衰减率：一年内不大 于5%,以后基本保持稳定。单 块组件功睾：450Wp:工作电 压：34.5DC;工作电流： 10.84:开路电压：49.85V; 短路电流；11.36A, | 组 | 30
19 | 030405002002 | 太阳能电池 | 1.名称：太阳能电池支架、吊架 2.规格：热镀锌标准光伏支架 | 组 | 15
20 | 030405002003 | 太阳能电池 | 1.名称：太阳能控制器 放电控制主要功能：LCD显 示.标准串口 工作温度：-40 ℃~65℃:控制损耗：不超过 额定充电电流的1%;充放电回 路压降：不超过系统额定电压的 5%。可设置各组蓄电池的充、 放电电乐，并具备就地手动设置 与远程设置功能；控制器温度 补偿系数：5-7mv/℃:太阳 能电池蓄电池间电压降落 (V):≤0.5V:蓄电池负载之 间电压降落(V):≤0.2V;电 路保护单元使用环境温度：-40 ℃~+60℃,使用海拔(m): 5500;具有蓄电池过充、过放 、输出过载、过压、温度过高等 保护功能，具有防雷，防静电， 防电磁工扰等功能。 | 组 | 15
21 | 030405002004 | 太阳能电池 | 1.名称：逆变电源 2.规格：300w,24VDC转 220VAC,纯正玄波 | 组 | 15
22 | 030113026001 | 风力发电机 | 1.名称：风力发电机 2.规格：额定输出功率600W,额 定电压96V或24V,启动风速 2.5m/s,切入风速3.0m/s,额 定风速12m/s,最大抗风 50m/S,运行温度范围-40~+60 | 组 | 15
23 | 030113026002 | 风力发电机 | 1.名称：风机控制器 2规格：24VDC转220V纯正玄波 | 组 | 15
24 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称：风电一体化控制箱 2.规格：过流保护，过载保护， 过压保护，防雷保护 | 台 | 15
25 | 030405001004 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.型号：采用密封阀控免维护胶 体蓄电池；单体蓄电池容量： 12V/250Ah:蓄电池低温工作性 能：-30℃条件下蓄电池充放电 效率不低于80%:蓄电池高温 工作性能：60℃条件下蓄电池 充放电效率不低于95%:蓄电 池寿命要求：-30℃~60℃环 境下免维护连续工作3年后蓄电 池容量衰减不超过30%。 | 个 | 60
26 | 030405001005 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池保温地埋箱 2.型号：箱体1340*840mm,保温 箱休采用1.2m冷轧钢板，双 层，50mm保温层夹层，坚固耐 用；在-40℃~40℃条件下，能 确保48小时内温度保持在0℃一 30℃。蓄电池保温箱底部有橡 胶衬板，使蓄电池与箱体有效隔 开，防止电池液偶然泄露对箱体 的腐蚀。 | 组件 | 15
27 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：蓄电池井砌筑 | 座 | 15
28 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.名称：蓄电池坑挖填 2.规格：长*宽*深： 2000*1500*1900mm | m3 | 85.5
29 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：网络硬盘录像机 2.参数：2U标准机架式8盘位网 络硬盘录像机， ATX电源：支持 满配12TB硬盘(总容量可达 96TB);2个HDMI接口、2个VGA 接口，双异源输出；2个 10M/100M/1000Mbps网口；2个 USB2.0接口、1个USB3.0接口： 1个eSATA接口；报警10接口： 16路报警输入，4路报警输出： 串行接口：1路全双工485接口 ,1路标准RS-232接口：输入带 宽：320Mbps; 输出带宽：256Mbps:接入能 力：32路H.264、H.265格式高 清码流接入：解码能力：最大支 持16×1080P;GPU分析能力： 图片流：4路：视频流：1路 200W/1路400W | 台 | 1
30 | 030501004005 | 存储设备 | 1.名称：存储硬盘 2.参数：8000GB/Sata3.0/7200rpm | 台 | 8
31 | 030501004004 | 存储设备 | 1.名称：磁盘阵列 2.类别：机架式/3U 16盘位 /256Mbps接入带宽/企业级SATA 硬盘/64位多核处理器/4GB缓存 /2个千兆数据网口/1个千兆管 理网口/冗余电源/网络协议： RTSP/ONVIF/PSIA/ (GB/T28181) | 台 | 1
32 | 030501004006 | 存储设备 | 1.名称：存储硬盘 2.参数：8000GB/Sata3.0/7200rpm | 台 | 9
33 | 030501017001 | 软件 | 1.名称：联动管理服务软件 2.参数：视频监控、入侵报警、 图上监控、门禁管理、紧急广播 系统等各子系统管理服务，适用 于全行业通用综合安防业务，对 各系统资源进行整合和集中管 理，实现统一部署、统一配置、 统一管理和统一调度，并能够实 现各系统间的联动配置及管理。 | 套 | 1
34 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称：管理服务器 2.参数：HG7169(24核 2.2GHz)×2/64GB DDR4/600GB SAS*4(RAID 10) /SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2 U/16DIMM | 台 | 1
35 | 030501013006 | 网络服务器 | 1.名称：运行维护服务器 2.参数：HG7169(24核 2.2GHz)×2/64GB DDR4/600GB SAS*4(RAID 10) /SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2 U/16DLMM | 台 | 1
36 | 030501017006 | 软件 | 1.名称：综合运维管理软件 2.参数：基干J2EE技术框架，采 用SOA软件架构体系设计，结合 中间件等主流技术，可支持海量 接入和大并发量访问的能力，可 支持主流操作系统、Web中间件 、数据库以及其他第三方标准中 间件的开发和运行环境，可通过 ONVIF、GB/T28181等协议对国 内主流的厂商设备进行巡检，平 台各服务采用模块化设计，可以 根据业务发展要求进行灵活扩充 | 套 | 1
37 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1.名称：高清解码器 2.参数：高清视音频解码器， Linux操作系统，输出接口：支 持8路HDMI和4路BNC输出。 HDMI,输出分辨率最高支持4K (3840*2160@30HZ);编码格 式：支持H.265、H.264、MPEG4 、MJPEG等主流的编码格式：解 码能力：支持8路1200W,或16 路800W,或24路500W,或40路 300W,或64路1080P及以下分辨 率同时实时解码；画面分割：支 持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面 分割：网络接口；2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理 网口；2个RJ45 10M100M/1000Mbps自适应以太 网接口：16个RJ4510M/100M自 适应以太网接口；音频接口：支 持8路青频输出，1路对讲输 入.1路对讲输出。 | 台 | 1
38 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称：液晶拼接屏 2.参数：对角线尺寸《inch) 46:物理分辨率1920x1080 (向下兼容);屏幕可视区域 1018.08mm(H)x 572.67mm (V):点距0.53mu;背光源类 型LED直下式背光源：色彩 16.7M(8bit)色彩饱和度 92%;对比度3500:1;亮度≥ 500 cd/m2:可视角178°(水 平)/178°(垂直);响应时间 8ms(G to G);运行环境；工作 温度0℃--50℃;工作湿度 10%--90%;寿命≥60000小 时；物理特性物理拼缝≤ 3.5m, | 台 | 6
39 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称：高清跳线 2.参数：HDMI-HDMI 3.规格:长度按现场要求 | 条 | 6
40 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称：网络控制键盘 2.参数：控制模式网络方式，7 英寸TFT LCD触控屏800*480显 示分辨率，四维摇杆，网络接口 1个，RJ45 100M/1000M自适应 以太网口工作温度-10℃--+ 55℃ | 台 | 1
41 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称：管理计算机 2.参数：台式机电脑i7-11700 ¦16GB内存¦1TB硬盘¦1G独 显，主机+23英寸普通显示器，预 装操作系统 | 台 | 2
42 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称：授时服务器 2.参数：支持GPS/北斗/NEP自动 切换校时，守时能力：精度24 小时<28us,授时容量：单端 口≥7000次/秒，高授时精度： <5 us,授时频段GPS授时中心 频率1575MHz,北斗授时中心频 率24914Hz,CDMA授时中心频率 800MHz,机箱尺寸： 429.4mm*237.3m*44.5mm(设 备 ) | 台 | 1
43 | 031102003001 | 卫星全球定位系统 天线(GPS) | 1.名称：NTP天线 2.规格：30m | 副 | 1
44 | 031103025001 | 分线箱(盒) | 1.名称：前端防水设备箱 2.参数：立杆壁挂前端设备箱， 室外密封防雨， 600*500*250mm,壁厚1.2mm以 上，含16A漏电空开，四位插座 | 个 | 2
45 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.名称：空气开关 2.容横(A):25A 3.电压等级(kV):220V | 台 | 17
46 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称：浪涌保护器 2.规格：标称电压230V,额定电 压(最大持续工作电压) 385V,标称放电电流(8/20) 20 kA,最大放电浪涌电流 (8/80)40kA,持续电流的 最大允许值200A,雷电脉冲 电流(10/350)10KA,电压 保护等级在5KA(8/20)<1KV ,雷电脉冲冲击电压1.2/50< 1.5KV,响应时间<25ns, 工作温度-40℃~+80℃ 3.安装形式：监控箱内安装 | 个 | 17
47 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：导轨式插座 2.规格：250V 16A三孔 | 个 | 17
48 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称：6米立杆 2.参数：立杆6米高，口径 219mm,臂厚4.5mm,杆件整体 热镀锌、喷塑双重防腐处理，含 预埋件4-M24-Φ400-L1125mm, 法兰500x5mm | 基 | 18
49 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格：预埋件8- M24-Φ400-L1125m,Φ500x5mm | t | 0.9
50 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.名称：立杆基础坑 2.土壤类别：一、二类土 3.挖土深度：1.5m内 | m3 | 25.2
51 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25 2.规格：800*800*1000mm | m3 | 11.52
52 | 041102002001 | 基础模板 | 1.名称：立杆基础模板 | m2 | 57.6
53 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.参数：Φ20*2.5米 | 根 | 72
54 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：扁钢 2.参数：40*4mm | m | 360
55 | 030505003001 | 前端机柜 | 1.名称：室外机柜 2.规格：机架规格：标准19英寸 机架，U柱刻度到30U;材质：镀 锌钢板.U柱厚度为2mm,其它部 位1-1.5mm。结构类型：焊接结 构。隔热设计：壁板及柜均为 双层钢板.厚20mm,夹层填充隔 热材料，表面处理方式：静电 喷塑，高温烘烤流平固化。颜 色：浅灰色， RAL7035。柜门类 型：前、后开门，外扣式柜门， 隐藏式锌合金较链，内侧安装限 位器。门锁：户外专用钢质锁， 锁芯装配防护盖板，锁体装配三 点锁装置。门口防水：导水槽式 门口，安装密封橡胶条，关门后 紧贴板内侧面。盲板型号和数 量：2U盲板1块，1U盲板1块。 盲板不装配，单独包装。散热设 计：全封闭结构，柜内外空气循 环完全隔离。 | 个 | 1
56 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称：室外机柜空调 2.规格：制冷量1000W,制热量 600W. 3.安装形式：半嵌入式 4.质量：0.2t以内 | 台 | 1
57 | 030414007002 | 不间断电源 | 1.名称：室外机柜UPS电源 2.类型：UPS类型：在线式；额 定功率：6KVA;转换时间：0毫 秒；电池类型：外接电池：输入 电压范围：304--478vac V;输 入频率范围：46.5--55HzHz; 输出电压范围：220Vac±3%W; 输出频率范围：46.5--55Hz(市 电模式)/50Hz±0.5%(电池模 式)Hz:输出电压波形；正弦 波：市电保护：浪涌保护；接口 类型：RS-232+Intelligent Slot;面板显示：面板上的自 检按键随时执行模拟断电演示； 噪音值(dBA);60;外观尺寸： 570×260×717nm。 | 台 | 1
58 | 030405001006 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.容量(A ·b):电池类型阀控 式铅酸免维护酋电池12V/38ah | 块 | 4
59 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称：ACE机柜坏境监控单元 2.功能：功能含：空调监控(监测 柜内温湿度，控制空调运行) 柜门监测(标配2只行程开关) 智能辅助照明(标配2条LED灯 条).报警输出(标配1组声光报 警器),4组自定义监测节点(可 接烟雾、水浸、振动等传感 器)。 | 台 | 1
60 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格：M10-L500mm | t | 0.04
61 | 010101004004 | 挖基坑士方 | 1.名称：室外机柜基础坑 2.土壤类别：一、二类土 3.挖土深度：1.5m内 | m3 | 0.3
62 | 040303002002 | 混凝上基础 | 1.混凝士强度等级：C25 2.规格：1000*1000*500mm | m3 | 0.5
63 | 041102002002 | 基础模板 | 1.名称：室外机柜基础模板 | m2 | 4
64 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.参数：Φ20*2.5米 | 根 | 6
65 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称：扁钢 2.参数：40*4mm | m | 30
66 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称：电视墙 2.规格：冷轧板 3302×2681×600mm,SPCC优质 冷轧钢板：厚度：方孔条 2.0mm、其它1.2mm;表面处理： 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 套 | 1
67 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：电视墙底座 | 台 | 1
68 | 030505004002 | 电视墙 | 1.名称：平台式操作台 2.规格：平台式， 1800×1100×760nm,SPCC优质 冷轧钢板；厚度：方孔条 2.0mm、其它1.2m;表面处理： 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 组 | 1
69 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：网络机柜 2.规格：1000*600*1800nmn | 台 | 1
70 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称：金属理线器 2.规格：1U金属理线器12档 | 个 | 3
71 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：音频信号线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVSP4*0.5 4.材质：钢芯 | m | 30
72 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：护套电源线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVV 2*1.0 4.规格：国标护套线 5.材质：铜芯 | m | 250
73 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线缆 2.规格：国标阻燃.六类非屏蔽 网线，标称直径0.565 | m | 300
74 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称：网络跳线 2.规格：六类非屏蔽RJ45跳线， 2米 | 条 | 25
75 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.配线形式：直埋 3.型号：YJV22 3*10mm2 | m | 775.2
76 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.配线形式：直埋 3.型号：YJV22-3*2.5mm | m | 360
77 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：光缆 2.规格：GYTA53-12B1铠装单模4 芯，室外光缆，直埋 3.数设方式：地埋 | m | 1003.2
78 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.类别：单模FC-FC,3W | 条 | 8
79 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称：尾纤 2.规格：FC端子1.5米 | 根 | 16
80 | 030502014001 | 光纤连接 | i.方法：热熔接法 2.模式：单模 | 芯 | 40
81 | 030502015001 | 光缆终端盆 | 1.名称：光缆终端盒 2.规格：FC/8口 | 个 | 2
82 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.名称：光缆终端盒 2.规格：FC/24口 | 个 | 1
83 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别：光纤链路衰减测试 2.测试内容：光纤测试 | 链路 | 40
84 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.材质：镀辞钢管 3.规格：DN25mn 4.配置形式：明配 | m | 40
85 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：PE管 2.规格：PE50 3.配置形式：直埋 | m | 1003.2
86 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：电缆沟槽挖填 2.土壤类别：一、二类土 3.挖土深度：0.7米宽*0.8 米深 | m3 | 561.79
87 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.名称：安防系统联合调试 | 系统 | 1
88 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 | 组 | 19
89 |  | 紧急广播系统
90 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：工业级网络触屏主机 2.类别：17.3寸彩屏触摸屏；强 大的广播矩阵，内置大容量节日 源空间：一健触发全区告警和手 动告警功能：分区监听功能，分 区寻呼功能，可在主机上直接对 分区进行寻呼：可设置自动开关 机功能，用户操作更方便；具有 录音功能，用户可以自己制作节 目源，可以通过本机录：定时控 制功能，可在本机编辑定时点， 也可从电脑下载定时点到本机执 行；可利用网络寻呼终端来扩展 音频输入通道，采用工业级固态 硬盘+机械硬盘方式，启动速度 更快；采用高档工业服务器主板 设计，双网络冗余备份；环境温 度：5-35°℃. | 台 | 1
91 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：网络遥控话简 2.参数：支持100/10Mbps自适应 TCP/IP网络传输协议：采用7寸 真彩触模彩屏。桌面式结构设计 .具有多段电平指示功能。带有 手动快捷按键。内置3W监听扬 声器。具有一路线路输入(可扩 展外置节目源、无线话筒等接 入),一路本地线路输出(可脱 机输出本地功放寻呼),一路辅 助线路输出，内置高保真大动态 范围的AGC处理电路。可对网络 播放终端分组编辑。内置钟声提 示音。可对网络播放终端选定寻 呼、对讲功能。 | 个 | 1
92 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称：防水网络解码音柱 2.参数：采用全天候设计，配置 防水单元，铝质面网，寿命长， 不生锈；支持100W/10M自适 应TCP/IP网络传输协议。支持 跨网段工作，可挂接在网络能到 达的任何地方；采用全数字化 、高保真语音设计，内置DSP首 效处理芯片，支持最大48kHz采 样率16bit数字音频码流解码， 语音传输指数高；内置1×60W 数字功放，低功耗设计，灵敏度 度(89±2dB),最大声压级达 103±2dB,有效频率范围宽达 140Hz-14kHz,声音清晰明亮； 支持接受主机的控制命令，远程 音频数据流通过本机输出音频信 号，实现分区广播、定时广播、 分区寻呼、分区告警等功能，分 区音量在主机上可调：具有网 络恢复上线后终端可以自动播放 离线前节目的功能。 | 台 | 17
93 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称：监听音箱 2.参数：一体化设计、整合网络 音频解码，数字功放及音箱：采 用高速工业级双核(ARM+DSP)芯 片、启动时间≤1秒；内置 2×10W功率放大器：音频输入 接口：网络音频输入接口*1; 3.5mm音频输入接门*1;线路输 入接口*1;定压输入*1;音频 输出接口：模拟音频线路输出接 口*1;广播扬声器输出*1;对 讲扬声器输出*1;广播采样 率：8KHz～48KHz;量化位数： 16bit;MIC:双mic,支持3-5 米拾音：信噪比：≥90dB;灵 敏度：90dB;频率响应： 100Hz-16KHz:音频文件格 式：mp3/.wav:物理接口：网 口*1;RS485*1;报警输入*2; 报警输出(继电器)*2:音量 调节旋钮*1;复位按钮*1; USB*1;TF卡(内置)*1路： RTC*1路 | 台 | 1
94 | 030501017007 | 软件 | 1.名称：网络化广播软件 2.参数：可实现通过公网对广播 音柱进行寻呼：与配置报警及视 频系统进行联动，入侵报警、视 频侦测报警触发后可联动广播播 放录制诸音。 | 套 | 1
95 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：护套电源线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：RVV 2*1.0 4.规格：国标护套线 5.材质：铜芯 | m | 80
96 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线缆 2.规格：国标阻燃，六类非屏蔽 网线，标称真径0.565 | m | 80
97 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 1.名称：背景音乐系统调试 | 系统 | 0
98 |  | 监控中心配套工程
99 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称：UPS电源 2.类型：UPS类型：在线式；额 定功率：6KVA;转换时间：0毫 秒：电池类型：外接电池：输入 电压范围：304--478Vac :输 入频率范围：46.5--55HzHz; 输出电压范围：220Vac±3%V: 输出频率范围：46.5--55Hz(市 电模式)/50Hz±0.5%(电池模 式)Hz;输出电压波形：正弦 波；市电保护；浪涌保护；接口 类型：RS-232 +Intelligent Slot;面板显示：面板上的白 检按键随时执行模拟断电演示； 噪音值(dBA):60:外观尺寸； 570×260×717nxn。 | 台 | 1
100 | 030405001003 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池12V100AH 2.容量(A ·h):电池类型阀控 式铅酸免维护蓄电池12V/100ah | 块 | 16
101 | 030404012001 | 蓄电池屏(柜) | 1.名称：电池柜 2.规格：780*470*1210mam | 套 | 1
102 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：读卡器 2.规格：读卡距离：3-8厘 米；声音提示：蜂鸣器：键 盘：12键(0~9,*,#);LED 灯：电源、状态指示灯；工作 温度：-20℃~+65℃:工作 湿度：10%至90%(在不凝结水 满状态下);防水设计： 1P65; | 台 | 1
103 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：电磁锁 2.规格：最大拉力：300kg直线拉 力：输入电压：DC12V;工作电 流：12V/450mA:信号输出：干接 点输出，最大承受功率3A,上 锁时NO输出，开锁时NC输 出：LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态);适用门型：木 门、玻璃门、金属门、防火门； 表面温度：低于环境温度+20℃ 以内；适用温度：-10~+55℃ (14-131F): | 台 | 1
104 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：闭门器 2.规格：闭门速度60(s)s | 台 | 1
105 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：出门按钮 2.规格：负载电流：1.2:开关 耐压：250VDC;工作电压： 100VDC;外壳材料：ABS;开关 方式：自动复位 | 台 | 1
106 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称：发卡器 2.规格；支持发卡类型：ID卡、 Mifare卡号、Mifare卡内容、 CPU卡号、CPU卡内容、身份证 序列号；USB2.0接：其有2个 Sim卡尺寸的PSAM卡座；工作电 压：DC 5V; | 台 | 1
107 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称：门禁控制器 2.规格：上行通讯方式； TCP/1P网络通讯、GPRS无线通 讯、RS485总线通讯：读卡器通 讯方式：RS-485和Wiegand: 合法卡/事件记录：10万合法 卡和30万刷卡记录；输入接 口：报警输入、门磁、开门按 钮、Case输入、防拆：输出接 口:开门继电器、报警继电器； 工作温度：-40℃-+70℃: 工作湿度：10%至90%; | 台 | 1
108 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称：机房环境监控主机 2.功能：支持8路温湿度检测 支持MODBLS协议，测量精度温 度±0.5℃,湿度±3.0%RH, 支持12路开光连输入，4路开光 董输出。 3.控制点数量：32点以下 | 台 | 1
109 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称：温湿度传感器 2.规格：湿度测量量程： 0%~100%RH,湿度测量精度： ±3%RH,温度测量分辨率：0.1 ℃,温度测量精度：±0.5℃, 温度测星范围：-25℃~+100℃ | 支 | 1
110 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称：水浸传感器 2.规格：供电电源：12-24VIKC, 四档灵敏度要调，输出干接点， 蜂鸣报警，工作环境：-10 55 ℃,10~98%RH。 | 支 | 2
111 | 030501017008 | 软件 | 1.名称：环境监测软件 2.规格：同时支持SNMP\TCP\UDP 多种网络协议，支持SNMP V1 v2协议，可定制开发V3协议， 提供MIB.OID.支持TRAP,支 持get,set,walk.nextget, 实时显示I/0状态，温湿度数 据。 | 套 | 1
112 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RVV-2*1.0m2 | m | 20
113 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内敷设 | m | 20
114 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：冷暖机 2.规格：2P 3.安装形式：墙上式 4.质量.0.2t以内 5.隔振势(器)、支架形式、材 质：成品支架安装 | 台 | 1
115 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规恪：壁挂箱， 700*500*200mm,三进单出，配 线8问路16A输出 | 套 | 1
116 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称：总电源避雷器 2.规格：标称电压230V.额定电 压(最大持续工作电压) 385V,标称放电电流(8/20) 40kA,最大放电浪涌电流 (8/80)80kA,持续电流的 最大允许值200A,雷电脉冲 电流(10/350)10KA,电压 保护等级在5KA(8/20)<1KY ,雷电脉冲冲击电压1.2/50< 1.5KV.响应时间<25ns, 最大保险丝强度125A gL/gG ,短路电流 强度50KA/50Hz工作温度-40 ℃~+80℃ | 个 | 1
117 | 230404035001 | 插座 | 1.名称：PDC电源分配器 2.规格：8位16A,2米线，2500W | 个 | 2
118 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：灯具 2.规格：LED一体格栅灯 600*600.3*9W | 套 | 6
119 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：开关 2.规格：10AX 250V 3.安装方式：壁装 | 个 | 1
120 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：插座 2.规格：5孔插座面板86型。10A | 个 | 4
121 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：3孔插座雨板86型，16A | 个 | 4
122 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电缆 2.规格：ZR-YJV 5*10mm2 3.敷设方式、部位：直接埋地敷 设 | m | 85
123 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：ZR-YJV 5*10nm2 3.配线部位：桥架内敷设 | m | 30
124 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：电缆 2.配线形式：桥架内敷设 3.规格：ZR-YJV 3*4mm2 | m | 30
125 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：ZR-3*BV2.5m2 | m | 30
126 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀辞钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：吊顶内 | m | 50
127 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：桥架内敷设 3.规格：ZR-3*BV4mm2 | m | 10
128 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称：25mm2铜接地绞线 2.材质：铜线 3.规格：设备接地母线 | m | 30
129 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格：Φ20*2.5米 | 根 | 15
130 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称：扁钢 2.规格：40*4mm | m | 100
131 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称：等电位连接带 2.规格：50*0.5mm | m | 70
132 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称：接地汇集铜带 2.材质：30*3m紫铜带 | m | 34
133 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格：200*100*1.2 3.材质：钢制 | m | 15
134 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：等电位箱 2.安装方式：防静电地板下安装 | 台 | 1
135 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.名称：接地系统测试 | 系统 | 1
136 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称：输配电装置系统调试 | 系统 | 1
137 |  | 监控中心装饰
138 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称：吊顶龙骨 2.吊顶形式、吊杆规格、高度： 不上人 3.龙骨材料种类、规格、中 距：U型轻钢龙骨50*19*0.45mn 4.压条材料种类、规格：不锈钢 压条 | m2 | 21.6
139 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.名称：吊顶板 2.基层材料神类、规格：铝合金 方板 | m2 | 21.6
140 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.名称：墙面抹灰油漆 2.基层类型： 一般抹灰面 3.刮腻子遍数：1遍 4.油漆品种、刷漆遍数：3遍 | m2 | 52
141 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.名称：地面找平 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm | m2 | 21.6
142 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.名称：地面防尘 2.规格：环氧环氧防静电地坪底 漆一遍，刮腻子2遍。面漆1遍 | m2 | 21.6
143 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.名称；防静电活动地板 2.支架高度、材料种类：不锈钢 支架20cm 3.面层材料品种、规格、颜色： 全钢无边，600*600*35mm,承 载力1000kg/m2 | m2 | 21.6
144 | 011105007002 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.基层材料种类、规格：铝合金 条板 | m | 20
145 | 010802004002 | 防盗门 | 1.名称：防盗门 2.门框或扇外围尺寸：1.2*2.2 米 3.门框、扇材质：不锈钢 | m2 | 2.64
146 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称：打洞(孔) | 个 | 2
147 | 合计
电#-

## 措施项目计价表
措施项目清单计价表
工程名称：包头固阳白灵淖尔城址安防工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭拆、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，敷设安全网，铺(翻）脚手架，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -

## 其他项目费
其他项目清单计价表
工程名称：包头固阳白灵淖尔城址安防工程
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
14 | 安全生产计提费 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  |  |  | -

## 汇总表
包头固阳白灵淖尔城址安防工程
项目名称：包头固阳白灵淖尔城址安防工程 单位：元
序号 |  | 项目名称 | 基数 | 费率（%） | 合价
1 |  | 分部分项工程
1.1 | 1.1 | 视频监控系统
1.2 | 1.2 | 紧急广播系统
1.3 | 1.3 | 监控中心配套工程
1.4 | 1.4 | 监控中心装饰
2 | 2 | 措施项目
2.1 | 2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 3 | 其他项目
4 | 5 | 增值税（1+2+3） | 分部分项工程+措施项目+其他项目费+规费 | 9
5 | 6 | 合计（1+2+3+4） | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税