## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 011614002001 | 火灾自动报警控制主机拆除 |  |  | 台 | 1
2 | 011614002002 | 联动控制主机拆除 |  |  | 台 | 1
3 | 011614002003 | 火灾报警控制微机(CRT)拆除 |  |  | 台 | 1
4 | 011614002004 | 断路器拆除 |  |  | 个 | 22
分部小计
安装部分
5 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.集中报警主机 2.含：火灾报警控制（3200点）、消防电源控制器、消防直启盘、消防备用电源及电池、主机立柜400*600*1800等 3.安装方式：落地 4.满足使用要求、验收规范 |  | 台 | 1
6 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.联动控制柜 2.含：联动控制立式柜300*600*1800、火灾电话总机、消防直启盘、总线盘、广播盘等 3.原安装方式：落地 |  | 台 | 1
7 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.图型显装装置琴台柜 2.含：CRT图型显示装置、微机、琴台柜600*900*1200等 3.原安装方式：落地 |  | 台 | 1
8 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防报警电话分机 2.安装方式:距地1.3m，明装 |  | 部 | 4
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:控制模块 2.输出形式:多输入多输出 3.控制设备：切电模块 |  | 个 | 94
10 | 030904008002 | 真空断路器安装 | 1.名称：配电室断路器加装分励脱扣器 2.含：断路器安装、分励脱扣器安装 3.位置：3#楼配电、4#楼 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配电
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:BV 2*1.5 3.配线部位:线槽敷设或管道敷设 |  | m | 400
12 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 |  | 个 | 327
13 | 030904004001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.线制:总线制 |  | 个 | 8
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:报警、电话、模块线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 580
15 | 031208006001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.除锈级别:电线管外刷防火涂料 2.涂刷(喷)品种:防火涂料 3.耐火极限(h):0.5h |  | m2 | 120
16 | 030411006001 | 接线盒 |  |  | 个 | 20
17 | 030411004002 | 配线 | 1,名称：火警信号线、模块信号线、电话线 2.规格:NHZ-RVS-2*1.5 3.配线部位:线槽敷设或管道敷设 |  | m | 590
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
19 | 031002003001 | 桥架洞 | 1.名称:桥架洞口 2.材质:防火钢板 3.规格:400*300 4.封堵:防火泥封堵 |  | 个 | 1
20 | 030408004001 | 防火桥架安装 | 1.名称:防火桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*100 4.配置形式:吊装 |  | m | 44
21 | 030408004002 | 防火桥架安装 | 1.名称:防火桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200*100 4.配置形式:吊装 |  | m | 25
22 | 030602001001 | 液位报警装置 | 1.名称:就地及远程液位显示装置 （水泵房、控制室） 2.规格:400X700X300 3.安装方式:距地1.2m，明装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.回路数:2回路
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:双电源柜(200A),水泵房 2.规格:600X800X2000 3.安装方式:落地安装，明装 4.回路数:4回路以内 |  | 台 | 1
24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:喷林控制柜 2.安装方式:落地1.8m，明装 3.回路数:4回路以内 |  | 台 | 1
25 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:双电源柜(32A),中控室 2.规格:400*600*200 3.安装方式:距地1.2m，明装 4.回路数:4回路 |  | 台 | 1
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:NHYJV5*10 3.敷设方式:穿导管 |  | m | 20
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩式 3.规格:NHYJV5*10 |  | 个 | 2
28 | 031002003002 | 桥架洞 | 1.名称:桥架洞口 2.材质:防火钢板 3.规格:200*200 4.封堵:防火泥封堵 |  | 个 | 1
29 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷 |  | m | 60
30 | 030414004001 | 自动投入装置调试 |  |  | 系统 | 1
31 | 030414004002 | 电动机检查接线及调试 | 1.名称:电动机检查接线 2.规格:鼠笼型 直接起动(kW以下) 40 |  | 台 | 2
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:NH-YJY-3X70+2X35 3.敷设方式:沿桥架敷设 4.电压等级(V):1kv |  | m | 40
33 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩式 3.规格:截面(mm2以内) 3 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
×70+2×35 4.电压等级(kV):1kv
34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 30
35 | 030414004003 | 报警系统回路故障维修 | 1.名称:报警回路故障 2.描述:报警２条回路故障， 消防电话２条回路故障，消防广播２条回路故障 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：创业园隐患整改项目消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13