## 清单封面
| 康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2026年03月17日 | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
1、本工程新建10kV单回架空线路6.1公里；其中采用JKLYJ-10/150型绝缘导线1.1公里，采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线5公里。 2、新建10kV单回电缆线路0.08公里，采用ZC-YJV22-8.7/15-3×240型电缆。 3、新建12米混凝土电杆95基，15米混凝土电杆6基。 4、新建柱上断路器1台。 5、土质为普土和松砂石。 6、地形为丘陵。
其 它 说 明 | 编制依据： 1.项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）。 2.定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）第一册建筑工程、第二册电气设备安装工程、第三册架空线路工程、第四册电缆工程、第五册通信及自动化工程。 3.清单计价规范按照配电网工程清单计价软件中内蒙古20kV及以下配电网工程工程量清单编制依据，不足部分参照《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》（DL/T5765-2018）、《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》（DL/T5766-2018）、编制软件使用《配网计价通D3（内蒙古版）》 4.规费：住房公积金的缴费费率执行《关于内蒙古自治区电力建设工程实施20千伏及以下配电网工程定额及费用计算规定的通知》（内电定【2017】03号）：社会保险费的缴费费率执行《关于调整内蒙古电力建设工程社会保险费的通知》（内电定【2019】03号） 5.人材机调整系数执行内蒙古自治区电力建设定额站文件《关于调整电力定额价格水平的通知》（内电定【2024】01号）。 6.增值税税率执行《电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知》（内电定【2019】02号）。 7.主要设备材料价格参照内蒙古电力（集团）有限责任公司的信息价及近期同类工程中标价计列，地方性材料按当地近期发布的信息价计列。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑工程
L 电缆线路工程
1 土石方工程
| PC1111 | 1.1 土石方挖填
1 | PC1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:普土 2、挖土深度:2m以内 | m³ | 11.25
2 构筑物
| PC1241 | 2.4 电缆埋管
2 | PC1241PL1001 | 直埋电缆垫层及盖板 | 1、土壤类别:普土 2、保护类型:铺砂盖板 | m³ | 11.25
3 | PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:φ150 2、管材材质:MPP管 3、敷设方式:铺砂盖板直埋 | m | 25
4 | PC1241PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 | 1、管径:φ150 2、管材材质:镀锌钢管 | 根 | 1

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装工程
X 架空线路工程
一 架空线路本体工程
| PG1211 | 2 杆塔工程
1 | PG1211PK2301 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G 有底盘有卡盘 | 1、杆型:单杆 2、组立型式:整根式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:有基础 5、地质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 | 基 | 77
2 | PG1211PK2303 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G 无底盘无卡盘 | 1、杆型:单杆 2、组立型式:整根式 3、撑杆状态:无撑杆 4、杆塔基础状态:无基础 5、地质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 | 基 | 18
3 | PG1211PK2302 | 混凝土杆组立 φ190×15×M×G 无底盘无卡盘 | 1、组立型式:整根式 2、撑杆状态:无撑杆 3、杆塔基础状态:无基础 4、地质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 | 基 | 6
4 | PG1211PK3001 | 直线杆Z-M-12 | 1、电压等级:10kV 2、横担排列方式:单根 3、横担材质:铁横担 4、用途:直线杆Z-M-12 5、规格型号:HD1-17/8008 | 组 | 77
5 | PG1211PK3002 | 直线转角杆ZJ-M-12 | 1、电压等级:10kV 2、横担排列方式:耐张横担 3、横担材质:铁横担 4、用途:直线转角杆ZJ-M-12 5、规格型号:直线转角HD3-19/8008 | 组 | 1
6 | PG1211PK3003 | 0°～45°转角杆NJ1A-M-12 | 1、电压等级:10kV 2、横担排列方式:耐张横担 3、横担材质:铁横担 4、用途:0～45°转角杆NJ2A-M-12 5、规格型号:HD3-19/8008(杆径200) | 组 | 9
7 | PG1211PK3004 | 0°～45°转角杆NJ1A-M-15 | 1、电压等级:10kV 2、横担排列方式:耐张横担 3、横担材质:铁横担 4、用途:0～45°转角杆NJ2A-M-15 5、规格型号:HD3-19/8008(杆径200) | 组 | 4
8 | PG1211PK3005 | 45°～90°转角杆NJ1A-M-12 | 1、电压等级:10kV 2、横担排列方式:耐张横担 3、横担材质:铁横担 4、用途:45°～90°转角杆NJ2A-M-12 5、规格型号:HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 4
9 | PG1211PK3006 | 45°～90°转角杆NJ1A-M-15 | 1、电压等级:10kV 2、横担排列方式:耐张横担 3、横担材质:铁横担 4、用途:45°～90°转角杆NJ2A-M-15 5、规格型号:HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 2
10 | PG1211PK3007 | 终端杆DA-M-12 | 1、电压等级:10kV 2、横担排列方式:耐张横担 3、横担材质:铁横担 4、用途:终端杆DA-M-12 5、规格型号:HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 2
11 | PG1211PK3201 | 柱式瓷绝缘子 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:R12.5ET125N | 只 | 285
12 | PG1211PK3202 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:U70B | 串 | 132
13 | PG1211PK2801 | 拉线 | 1、名称:拉线 2、规格:LX-3 | 付 | 15
14 | PG1211PK2802 | 拉线 | 1、名称:拉线 2、规格:LX-3+3 | 付 | 44
3 架线工程
| PG1311 | 3.1 10kV(20kV)导线、避雷线架设
15 | PG1311PK3401 | 架空导线 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JKLYJ-10/150 | m | 3300
16 | PG1311PK3402 | 架空导线 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JL/G1A-120/20 | m | 15000
| PG1351 | 3.5 导线跨越架设
17 | PG1351PM0301 | 交叉跨越 | 1、被跨越物名称:水塘 2、被跨越回路数:1回路 3、被跨越电力线带电状态:不带电 | 处 | 1
18 | PG1351PM0302 | 交叉跨越 | 1、被跨越物名称:10kV带电线路 2、被跨越回路数:1回路 3、被跨越电力线带电状态:带电 | 处 | 3
| PG1411 | 4 杆上变配电装置
19 | PG1411PK3901 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:一二次融合成套柱上断路器 | 台 | 1
20 | PG1411PK3902 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:隔离开关 3、型号、规格:GW9-12/630 | 组 | 1
21 | PG1411PK4002 | 杆上变配电系统调试 | 1、设备名称:隔离开关 | 系统 | 1
22 | PG1411PK4001 | 杆上变配电系统调试 | 1、设备名称:一二次融合成套柱上断路器 | 系统 | 1
| PG1511 | 5 接地工程
23 | PG1511PK2201 | 接地 |  | 基 | 3
| PG1611 | 6 辅助工程
24 | PG1611PK2801 | 杆号牌 | 1、名称:标牌 2、材质:铝制 3、规格:高260mm×宽320mm | 块 | 101
25 | PG1611PK2802 | 接地环 | 1、名称:接地环 2、材质:铝制 3、规格:JDL-50-240 | 组 | 3
26 | PG1611PK2803 | 警示牌 | 1、名称:警示牌 | 组 | 3
27 | PG1611PK2804 | 相序牌 | 1、名称:相序牌 | 组 | 3
28 | PG1611PK2805 | 驱鸟器 | 1、名称:驱鸟器 | 组 | 3
29 | PG1611PK2806 | 标识牌 | 1、名称:标识牌 | 组 | 2
L 电缆线路工程
2 电缆敷设
| PH1231 | 2.3 10kV(20kV)电缆敷设
30 | PH1231PL2401 | 电缆沟内敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×240 | m | 55
31 | PH1231PL2501 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×240 | m | 25
32 | PH1231PL2601 | 沿电杆敷设 |  | m | 3
| PH1311 | 3 电缆附件
33 | PH1311PL2701 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:户外冷缩，10kV、截面240mm²以内 | 套 | 2
| PH1411 | 4 电缆防火
34 | PH1411PL3001 | 电缆防火 | 1、防火形式:防火堵料 | t | 0.005
| PH1611 | 6 调试与试验
35 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压 | 回路 | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 建设场地征用及清理项目清单
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 备注
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
架空线路工程
架空线路本体工程
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置 |  | 台 | 1
| 一二次融合断路器 | 柱上断路器 一二次融合成套柱上断路器(AC10kV,630A,20kA,户外,真空灭弧,空气绝缘,无隔离闸刀,电动,弹簧,支柱式,罩式FTU,电磁式互感器,双侧PT) | 台 | 1
| 10kV三相隔离开关 | GW9-12/630 (带绝缘罩) | 组 | 2
| 普通避雷器 HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) | HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) | 组 | 2
PG1411PK3902 | 杆上配电装置 |  | 组 | 1
| 10kV三相隔离开关 | GW9-12/630 (带绝缘罩) | 组 | 1
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2401 | 电缆沟内敷设 |  | m | 55
ZC0301009 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,240,3,22 | 千米 | 0.068
PH1231PL2501 | 埋管内敷设 |  | m | 25
ZC0301009 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,240,3,22 | 千米 | 0.026
PH1231PL2601 | 沿电杆敷设 |  | m | 3
ZC0301009 | 电力电缆 | AC10kV,YJV,240,3,22 | 千米 | 0.005
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 2
ZC0306015 | 电缆接线端子 | 铜,240mm² | 只 | 6
二 | 材料
建筑工程
电缆线路工程
构筑物
PC1241 | 电缆埋管
PC1241PL1001 | 直埋电缆垫层及盖板 |  | m³ | 11.25
| 电缆标识牌 |  | 块 | 20
PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 |  | m | 25
ZC0701016 | 电缆保护管 | MPP,φ150 | 米 | 25
PC1241PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 |  | 根 | 1
ZC0701032 | 电缆保护管 | 钢管,φ150 | 米 | 1
| 电缆固定支架 | DBG6-220 | 付 | 1
| 电缆固定支架 | DBG6-240 | 付 | 1
| 电缆固定支架 | DBG6-260 | 付 | 1
| 电缆固定支架 | DBG6-280 | 付 | 1
| 电缆固定支架 | DBG6-300 | 付 | 1
| 电缆抱箍 | KBG5-70 | 付 | 3
安装工程
架空线路工程
架空线路本体工程
PG1211 | 杆塔工程
PG1211PK2301 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G 有底盘有卡盘 |  | 基 | 77
ZC0603020 | 锥形水泥杆 | 12m,190mm,M | 根 | 77
ZC0606004 | 水泥制品 | 卡盘,KP-10 | 块 | 77
ZC0606007 | 水泥制品 | 底盘,DP-8 | 块 | 77
| 卡盘抱箍 |  | 套 | 77
PG1211PK2303 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G 无底盘无卡盘 |  | 基 | 18
ZC0603020 | 锥形水泥杆 | 12m,190mm,M | 根 | 18
PG1211PK2302 | 混凝土杆组立 φ190×15×M×G 无底盘无卡盘 |  | 基 | 6
ZC0603012 | 锥形水泥杆 | 15m,190mm,M | 根 | 6
PG1211PK3001 | 直线杆Z-M-12 |  | 组 | 77
| 直线横担 | HD1-17/8008 | 根 | 77
| 直线单顶抱 | 抱箍,Φ200,直线单顶抱箍 | 付 | 77
| U型抱箍 | U型抱箍,U18-220 | 付 | 77
PG1211PK3002 | 直线转角杆ZJ-M-12 |  | 组 | 1
| 耐张横担 | HD3-19/8008 | 组 | 1
| 耐张顶架 | 抱箍,Φ200,耐张顶架 | 付 | 1
PG1211PK3003 | 0°～45°转角杆NJ1A-M-12 |  | 组 | 9
| 耐张横担 | HD3-19/8008 | 组 | 9
| 耐张顶架 | 抱箍,Φ200,耐张顶架 | 付 | 18
PG1211PK3004 | 0°～45°转角杆NJ1A-M-15 |  | 组 | 4
| 耐张横担 | HD3-19/8008 | 组 | 4
| 耐张顶架 | 抱箍,Φ200,耐张顶架 | 付 | 8
PG1211PK3005 | 45°～90°转角杆NJ1A-M-12 |  | 组 | 4
| 耐张横担 | HD3-17/8008 | 组 | 8
| 耐张顶架 | 抱箍,Φ200,耐张顶架 | 付 | 8
PG1211PK3006 | 45°～90°转角杆NJ1A-M-15 |  | 组 | 2
| 耐张横担 | HD3-17/8008 | 组 | 4
| 耐张顶架 | 抱箍,Φ200,耐张顶架 | 付 | 4
PG1211PK3007 | 终端杆DA-M-12 |  | 组 | 2
| 耐张横担 | HD3-17/8008 | 组 | 2
PG1211PK3201 | 柱式瓷绝缘子 |  | 只 | 285
| 柱式绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 285
PG1211PK3202 | 盘形悬式瓷绝缘子 |  | 串 | 132
ZC0405005 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 片 | 264
ZC0508142 | 联结金具-直角挂板 | Z1-7 | 只 | 132
ZC0508096 | 联结金具-球头挂环 | QP-7 | 只 | 132
ZC0508102 | 联结金具-碗头挂板 | W-7 | 只 | 132
ZC0510013 | 耐张线夹-楔型绝缘 | NXJG-2 | 付 | 132
ZC0506083 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240/3 | 付 | 132
PG1211PK2801 | 拉线 |  | 付 | 15
| 拉线抱箍 | LB-190 | 付 | 15
| 平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 15
| 锲形线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 副 | 45
| UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 只 | 15
ZC0406004 | 拉紧绝缘子 | JH-90 | 只 | 15
ZC0212002 | 钢绞线 | 80 | 吨 | 0.12
ZC0513016 | 拉线棒 | LB-26 | 根 | 15
ZC0507011 | 拉线金具-U型挂环 | UL-25 | 付 | 15
ZC0507012 | 拉线盘拉环 | LPU-26 | 付 | 15
ZC0701031 | 电缆保护管 | UPVC,φ32 | 米 | 30
ZC0606014 | 水泥制品 | 拉盘,LP-14 | 块 | 15
PG1211PK2802 | 拉线 |  | 付 | 44
| 拉线抱箍 | LB-190 | 付 | 88
| 平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 88
| 锲形线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 副 | 264
| UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 只 | 88
ZC0406004 | 拉紧绝缘子 | JH-90 | 只 | 88
ZC0212002 | 钢绞线 | 80 | 吨 | 0.704
ZC0513016 | 拉线棒 | LB-26 | 根 | 88
ZC0507011 | 拉线金具-U型挂环 | UL-25 | 付 | 88
ZC0507012 | 拉线盘拉环 | LPU-26 | 付 | 44
ZC0701031 | 电缆保护管 | UPVC,φ32 | 米 | 176
ZC0606014 | 水泥制品 | 拉盘,LP-14 | 块 | 44
架线工程
PG1311 | 10kV(20kV)导线、避雷线架设
PG1311PK3401 | 架空导线 |  | m | 3300
ZC0216009 | 架空绝缘导线 | AC10kV,JKLGYJ,150/25 | 千米 | 3.3
PG1311PK3402 | 架空导线 |  | m | 15000
ZC0213010 | 钢芯铝绞线 | 120/20 | t | 7.002
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置 |  | 台 | 1
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | m | 36
| 设备线夹 | SLG-3B | 只 | 18
| 接线端子(根据导线型号) | 绝缘导线接线端子,DT-150 | 个 | 6
| 避雷器引线 | 架空绝缘导线,AC10KV,JKLYJ,50 | m | 18
| 接线端子(根据导线型号) | 绝缘导线接线端子,DT-50 | 只 | 6
| 柱式绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 9
| 接地线-断路器 | 布电线,BV,铜,35,1 | m | 30
| 接线端子-断路器 | 绝缘导线接线端子,DT-35 | 只 | 12
| 并沟线夹 | JBL-50-240(含绝缘护罩) | 只 | 12
| 隔离开关安装支架 | 隔离开关安装支架 | 套 | 4
| 避雷器支架-200∠63x6x1600 |  | 套 | 2
PG1411PK3902 | 杆上配电装置 |  | 组 | 1
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | m | 12
| 设备线夹 | SLG-3B | 只 | 6
| 接线端子(根据导线型号) | 绝缘导线接线端子,DT-150 | 个 | 3
| 并沟线夹 | JBL-16-120B三节(按总量平均配置3色相序色硅橡胶绝缘罩) | 只 | 6
| 隔离开关安装支架 | 隔离开关安装支架 | 套 | 1
PG1511 | 接地工程
PG1511PK2201 | 接地 |  | 基 | 3
| 镀锌角钢-断路器 | ∠50*50*5*1500mm | 根 | 18
| 镀锌扁钢-断路器 | 镀锌扁钢-50mm×5mm | m | 72
PG1611 | 辅助工程
PG1611PK2801 | 杆号牌 |  | 块 | 101
| 杆号牌 | 标识牌,塔号牌,400*320,防紫外线，5年不褪色,无要求,平方米,艾普莱打印 | 块 | 101
PG1611PK2802 | 接地环 |  | 组 | 3
| 接地环 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 组 | 3
PG1611PK2803 | 警示牌 |  | 组 | 3
| 警示牌 |  | 组 | 3
PG1611PK2804 | 相序牌 |  | 组 | 3
| 相序牌(含A、B、C) |  | 组 | 3
PG1611PK2805 | 驱鸟器 |  | 组 | 3
| 驱鸟器 |  | 个 | 9
PG1611PK2806 | 标识牌 |  | 组 | 2
| 标识牌 |  | 组 | 2
电缆线路工程
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 2
ZC0304009 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,240mm²,3芯 | 套 | 2
PH1411 | 电缆防火
PH1411PL3001 | 电缆防火 |  | t | 0.005
| 防火堵料 |  | t | 0.005

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：康堡110kV变电站新建10kV线路送出工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 主材
二 | 消耗性材料
三 | 设备