## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 泵房消火栓系统
标段名称： |  |  | 商都县殡仪馆消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
泵房
1 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 1
2 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 26.37
3 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管N150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 18.15
4 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 12.84
5 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵(多级泵) 2.型号:XBD6/15-80X3 N=22KW H=60m Q=15L/s 3.规格:含基础槽钢 |  | 台 | 2
6 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵（多级泵） 2.型号:XBD6/30-100X3 N=30KW H=30m Q=30L/s 3.规格:含基础槽钢 |  | 台 | 2
7 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防水泵调试 |  | 点 | 4
8 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
10 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
11 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 4
12 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
13 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
14 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
15 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:0-2.5Mpa |  | 台 | 12
16 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 6
17 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 2
18 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 2
19 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 4
20 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 11
21 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
22 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100*65 |  | 个 | 1
23 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100*50 |  | 个 | 1
24 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN150 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 6
26 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150*100 |  | 个 | 1
27 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150*65 |  | 个 | 1
28 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽变径 2.规格:DN150*100 |  | 个 | 1
29 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:DN50 |  | 个 | 6
30 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4
31 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:消防稳压给水设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-XZ-10，P1=0.16MPa 3.水泵主要技术参数:稳压水泵2台， 参数：25LGW3-10*5 N=1.5Kw 4.附件名称、规格、数量:立式隔膜式气压罐1个，参数 SQL1000*0.6 V=450L |  | 套 | 2
32 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 4
33 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质: |  | 个 | 6
34 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质: |  | 个 | 4
排污泵
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 1.8
36 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 5.6
37 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
38 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
39 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
40 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:0-2.5Mpa |  | 台 | 2
41 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:JYWQ50-40-9-1200-3 N=3.0KW H=9m Q=9立方米/小时 |  | 台 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001009 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计