## 表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 泵房消火栓系统
标段名称： |  |  | 商都县殡仪馆消防改造工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 134,522.45
| （大写）： |  |  | 壹拾叁万肆仟伍佰贰拾贰元肆角伍分
| 编 制 人 | : |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | : |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | : |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | : |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | :

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 泵房 | [6 empty] | 109182.18
1 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 1 |  | 62.94 | 62.94
2 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 26.37 |  | 86.65 | 2284.96
3 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管N150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 18.15 |  | 128.8 | 2337.72
4 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 12.84 |  | 73.96 | 949.65
5 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵(多级泵) 2.型号:XBD6/15-80X3 N=22KW H=60m Q=15L/s 3.规格:含基础槽钢 |  | 台 | 2 |  | 5224.35 | 10448.7
6 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵（多级泵） 2.型号:XBD6/30-100X3 N=30KW H=30m Q=30L/s 3.规格:含基础槽钢 |  | 台 | 2 |  | 8684.35 | 17368.7
7 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防水泵调试 |  | 点 | 4 |  | 225.64 | 902.56
8 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 10 |  | 309.34 | 3093.4
本页小计 | [8 empty] | 37448.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2 |  | 487.71 | 975.42
10 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2 |  | 339.69 | 679.38
11 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 4 |  | 181.77 | 727.08
12 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2 |  | 668.23 | 1336.46
13 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2 |  | 140.14 | 280.28
14 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2 |  | 257.98 | 515.96
15 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:0-2.5Mpa |  | 台 | 12 |  | 83.9 | 1006.8
16 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 6 |  | 557.63 | 3345.78
17 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 2 |  | 1220.87 | 2441.74
18 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 2 |  | 959.09 | 1918.18
19 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 4 |  | 252.14 | 1008.56
20 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 11 |  | 98.12 | 1079.32
21 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 6 |  | 129.57 | 777.42
22 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100*65 |  | 个 | 1 |  | 66.93 | 66.93
23 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100*50 |  | 个 | 1 |  | 61.93 | 61.93
24 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN150 |  | 个 | 6 |  | 98.12 | 588.72
本页小计 | [8 empty] | 16809.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 6 |  | 129.57 | 777.42
26 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150*100 |  | 个 | 1 |  | 143.09 | 143.09
27 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150*65 |  | 个 | 1 |  | 107.58 | 107.58
28 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽变径 2.规格:DN150*100 |  | 个 | 1 |  | 144.08 | 144.08
29 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:DN50 |  | 个 | 6 |  | 121.5 | 729
30 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4 |  | 275.66 | 1102.64
31 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:消防稳压给水设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-XZ-10，P1=0.16MPa 3.水泵主要技术参数:稳压水泵2台， 参数：25LGW3-10*5 N=1.5Kw 4.附件名称、规格、数量:立式隔膜式气压罐1个，参数 SQL1000*0.6 V=450L |  | 套 | 2 |  | 24869.43 | 49738.86
32 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 4 |  | 230.52 | 922.08
33 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质: |  | 个 | 6 |  | 157.12 | 942.72
34 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质: |  | 个 | 4 |  | 79.03 | 316.12
|  | 排污泵 | [6 empty] | 6091.4
本页小计 | [8 empty] | 54923.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 1.8 |  | 113.18 | 203.72
36 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 5.6 |  | 96.14 | 538.38
37 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2 |  | 140.14 | 280.28
38 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2 |  | 324.05 | 648.1
39 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2 |  | 112.37 | 224.74
40 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:0-2.5Mpa |  | 台 | 2 |  | 83.9 | 167.8
41 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:JYWQ50-40-9-1200-3 N=3.0KW H=9m Q=9立方米/小时 |  | 台 | 2 |  | 2014.19 | 4028.38
本页小计 | [8 empty] | 6091.4
合 计 | [8 empty] | 115273.58

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
泵房
1 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 21.67 | 33.95 |  | 0.23 | 3.94 | 3.15 | 62.94
2 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 25.7 | 52.23 |  | 0.32 | 4.67 | 3.74 | 86.65
3 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管N150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 |  | m | 31.84 | 86.1 |  | 0.43 | 5.79 | 4.63 | 128.8
4 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 33.82 | 28.54 |  | 0.54 | 6.15 | 4.92 | 73.96
5 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵(多级泵) 2.型号:XBD6/15-80X3 N=22KW H=60m Q=15L/s 3.规格:含基础槽钢 |  | 台 | 800.6 | 4105.76 |  | 55.99 | 145.56 | 116.44 | 5224.35
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
6 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵（多级泵） 2.型号:XBD6/30-100X3 N=30KW H=30m Q=30L/s 3.规格:含基础槽钢 |  | 台 | 800.6 | 7565.76 |  | 55.99 | 145.56 | 116.44 | 8684.35
7 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防水泵调试 |  | 点 | 164.3 | 0.64 |  | 6.93 | 29.87 | 23.9 | 225.64
8 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 55.48 | 228.35 |  | 7.35 | 10.09 | 8.07 | 309.34
9 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 55.48 | 406.72 |  | 7.35 | 10.09 | 8.07 | 487.71
10 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 55.48 | 258.7 |  | 7.35 | 10.09 | 8.07 | 339.69
11 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 46.39 | 120.2 |  | 0 | 8.43 | 6.75 | 181.77
12 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 54.59 | 593.46 |  | 2.31 | 9.93 | 7.94 | 668.23
13 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 31.85 | 94.34 |  | 3.53 | 5.79 | 4.63 | 140.14
14 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 55.48 | 176.99 |  | 7.35 | 10.09 | 8.07 | 257.98
15 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:0-2.5Mpa |  | 台 | 32.99 | 39.38 |  | 0.73 | 6 | 4.8 | 83.9
16 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 84.68 | 422.81 |  | 22.42 | 15.4 | 12.32 | 557.63
17 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 84.68 | 1086.05 |  | 22.42 | 15.4 | 12.32 | 1220.87
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
18 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 84.68 | 824.27 |  | 22.42 | 15.4 | 12.32 | 959.09
19 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 54.59 | 168.33 |  | 11.35 | 9.93 | 7.94 | 252.14
20 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 28.03 | 58.91 |  | 2 | 5.1 | 4.08 | 98.12
21 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 28.03 | 90.36 |  | 2 | 5.1 | 4.08 | 129.57
22 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100*65 |  | 个 | 28.03 | 27.72 |  | 2 | 5.1 | 4.08 | 66.93
23 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN100*50 |  | 个 | 28.03 | 22.72 |  | 2 | 5.1 | 4.08 | 61.93
24 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽弯头 2.规格:DN150 |  | 个 | 28.03 | 58.91 |  | 2 | 5.1 | 4.08 | 98.12
25 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 28.03 | 90.36 |  | 2 | 5.1 | 4.08 | 129.57
26 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150*100 |  | 个 | 47.59 | 76.94 |  | 2.99 | 8.65 | 6.92 | 143.09
27 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽三通 2.规格:DN150*65 |  | 个 | 47.59 | 41.44 |  | 2.99 | 8.65 | 6.92 | 107.58
28 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.材质:沟槽变径 2.规格:DN150*100 |  | 个 | 47.59 | 77.94 |  | 2.99 | 8.65 | 6.92 | 144.08
29 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:DN50 |  | 个 | 24.52 | 86.93 |  | 2.02 | 4.46 | 3.57 | 121.5
30 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 24.52 | 241.09 |  | 2.02 | 4.46 | 3.57 | 275.66
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
31 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:消防稳压给水设备 2.型号、规格:ZW(L)-I-XZ-10，P1=0.16MPa 3.水泵主要技术参数:稳压水泵2台， 参数：25LGW3-10*5 N=1.5Kw 4.附件名称、规格、数量:立式隔膜式气压罐1个，参数 SQL1000*0.6 V=450L |  | 套 | 2859.33 | 20305.64 |  | 768.68 | 519.88 | 415.9 | 24869.43
32 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 34.63 | 184.55 |  | 0 | 6.3 | 5.04 | 230.52
33 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质: |  | 个 | 30.83 | 116.2 |  | 0 | 5.61 | 4.48 | 157.12
34 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质: |  | 个 | 24.89 | 45.99 |  | 0 | 4.53 | 3.62 | 79.03
排污泵
35 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 22.75 | 81.52 |  | 1.47 | 4.13 | 3.31 | 113.18
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
36 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 20.46 | 67.8 |  | 1.19 | 3.72 | 2.98 | 96.14
37 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽闸阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 31.85 | 94.34 |  | 3.53 | 5.79 | 4.63 | 140.14
38 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:沟槽止回阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 31.85 | 278.25 |  | 3.53 | 5.79 | 4.63 | 324.05
39 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 31.85 | 70.1 |  | 0 | 5.79 | 4.63 | 112.37
40 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:0-2.5Mpa |  | 台 | 32.99 | 39.38 |  | 0.73 | 6 | 4.8 | 83.9
41 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:JYWQ50-40-9-1200-3 N=3.0KW H=9m Q=9立方米/小时 |  | 台 | 554.68 | 1224.01 |  | 53.97 | 100.85 | 80.68 | 2014.19

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一 |  |  |  | 526.68 | 详见明细表E.3.2
1.1 | 031401010 | 文明施工费 |  |  |  | 284.93 | 详见明细表E.3.2
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 |  |  |  | 138.15 | 详见明细表E.3.2
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 |  |  |  | 146.78 | 详见明细表E.3.2
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 |  |  |  | 86.34 | 详见明细表E.3.2
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 138.15 | 详见明细表E.3.2
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 |  |  |  | 17.26 | 详见明细表E.3.2
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 二 | 措施项目二 |  |  |  | 686.24 | 详见明细表E.3.2
2.1 | 031401001009 | 脚手架 |  |  |  | 686.24 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 1212.92 | -
合 计 | [5 empty] | 1212.92 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 一 | 措施项目一 |  |  |  | 526.68 | 120.81 | 362.41 |  | 0 | 24.16 | 19.33
1.1 | 031401010 | 文明施工费 |  |  |  | 284.93 | 65.36 | 196.06 |  | 0 | 13.07 | 10.46
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 | 15842.17 |  | 0.8 | 138.15 | 31.69 | 95.06 |  | 0 | 6.34 | 5.07
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 | 15842.17 |  | 0.85 | 146.78 | 33.67 | 101 |  | 0 | 6.73 | 5.39
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 | 15842.17 |  | 0.5 | 86.34 | 19.8 | 59.41 |  | 0 | 3.96 | 3.17
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 | 15842.17 |  | 0.8 | 138.15 | 31.69 | 95.06 |  | 0 | 6.34 | 5.07
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费 | 15842.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 | 15842.17 |  | 0.1 | 17.26 | 3.96 | 11.88 |  | 0 | 0.79 | 0.63
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 | 15842.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 二 | 措施项目二 |  |  |  | 686.24 | 227.58 | 384.18 |  | 0 | 41.38 | 33.1
2.1 | 031401001009 | 脚手架 |  |  |  | 686.24 | 227.58 | 384.18 |  | 0 | 41.38 | 33.1
合 计 | [5 empty] | 1212.92 | 348.39 | 746.59 |  |  | 65.54 | 52.43 | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 3594.61 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费 |  | 3333.98
合 计 |  |  | 6928.59 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：泵房消火栓系统 |  |  | 标段：商都县殡仪馆消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 123415.09 |  | 9 | 11107.36
合 计 | [6 empty] | 11107.36