## 单位工程投标报价汇总表（24清单）
单位工程投标报价汇总表
工程名称：民政福利园室外工程-室外景观电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额 | 备注
1 | 分部分项工程费 | FBFXHJ | 分部分项合计
2 | 措施项目工程费 | CSXMHJ | 措施项目合计
2.1 | 其中：安全文明施工费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
3 | 其他项目费 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 其中：暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | ZYGCZGJ | 专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 其中：总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费 | CLJYSYF | 材料检验试验费
4 | 增值税 | F1+F2+F3-F3_2 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 9
5 | 工程造价 | F1+F2+F3+F4 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-室外景观电气工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL-jg 2.型号:元器件、模块、控制面板、光感探测器等详见图纸 3.安装方式:值班室墙上暗装,距地1.5米 |  | 台 | 1
2 | 030413010001 | 小区路灯 | 1.名称:路灯 2.型号、规格:AC 220V LED 40W IP65 3.灯杆材质、规格:金属灯杆 高度3.3米 4.灯杆的检修门设置需使用专用工具开启的闭锁装置 5.路灯基础做法参见16D702-6 16MR606 4-15。 |  | 套 | 65
3 | 030413010002 | 路灯拆除 | 1.名称:路灯拆除 2.挖土,成套灯杆、灯具、底座、接线拆除,回填坑,搬运至指定地点,清理现场等。 |  | 套 | 46
4 | 010503016001 | 路灯基础拆除 | 1.名称:路灯基础拆除 2.拆除,废渣废料清理归堆。 |  | m3 | 16.56
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.装载机装工程废料，自卸汽车运工程废料，运距自行考虑 |  | m3 | 16.56
6 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 20
7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5x10 3.敷设方式:埋地 4.包含电力电缆头 |  | m | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-室外景观电气工程 |  |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-5x10 3.敷设方式:埋地 4.包含电力电缆头 |  | m | 1555.4
9 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 65
10 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 输配电装置系统 |  | 系统 | 1
11 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:长2.5m的ϕ20不锈钢圆钢 |  | 根 | 65
12 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:-40x4不锈钢扁钢 3.安装部位:户外 |  | m | 117
13 | 030416027001 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:沟槽挖填 普通土 2.挖土深度:地坪下0.8米 3.直埋电缆敷设前,应先将沟底铲平夯实。沿电缆全长上下应铺厚度不小于100mm的软土或细沙层,并加盖保护,宽度不小于电缆两侧各50mm,保护板做法参照图集16D702-6 16MR606《城市照明设计与施工》 2-3。 |  | m3 | 1136.18
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-室外景观电气工程 |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：民政福利园室外工程-室外景观电气工程 |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
2 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：民政福利园室外工程-室外景观电气工程 |  |  | 标段：呼和浩特市民政福利园区消防整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计