## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程
标段名称： |  | 阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【阿尔本格勒区域敬
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412004104 | 疏散指示牌 | 1.疏散指示牌（每个走廊设置1个） |  | 幅 | 6
2 | 030412004106 | 孔洞封堵 | 1.孔洞封堵 防爆胶泥（电井墙体缝隙封堵） |  | kg | 50
3 | 030412004109 | 发电机直启装置 | 1.发电机直启装置 |  | 台 | 1
4 | 030412004126 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 管径32mm以内（储油箱至发电机） |  | m | 200
5 | 030412004127 | 打印机 | 1.打印机（火灾自动报警控制器打印机更换） |  | 台 | 1
6 | 030412004111 | 宽行打印机安装、调试 | 1.宽行打印机安装、调试 |  | 台 | 1
7 | 030412004113 | 液位式 | 1.水位电气信号装置安装 1.液位式（消防水池、消防水箱的消防控制室远程液位显示装置） |  | 套 | 2
8 | 030412004115 | 直启盘 | 1.火灾自动报警系统（水泵）直启盘 |  | 台 | 1
9 | 030412004116 | 电话分机 | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机（增设手提式电话分机） |  | 个 | 1
10 | 030412004117 | 对讲电话调试 | 1.对讲电话调试 相互式 |  | 套 | 1
11 | 030412004118 | 声光报警器拆除 | 1.声光报警器拆除（已损坏，未接入系统，需重新安装） |  | 个 | 3
12 | 030904004001 | 声光报警器（更换） | 1.名称:声光报警器（更换） |  | 个 | 3
13 | 030404035030 | 点型探测器拆除 | 1.点型探测器拆除 感烟/感温（故障） |  | 个 | 5
14 | 030404034015 | 点型探测器 感烟（更换 | 1.点型探测器 感烟（更换） |  | 个 | 5
15 | 030404035032 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试256点以内 |  | 系统 | 1
16 | 030404035031 | 消防应急照明集中电源 | 1.消防应急照明集中电源（院民北区未接入系统） |  | 台 | 1
17 | 030412004103 | 消防应急照明系统调试 | 1.消防应急照明系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030412004104 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN25（应急电源敷设线路） |  | m | 130
19 | 030412004106 | 配线 | 1.管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2 |  | m | 130
20 | 030412004109 | 应急灯 | 1.密封灯具安装 应急灯（消防水池间更换） |  | 套 | 1
21 | 030412004126 | 应急灯 | 1.密封灯具安装 应急灯（院民北区更换） |  | 套 | 8
22 | 030412004127 | 应急灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式（消防水池间、1区3栋2个故障更换） |  | 套 | 3
23 | 030412004111 | 应急灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式（院民北区更换） |  | 套 | 37
24 | 030412004113 | 电话插孔调试 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 个 | 25
25 | 030412004115 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.自动喷水灭火系统调试 |  | 点 | 3
26 | 030412004116 | 螺纹浮球阀安装 | 1.螺纹浮球阀安装 公称直径100mm以内（消防水池、消防水箱自动补水设施） |  | 个 | 2
27 | 030412004117 | 不锈钢平焊法兰安装 | 1.不锈钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内（消防水池、消防水箱自动补水改造） |  | 副 | 2
28 | 030412004118 | 水喷淋钢管管件安装 | 1.水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内（消防水池、消防水箱自动补水改造） |  | 个 | 2
29 | 081102003001 | 水箱拆除 | 1.材质:水箱拆除总容积60m3 |  | 个 | 1
30 | 030404035030 | 组装水箱安装 | 1.组装水箱安装 水箱总容量60m3以内 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030404034015 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓(明装) 普通 公称直径单栓65mm以内（增设试验消火栓） |  | 套 | 1
32 | 030404035032 | 压力表 | 1.压力表 就地 |  | 台(块) | 1
33 | 030404035031 | 镀锌钢管 | 1.水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径70mm以内（增设试验消火栓） |  | m | 5
34 | 030412004103 | 报警按钮 | 1.消火栓报警按钮（增设消火栓按钮） |  | 个 | 18
35 | 030412004104 | 联动调试 | 1.消防水泵联动调试 |  | 点 | 18
36 | 030412004106 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN32（增设消火栓按钮） |  | m | 100
37 | 030412004109 | 配线 | 1.管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2（增设消火栓按钮） |  | m | 100
38 | 030412004126 | 拆除工程 天棚 | 1.拆除工程 天棚 金属龙骨 矿棉板 天棚只拆除面层,保留原有龙骨 |  | m2 | 577.25
39 | 030412004127 | 面层 吊挂式天棚 | 1.面层 吊挂式天棚 矩型 饰面板（增设消火栓按钮、防火门监控系统天棚恢复） |  | m2 | 580
40 | 030412004111 | 室内消火栓(明装)拆除 | 1.室内消火栓(明装)拆除 带自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓（消防软管卷盘老化更换） |  | 套 | 8
41 | 030412004113 | 室内消火栓自救卷盘 | 1.室内消火栓自救卷盘（消防软管卷盘老化更换） |  | 套 | 8
42 | 030412004115 | 湿式报警装置拆除 | 1.湿式报警装置拆除 公称直径100mm以内（报警阀老化，更换） |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030412004116 | 湿式报警装置拆除 | 1.湿式报警装置 公称直径100mm以内（报警阀老化、更换） |  | 组 | 1
44 | 030412004117 | 末端试水装置 | 1.末端试水装置 公称直径32mm以内（报警阀末端试水装置） |  | 组 | 1
45 | 030412004118 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 1.钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm以内（高位水箱泄水管改造拆除原管道） |  | m | 10
46 | 030404035030 | 水喷淋钢管管道安装 | 1.水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 设置于管道间、管廊内的管道 |  | m | 10
47 | 030404034015 | 法兰阀门 | 1.低压法兰阀门 公称直径100mm以内（泄水管阀门） |  | 个 | 1
48 | 030404035032 | 管道水压试验 | 1.管道水压试验 公称直径100mm以内 |  | m | 260
49 | 030404035031 | 压力开关 | 1.压力开关（报警阀压力开关更换） |  | 台(块) | 1
50 | 030412004103 | 防火门监控主机 | 1.防火门监控主机（增设防火门监控系统） |  | 台 | 1
51 | 030412004104 | 防火门监控器 | 1.防火门监控器 |  | 个 | 6
52 | 030412004106 | 一般零星抹灰 | 1.一般零星抹灰（墙体开槽恢复墙面） |  | m2 | 50
53 | 030412004109 | 乳胶漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面二遍（墙体开槽恢复墙面） |  | m2 | 50
54 | 030412004126 | 小四轮运工程垃圾 | 1.小四轮运工程垃圾 人装自卸 1km以内 实际运距(km):5 |  | m3 | 5
55 | 030412004127 | 开槽 砖槽 | 1.开槽 砖槽 |  | m | 150
56 | 030412004111 | 砖墙打孔(洞) 孔 | 1.砖墙打孔(洞) 孔(洞)直径≤50mm |  | 个 | 40
57 | 030412004113 | 汽车运输 | 1.汽车运输 线材运输 |  | t.km | 200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030412004115 | 微型消防站 | 1.微型消防站 |  | 组 | 1
59 | 030412004109 | 输配电装置系统调试 | 1.输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 1
60 | 030412004126 | 配电箱、盘拆除 | 1.配电箱、盘拆除 半周长0.7m以内 保护性拆除费用 |  | 台 | 5
61 | 030412004127 | 配电箱、盘拆除 | 1.成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m（配电箱） |  | 台 | 5
62 | 030412004116 | 自动空气开关安装 | 1.自动空气开关安装 电动式 |  | 个 | 19
63 | 030412004106 | 漏电保护开关安装 | 1.漏电保护开关安装 单式 单极 |  | 个 | 7
64 | 030412004109 | DZ自动空气断路器安装 | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流≤30A |  | 个 | 5
65 | 030412004126 | 开关拆除 | 1.开关拆除 组合开关 保护性拆除费用 |  | 台 | 214
66 | 030412004127 | 组合控制开关安装 | 1.组合控制开关安装 普通型 |  | 个 | 214
67 | 030412004111 | 小电器拆除 | 1.小电器拆除 插座 |  | 套 | 187
68 | 030412004113 | 插座 | 1.多联组合开关插座安装 暗装 |  | 套 | 187
69 | 030412004115 | 配线 | 1.导线拆除 截面35mm2以内（电气线路） |  | km/单线 | 5
70 | 030412004116 | 吸顶灯拆除 | 1.吸顶灯拆除（电气线路改造） |  | 套 | 240
71 | 030412004117 | 普通灯具及吸顶灯 | 1.普通灯具及吸顶灯 普通壁灯（电气线路改造） |  | 套 | 12
72 | 030412004118 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面25mm2以内 |  | m | 975
73 | 030412004119 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面16mm2以内 |  | m | 1195
74 | 030404035030 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面10mm2以内 |  | m | 630
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030404034015 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面6mm2以内 |  | m | 520
76 | 030404035032 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面2.5mm2以内 |  | m | 2093
77 | 030412004106 | 密封式铅酸蓄电池安装 | 1.密封式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量≤800A.h。（柴油发电机蓄电池更换） |  | 个 | 2
78 | 030412004109 | 继电器安装 | 1.继电器安装、柴机油（柴油发电机继电器、柴机油更换） |  | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【阿尔本格勒区域敬老院消
材料暂估单价及调整表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【阿尔本格勒区域敬老院消防
措施项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  |  | 标段：阿尔本格勒区域敬老院消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【阿尔本格勒区域敬老院消防
其他项目清单计价表
工程名称：阿尔本格勒中心敬老院消防改造工程 |  | 标段：阿尔本格勒中心敬老院消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表【阿尔本格勒区域敬老院消防改造工
增值税计价表
工程名称：阿尔本格勒中心敬老院消防改造工程 |  |  | 标段：阿尔本格勒中心敬老院消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计