## 采购限价
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目说明
序号 | 建筑面积（㎡） | 型号 | 户数 | 单价 （元/户） | 合计 （元） | 备注
1 | 建筑面积＜70㎡ | 额定制热量≥8.0KW,低温空气源热泵(220V) 、-35℃适用 | 223 | 19807.3668 | 4417042.7887 | 以上户数与对应的型号仅作为投标报价依据，具体户数与型号以农户自主选择确定为最终结算依据。
| 70㎡≤建筑面积＜100㎡ | 额定制热量≥14.5KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 612 | 23949.7711 | 14657259.9268
| 100㎡≤建筑面积＜130㎡ | 额定制热量≥16.5KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 584 | 24898.2869 | 14540599.5702
| 130㎡≤建筑面积＜160㎡ | 额定制热量≥18KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 171 | 25633.0629 | 4383253.7513
| 160㎡≤建筑面积＜200㎡ | 额定制热量≥24KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 31 | 29157.61 | 903885.91
| 200㎡≤建筑面积＜250㎡ | 额定制热量≥30KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 5 | 32682.1552 | 163410.7758
| 250㎡≤建筑面积＜500㎡ | 额定制热量≥83KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 8 | 89127.9004 | 713023.2036
| 500㎡≤建筑面积≤700㎡ | 额定制热量≥155KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 1 | 141524.4154 | 141524.4154
合计 |  |  | 1635 |  | 39920000.3418

## 汇总表
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目 单户分析汇总表
序号 | 建筑面积（㎡） | 型号 | 单位 | 户数 | 单价（元） | 总价（元） | 下浮率（%） | 备 注
1 | 建筑面积＜70㎡ | 额定制热量≥8.0KW,低温空气源热泵(220V) 、-35℃适用 | 元/户 | 223
2 | 70㎡≤建筑面积＜100㎡ | 额定制热量≥14.5KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 元/户 | 612
3 | 100㎡≤建筑面积＜130㎡ | 额定制热量≥16.5KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 元/户 | 584
4 | 130㎡≤建筑面积＜160㎡ | 额定制热量≥18KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 元/户 | 171
5 | 160㎡≤建筑面积＜200㎡ | 额定制热量≥24KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 元/户 | 31
6 | 200㎡≤建筑面积＜250㎡ | 额定制热量≥30KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 元/户 | 5
7 | 250㎡≤建筑面积＜500㎡ | 额定制热量≥83KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 元/户 | 8
8 | 500㎡≤建筑面积≤700㎡ | 额定制热量≥155KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 | 元/户 | 1
*1.本项目按照报价下浮费率形式报价，以项目实际控制价3992万元为基数，按下浮百分率进行报价，投标供应商须按照此表如实填写下浮费率及按照下浮费率计算后的设备单价及总价，且设备单价不超过最高限价。报价应包含但不限于：设备费、运输费、利润、税费、保险费、培训费、售后服务和质保期内的所有费用、以及所有风险、责任等各项应有费用。

## 清单编制说明
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目清单编制说明 一、工程概况： 1.实施范围：项目位于杭锦旗伊和乌素苏木农牧区共计12个嘎查和2个社区1635户，。 2.编制范围：空气能热源设备采购，运行维护 (5 年）等。 二、编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013《内蒙古自治区建设工程计价依据》及本项目招标文件、设计方案、技术规范及标准；图集、技术资料；国家及内蒙古自治区发布的现行相关法律、法规及政策文件等； 2.采购数量及运行维护数量按建设单位提供的关于本项目的清单计取。 三、其他说明： 1.本本清单采用全费用单价形式，报价应包含但不限于：设备费、运输费、利润、税费、保险费、培训费、售后服务和质保期内的所有费用、以及所有风险、责任等各项应有费用。投标人应根据清单内容和自身技术方案进行报价，缺项、漏项视为已包含在其他项目报价中。 2.计量单位：请严格按照清单所列单位报价（如：台、套、项、m、 ㎡等）。 3.防冻液用户自理。 2026年 07 月 18 日

## 建筑面积＜70㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥8.0KW,低温空气源热泵(220V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于60dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 223
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IPX4;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求。
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥6.6KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥6KW，制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1；
|  | ★ | 8、电源：220V—50Hz。
合 计

## 70㎡≤建筑面积＜100㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥14.5KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于60dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 612
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IPX4;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求。
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥12KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥11.5KW，单台低温制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1；
|  | ★ | 8、电源：380V/3N—50Hz。
合 计

## 100㎡≤建筑面积＜130㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥16.5KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于60dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 584
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IPX4;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求。
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥13KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥11.5KW，制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1；
|  | ★ | 8、电源：380V/3N—50Hz。
合 计

## 130㎡≤建筑面积＜160㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥18KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于60dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 171
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IPX4;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求。
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥14.5KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥12.2KW，制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1；
|  | ★ | 8、电源：380V/3N—50Hz
合 计

## 160㎡≤建筑面积＜200㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥24KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于62dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 31
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IPX4;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求。
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥20.0KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥18KW，制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.1；
|  | ★ | 8、电源：380V/3N—50Hz。
合 计

## 200㎡≤建筑面积＜250㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥30KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于63dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 5
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IPX4;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求。
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥22.5KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.4；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥19.2KW，制热COP(-20℃/41℃出水):≥2.0；
|  | ★ | 8、电源：380V/3N—50Hz
合 计

## 250㎡≤建筑面积＜500㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥83KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于70dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 8
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IP24;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中的二级能效标准要求
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥53KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.3；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥41KW，制热COP(-20℃/41℃出水):≥1.8；
|  | ★ | 8、电源：380V/3N—50Hz
合 计

## 500㎡≤建筑面积≤700㎡
杭锦旗伊和乌素苏木农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元）其中： |  |  |  | 金额（元）
[6 empty] | 安装费 | 材料费 | 其他费 | 税金 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
一 | 主机部分
1 | 额定制热量≥155KW,低温空气源热泵(380V) 、-35℃适用 |  | 1、噪音不大于70dB(A)(如超限定值需采用有效的降噪措施); | 户 | 1
2、机组可在-35℃环境温度下无电辅正常启动；除霜方式：智能除霜。
3、防触电保护类型：I类；防水等级：IP24;
4、应满足GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中的二级能效标准要求
5、设备使用年限10年。（投标人提供承诺书即可，格式自拟）
|  | ★ | 6、单台名义制热量(-12℃/41℃出水):≥102KW，制热COP(-12℃/41℃出水):≥2.3；
|  | ★ | 7、单台低温制热量(-20℃/41℃出水):≥80KW，制热COP(-20℃/41℃出水):≥1.8；
|  | ★ | 8、电源：380V/3N—50Hz
合 计