## 最高投标限价编制说明
最高投标限价编制说明
工程名称:内蒙古集宁一中榆树湾校区餐厅增容1000kVA箱变及餐厅内部低压电缆配电箱改造项目
1.项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）。 2.定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）第一册 建筑工程、第二册 电气设备安装工程、第三册 架空线路工程、第四册 电缆工程、第五册 通信及自动化工程。 3.规费：社会保险费及住房公积金费率执行《关于内蒙古自治区电力建设配电网工程实施《20千伏及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版》的通知（内电定〔2023〕04号）。 4.定额人材机调整执行《关于发布20kV及以下配电网工程定额和技术改造及检修工程定额2025年下半年价格水平调整的通知》（定额〔2026〕3、4号）。 5.税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。 6.主要设备材料价格参照内蒙古自治区电力建设定额站《2026年3月配电网设备材料编审指导价》计列，地方性材料按当地建设部门近期发布的信息价计列。 7.清单计算规范执行《内蒙古电力（集团）有限责任公司20kV及以下配电网工程初步设计阶段工程量清单计算规则》、《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》DL/T5766-2018。 8.清单计价规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》DL/T5765-2018。 9.余土、渣土外运运距由投标人自行考虑、结算时不予调整。

## 清单封面
| 内蒙古集宁一中榆树湾校区餐厅增容1000kVA箱变及餐厅内部低压电缆配电箱改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 复核时间：

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：内蒙古集宁一中榆树湾校区餐厅增容1000kVA箱变及餐厅内部低压电缆配电箱改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
| PA1211 | 2 户外成套设备基础
1 | PA1211PA0301 | 挖坑槽土石方-箱变基础 | 1、土壤类别:普土 2、挖土石深度:2m以内 3、余土外运运距:自行考虑 4、回填要求:原土回填 | m³ | 18.736
2 | PA1211PA1201 | 设备基础-箱变基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:混凝土、C15、100mm厚 2、设备基础类型:砖混箱变基础 3、底板混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 4、通风窗材质、大小:铝合金 0.4*0.2m 5、圈梁混凝土强度等级:C25 | m³ | 11.412
3 | PA1211PA7601 | 普通钢筋-箱变基础 | 1、规格:φ14 | t | 0.273
4 | PA1211PA7901 | 预埋铁件-箱变基础 | 1、钢材种类、规格:[10槽钢 | t | 0.118
5 | PA1211PB0601 | 防护栏栅-箱变 | 1、栏栅材质:钢制 2、栏栅高度:1.7m | m² | 37.536
6 | PA1211PA0901 | 独立基础-围栏基础 | 1、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C20 | m³ | 0.72
7 | PA1211PB0201 | 整体地坪-箱变基础 | 1、面层材质、厚度、强度等级:混凝土面层、150mm，C25 | m² | 20.768
8 | PA1211PA0302 | 挖坑槽土石方-环网柜基础 | 1、土壤类别:普土 2、挖土石深度:2m以内 3、余土外运运距:自行考虑 4、回填要求:原土回填 | m³ | 19.15
9 | PA1211PA1202 | 设备基础-环网柜基础 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:混凝土、C15、100mm厚 2、设备基础类型:混凝土基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C30 | m³ | 8.93
10 | PA1211PA7602 | 普通钢筋-环网柜基础 | 1、规格:φ10以上 | t | 1.2
11 | PA1211PA7603 | 普通钢筋-环网柜基础 | 1、规格:φ10以内 | t | 0.22
12 | PA1211PA7902 | 预埋铁件-环网柜基础 | 1、钢材种类、规格:[10槽钢 | t | 0.099
13 | PA1211PB0602 | 防护栏栅-环网柜 | 1、栏栅材质:钢制 2、栏栅高度:1.7m | m² | 29.24
14 | PA1211PA0902 | 独立基础-围栏基础 | 1、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C20 | m³ | 0.72
15 | PA1211PB0202 | 整体地坪-环网柜基础 | 1、面层材质、厚度、强度等级:混凝土面层、150mm，C25 | m² | 20.768
L 电缆线路工程
1 土石方工程
| PC1111 | 1.1 土石方挖填
16 | PC1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:普土 2、挖土深度:1m以内 | m³ | 103
2 构筑物
| PC1241 | 2.4 电缆埋管
17 | PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:φ175 2、管材材质:CPVC 3、敷设方式:埋地敷设 | m | 65
18 | PC1241PL1602 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:φ160 2、管材材质:CPVC 3、敷设方式:埋地敷设 | m | 160

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：内蒙古集宁一中榆树湾校区餐厅增容1000kVA箱变及餐厅内部低压电缆配电箱改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
1 配电站、开关站
1.2 配电装置
| PE1122 | 1.2.2 1kV以下配电装置
1 | PE1122PC0601 | 低压成套配电柜 | 1、名称:一二楼动力柜 2、型号、规格:2000*800*600 | 台 | 2
2 | PE1122PC0602 | 低压成套配电柜 | 1、名称:进线柜 2、型号、规格:2200*800*600 1250A | 台 | 1
3 | PE1122PC0603 | 低压成套配电柜 | 1、名称:出线柜 2、型号、规格:2200*800*600 1000A | 台 | 2
4 | PE1122PC0604 | 低压成套配电柜 | 1、名称:低压双电源柜 2、型号、规格:2200*800*600 800A | 台 | 1
5 | PE1122PC1001 | 配电箱 | 1、名称:动力箱 2、型号、规格:JXF 800*600*250 315A | 台 | 3
6 | PE1122PC1002 | 配电箱 | 1、名称:动力箱 2、型号、规格:JXF 700*600*250 250A | 台 | 2
7 | PE1122PC1003 | 配电箱 | 1、名称:动力箱 2、型号、规格:JXF 600*500*200 160A | 台 | 2
8 | PE1122PC1801 | 铁构件 | 1、名称:镀锌槽钢基础 2、型号、规格:[10 | t | 0.254
| PE1151 | 1.5 全站接地
9 | PE1151PC3201 | 接地母线 | 1、材质:扁钢 2、型号、规格:截面250mm²以内 | m | 90
10 | PE1151PC3301 | 接地极 | 1、材质:角钢 2、规格:∠50*5*2500 3、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 | 根 | 22
11 | PE1151PC3401 | 接地调试 | 1、名称:接地调试 接地网 | 套 | 2
1.6 调试与试验
| PE1161 | 1.6.1 分系统调试
12 | PE1161PC4401 | 送配电设备系统调试 | 1、设备电压等级:1kV以下 | 系统 | 6
| PE1162 | 1.6.2 整套系统调试
13 | PE1162PC5201 | 整套启动调试 | 1、站所类型:箱式变电站 | 站 | 1
14 | PE1162PC5202 | 整套启动调试 | 1、站所类型:开关站 | 站 | 1
| PE1211 | 2 箱式变电站(环网箱)
15 | PE1211PC5701 | 组合型成套箱式变电站 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:S13-1000KVA/10 10/0.4 | 座 | 1
16 | PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:一进三出环网柜 3、屏柜数量:5 4、保护装置型号、规格:GDB-100 | 座 | 1
X 架空线路工程
一 架空线路本体工程
1 基础工程
| PG1121 | 1.2 基础砌筑
17 | PG1121PK0701 | 底盘DP8-2 | 1、每块质量:300kg以内 | 块 | 2
18 | PG1121PK0801 | 卡盘KP12-2 | 1、每块质量:200kg以内 | 块 | 2
| PG1211 | 2 杆塔工程
19 | PG1211PK4301 | 混凝土杆组立 | 1、地质类别:普土 2、杆型:双杆 3、组立型式:整根式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 1
20 | PG1211PK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1、地质类别:普通土 2、开挖深度:2米以内 | m³ | 17.18
21 | PG1211PK0101 | 线路复测及分坑 | 1、杆塔类型:直线双杆 | 基 | 1
| PG1411 | 4 杆上变配电装置
22 | PG1411PK3901 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:一二次融合成套柱上断路器(含智能控制器)及支架 3、型号、规格:ZW32-12/630 4、调试:自动化系统调试 | 台 | 1
23 | PG1411PK3902 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:隔离开关 3、型号、规格:GW9-10/630 | 台 | 2
24 | PG1411PK3903 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:氧化锌避雷器 3、型号、规格:YH5WS-17/50 | 组 | 2
25 | PG1411PK3904 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:计量组合式互感器 | 台 | 1
26 | PG1411PG5001 | 表箱 | 1、名称:计量表箱 2、型号、规格:2位及以内 3、安装方式:杆上 | 台 | 1
| PG1511 | 5 接地工程
27 | PG1511PK2201 | 接地 | 1、接地型式:角钢 2、规格型号及数量:∠50*5*2500*4根，-50*5*40米 3、地质类别、接地槽挖填:普通土 | 基 | 1
L 电缆线路工程
| PH1111 | 1 电缆桥架安装
28 | PH1111PL2001 | 电缆桥架 | 1、材质:钢制 2、规格:100*75mm | m | 66
29 | PH1111PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 | 1、管径:φ110*3米 2、管材材质:CPVC | 根 | 3
2 电缆敷设
| PH1231 | 2.3 10kV(20kV)电缆敷设
30 | PH1231PL2501 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZR-YJLV22-8.7/15-3×95 | m | 105
| PH1241 | 2.4 1kV电缆敷设
31 | PH1241PL2501 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:YJV22-4*240+1*50 | m | 411
32 | PH1241PL2601 | 沿桥架、支架、墙面敷设 | 1、型号、规格:YJV22-4*95+1*50 | m | 149
33 | PH1241PL2602 | 沿桥架、支架、墙面敷设 | 1、型号、规格:YJV22-4*70+1*35 | m | 105
34 | PH1241PL2603 | 沿桥架、支架、墙面敷设 | 1、型号、规格:YJV22-4*35+1*16 | m | 96
| PH1311 | 3 电缆附件
35 | PH1311PL2701 | 电缆终端头 | 1、电压:10KV 2、型号、规格:户内3*95，铝 | 套 | 1
36 | PH1311PL2702 | 电缆终端头 | 1、电压:10KV 2、型号、规格:户外3*95，铝 | 套 | 3
37 | PH1311PL2703 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:4*240+1*50，铜 | 套 | 4
38 | PH1311PL2704 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:4*95+1*50，铜 | 套 | 6
39 | PH1311PL2705 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:4*70+1*35，铜 | 套 | 4
40 | PH1311PL2706 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:4*35+1*16，铜 | 套 | 4
| PH1411 | 4 电缆防火
41 | PH1411PL3001 | 电缆防火 | 1、防火形式:防火堵料 | t | 0.03
| PH1611 | 6 调试与试验
42 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压试验 | 回路 | 2

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：内蒙古集宁一中榆树湾校区餐厅增容1000kVA箱变及餐厅内部低压电缆配电箱改造项目 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
配电站、开关站
配电装置
PE1122 | 1kV以下配电装置
PE1122PC0601 | 低压成套配电柜 |  | 台 | 2
| 低压配电柜 | 2000*800*600，一二楼动力柜 | 台 | 2
PE1122PC0602 | 低压成套配电柜 |  | 台 | 1
| 低压配电柜 | 2200*800*600 1250A，进线柜 | 台 | 1
PE1122PC0603 | 低压成套配电柜 |  | 台 | 2
| 低压配电柜 | 2200*800*600 1000A，出线柜 | 台 | 2
PE1122PC0604 | 低压成套配电柜 |  | 台 | 1
| 低压配电柜 | 2200*800*600 800A，低压双电源柜 | 台 | 1
PE1122PC1001 | 配电箱 |  | 台 | 3
| 动力箱 | JXF 800*600*250 315A | 台 | 3
PE1122PC1002 | 配电箱 |  | 台 | 2
| 动力箱 | JXF 700*600*250 250A | 台 | 2
PE1122PC1003 | 配电箱 |  | 台 | 2
| 动力箱 | JXF 600*500*200 160A | 台 | 2
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC5701 | 组合型成套箱式变电站 |  | 座 | 1
S0201002 | 箱式变电站 | S13-1000KVA/10 10/0.4 | 套 | 1
PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置 |  | 座 | 1
S0503002 | 环网柜 | 一进三出环网柜 | 台 | 1
架空线路工程
架空线路本体工程
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置 |  | 台 | 1
S0301002 | 一二次融合成套柱上断路器 | ZW32-12/630 | 套 | 1
PG1411PK3902 | 杆上配电装置 |  | 台 | 2
S0304001 | 隔离开关 | GW9-10/630 | 组 | 2
PG1411PK3903 | 杆上配电装置 |  | 组 | 2
S0401003 | 氧化锌避雷器 | YH5WS-17/50 | 组 | 2
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2501 | 埋管内敷设 |  | m | 105
ZC0301013 | 电力电缆 | ZR-YJLV22-8.7/15-3×95 | m | 105
PH1241 | 1kV电缆敷设
PH1241PL2501 | 埋管内敷设 |  | m | 411
ZC0302065 | 低压电力电缆 | YJV22-4*240+1*50 | m | 411
PH1241PL2601 | 沿桥架、支架、墙面敷设 |  | m | 149
ZC0302073 | 低压电力电缆 | YJV22-4*95+1*50 | m | 149
PH1241PL2602 | 沿桥架、支架、墙面敷设 |  | m | 105
ZC0302075 | 低压电力电缆 | YJV22-4*70+1*35 | m | 105
PH1241PL2603 | 沿桥架、支架、墙面敷设 |  | m | 96
ZC0302079 | 低压电力电缆 | YJV22-4*35+1*16 | m | 96
二 | 材料
建筑工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PA1211 | 户外成套设备基础
PA1211PB0602 | 防护栏栅-环网柜 |  | m² | 29.24
| 铁艺围栏 |  | m² | 29.24
电缆线路工程
构筑物
PC1241 | 电缆埋管
PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 |  | m | 65
ZC0701006 | 电缆保护管 | CPVC,φ175 | 米 | 65
PC1241PL1602 | 电缆保护管敷设 |  | m | 160
| 电缆保护管 | CPVC,φ160 | m | 160
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
配电站、开关站
配电装置
PE1122 | 1kV以下配电装置
PE1122PC1801 | 铁构件 |  | t | 0.254
| 镀锌槽钢 | [10 | t | 0.254
PE1151 | 全站接地
PE1151PC3201 | 接地母线 |  | m | 90
| 接地扁钢 | -50*5 | m | 90
PE1151PC3301 | 接地极 |  | 根 | 22
| 接地角钢 | ∠50*5*2500 | 根 | 22
架空线路工程
架空线路本体工程
基础工程
PG1121 | 基础砌筑
PG1121PK0701 | 底盘DP8-2 |  | 块 | 2
ZC0606009 | 底盘 | DP8-2 | 块 | 2
PG1121PK0801 | 卡盘KP12-2 |  | 块 | 2
ZC0606005 | 卡盘 | KP12-2(含卡盘抱箍) | 块 | 2
PG1211 | 杆塔工程
PG1211PK4301 | 混凝土杆组立 |  | 基 | 1
ZC0603020 | 电杆 | Φ190-12-M-G | 根 | 2
| 杆号牌 |  | 块 | 2
| 反光膜 |  | 块 | 2
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置 |  | 台 | 1
ZC0216021 | 断路器臂担 | 槽钢80*8*3000 | 根 | 2
PG1411PK3902 | 杆上配电装置 |  | 台 | 2
ZC0216021 | 隔离开关支架 |  | 付 | 2
PG1411PK3903 | 杆上配电装置 |  | 组 | 2
ZC0216021 | 避雷器引线 |  | m | 60
ZC0216021 | 避雷器支架 |  | 付 | 2
PG1511 | 接地工程
PG1511PK2201 | 接地 |  | 基 | 1
| 接地角钢 | ∠50*5*2500 | 根 | 4
| 接地扁钢 | -50*5 | m | 40
电缆线路工程
PH1111 | 电缆桥架安装
PH1111PL2001 | 电缆桥架 |  | m | 66
| 电缆桥架 | 100*75 | m | 66
PH1111PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 |  | 根 | 3
| 电缆保护管 | φ110*3米，CPVC | 根 | 3
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 1
ZC0304013 | 10kV电缆终端头 | 户内3*95，铝(含接线端子) | 套 | 1
PH1311PL2702 | 电缆终端头 |  | 套 | 3
ZC0304013 | 10kV电缆终端头 | 户外3*95，铝(含接线端子) | 套 | 3
PH1311PL2703 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
ZC0304022 | 低压电缆终端头 | 4*240+1*50，铜(含接线端子) | 套 | 4
PH1311PL2704 | 电缆终端头 |  | 套 | 6
ZC0304026 | 低压电缆终端头 | 4*95+1*50，铜(含接线端子) | 套 | 6
PH1311PL2705 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
ZC0304027 | 低压电缆终端头 | 4*70+1*35，铜(含接线端子) | 套 | 4
PH1311PL2706 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
ZC0304029 | 低压电缆终端头 | 4*35+1*16，铜(含接线端子) | 套 | 4
PH1411 | 电缆防火
PH1411PL3001 | 电缆防火 |  | t | 0.03
| 防火堵料 |  | t | 0.03