## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 1工艺设备管道工程
1.2 | 给排水工程
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 工艺设备管道工程
1 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热力管道 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ133*4 20#钢 4.牌号：GB/T8163-2018 5.连接形式:焊接 |  | m | 20.6
2 | 030801001002 | 管道水压试验 | 1.名称：管道水压试验 2.规格：DN125 3.各系统管道应按相关规定进行压力试验,强度试验压力为1.5倍设计压力,且不得小于0.6MPa;严密性试验压力为1.25倍设计压力,且不得小于0.6MPa。压力试验应使用洁净水。具体参见《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014)第8.2条。 |  | m | 20.6
3 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热力管道 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ108*4 20#钢 4.牌号：GB/T8163-2018 5.连接形式:焊接 |  | m | 23.4
4 | 030801017001 | 管道水压试验 | 1.名称：管道水压试验 2.规格：DN100 3.室内生活给水管试验压力为0.9MPa。水压试验方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。 |  | m | 23.4
5 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热力管道 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ57*3.5 20#钢 4.牌号：GB/T8163-2018 5.连接形式:焊接 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030801017002 | 管道水压试验 | 1.名称：管道水压试验 2.规格：DN50 3.室内生活给水管试验压力为0.9MPa。水压试验方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。 |  | m | 5
7 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN125.0 R=1.5DN 3.牌号：GB/T12459-2017，GB/T13401-2017 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 8
8 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 R=1.5DN 3.牌号：GB/T12459-2017，GB/T13401-2017 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 11
9 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN50 R=1.5DN 3.牌号：GB/T12459-2017，GB/T13401-2017 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
10 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:T型三通 2.规格:DN100*DN100*DN50，δ1=6.0mm δ2=5.5mm 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道除轻锈 2.油漆品种:两道防锈漆 |  | m2 | 17.44
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：滑动支架 2.介质管道规格：DN125 3.参考12S10 |  | 套 | 5
13 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：滑动支架 2.介质管道规格：DN100 3.参考12S10 |  | 套 | 6
14 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 |  | kg | 33
15 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道防锈漆 |  | kg | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:40mm 3.管道:DN65~DN125 |  | m3 | 0.99
17 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.5mm |  | m2 | 31.29
18 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.类型:焊接全通径球阀 2.规格、压力等级:PN16 DN125 3.型号:Q361H-16C 4.连接形式:焊接 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 2
19 | 030808002001 | 中压焊接阀门 | 1.类型:焊接全通径球阀 2.规格、压力等级:PN25 DN100 3.型号:Q361H-25C 4.连接形式:焊接 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 2
20 | 030808002002 | 中压焊接阀门 | 1.类型:焊接全通径球阀 2.规格、压力等级:PN25 DN50 3.型号:Q361H-25C 4.连接形式:焊接 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
21 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰全通径球阀 2.规格、压力等级:PN16 DN50 3.型号:Q41H-16C 4.连接形式:法兰连接，含法兰 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
22 | 030808003001 | 中压法兰阀门 | 1.类型:法兰双向硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:PN25 DN100 3.型号:D343H-25C 4.连接形式:法兰连接，含法兰 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰双向硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:PN16 DN125 3.型号:D343H-16C 4.连接形式:法兰连接，含法兰 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
24 | 031005008001 | 集气罐 | 1.名称:集气罐 2.规格:PN25 DN100 3.集气罐现场制作，放气管接至地沟 |  | 个 | 4
25 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.类型:双法兰球阀 2.规格、压力等级:PN25 DN25 3.连接形式:法兰连接，含法兰 4.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 8
26 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-100，0~1.6MPa |  | 台 | 9
27 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-100，0~2.5MPa |  | 台 | 6
28 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.型号:WSS-411，0~150° |  | 支 | 4
29 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.型号:WSS-411，0~100° |  | 支 | 4
30 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:超声波热量计 2.规格、压力等级:PN25 DN100 |  | 台 | 1
31 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:超声波流量计 2.规格、压力等级:PN16 DN125 |  | 台 | 1
32 | 031003016001 | 液位计 | 1.名称:水箱液位计 |  | 组 | 1
33 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:角通除污器 2.规格、压力等级:PN25 DN100 3.连接形式:法兰连接、含法兰 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.名称:角通除污器 2.规格、压力等级:PN16 DN125 3.连接形式:法兰连接、含法兰 |  | 组 | 1
35 | 030225003001 | 换热器 | 1.名称：1#供暖机组 2.规格、型号：0.5MW，PN25,一次90/60℃,二次60/45℃,含以下设备 3.其他：不等截面板式换热器0.35MW,F≥10m2：2组（K≥3500W/m2℃）、循环水泵(变频)Q=32m³/h H=25m N=5.5KW 380V 50Hz：2台（一用一备）、定压补水泵(变频)Q=1m³/h H=30m N=0.37KW 380V 50Hz：2台（一用一备）、电控柜：1台（机组配套）、附件及仪表。 |  | 台 | 1
36 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：玻璃钢水箱 2.型号、规格：1000*1000*1000(h) V=1m3 |  | 台 | 1
37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.介质管道公称直径:DN125 3.其他:含预留孔洞及堵洞 |  | 个 | 2
38 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.介质管道公称直径:DN100 3.其他:含预留孔洞及堵洞 |  | 个 | 2
分部小计
给排水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN40 PN16 4.牌号:GB/T28897-2021 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及水冲洗 |  | m | 24
40 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流水、排水 3.材质、规格:铸铁管，DN100 SN≥8 4.牌号:GB/T28897-2021 5.连接形式:柔性接口、含卡箍 |  | m | 20
41 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 |  | kg | 5.3
42 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻绣 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道防锈漆 |  | kg | 5.28
43 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰球阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.型号:Q41H-16C 4.连接形式:法兰连接，含法兰 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
44 | 030808003002 | 中压法兰阀门 | 1.类型:法兰全通径球阀 2.规格、压力等级:PN25 DN40 3.型号:Q41H-25C 4.连接形式:法兰连接，含法兰 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
45 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.型号:Z41H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰止回阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.型号:H44H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
47 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.类型:法兰截止阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.型号:J41H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 3
48 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含试压检查 |  | 个 | 1
49 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.连接形式:法兰连接、含法兰 4.含试压检查、配合调试 |  | 个 | 1
50 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | 1.类型:电磁泄水阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.连接形式:法兰连接、含法兰 4.含试压检查、配合调试 |  | 个 | 1
51 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.类型:弹簧式安全阀 2.规格、压力等级:PN16 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
52 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:PN25 DN80 3.连接形式:法兰连接、含法兰 4.含阀门壳体压力试验和密封试验 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外）:室内 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接、含法兰 |  | 组 | 1
54 | 031006008001 | 水处理器 | 1.名称:全自动软水器 2.型号、规格:出水量1t/h 单阀单罐 3.进口管径40mm以内 |  | 台 | 1
55 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 3.含预留洞口及堵洞 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站-设备及工艺管道安装工程 |  | 标段：准格尔旗蓝天街道社区卫生服务中心业务用房建设项目换热站工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13