## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采暖工程
1 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室外地沟采暖管道 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN80 1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 236.42
2 | 031002007001 | 补偿器 | 1.名称：轴向式波纹补偿器 2.规格、型号： DN80 1.6MPa 3.连接方式：法兰 4.安装部位：地沟 5.具体参照图纸 |  | 个 | 2
3 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN80 1.6MP 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
4 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除锈后刷防腐层 2.油漆品种:刷防腐层 3.其他:满足设计验收规范 |  | m2 | 44.79
5 | 031301005001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.除锈后刷防锈漆两道 |  | kg | 32.25
给水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称：室外地沟给水管道 2.介质：给水 3.规格、型号：DN100 4.材质：钢塑复合管 5.压力等级：1.0MPa 6.连接方式：丝扣 7.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 |  | m | 78
7 | 031301005002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.除锈后刷防锈漆两道 |  | kg | 24
消防水工程
8 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：室外地沟喷淋管道 2.介质：喷淋水 3.规格、型号：DN150 4.材质：热浸镀锌钢管 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式：沟槽 7.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 78
9 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称：室外地沟喷淋管道 2.介质：喷淋水 3.规格、型号：DN100 4.材质：热浸镀锌钢管 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式：沟槽 7.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：室外地沟消防管道 2.介质：消防水 3.规格、型号：DN100 4.材质：热浸镀锌钢管 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式：沟槽 7.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 156
11 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称：沟槽管件 2.规格：DN150 3.包含沟槽卡箍、胶圈、三通、弯头等沟槽管件 |  | 个 | 2
12 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称：沟槽管件 2.规格：DN100 3.包含沟槽卡箍、胶圈、三通、弯头等沟槽管件 |  | 个 | 6
13 | 030901004001 | 拆除报警装置 | 1.名称:拆除湿式报警阀组（成套） 2.型号、规格:DN150 3.非保护性拆除 4.（含湿式阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表、配套报警管路、试验排水阀等配套） |  | 组 | 1
14 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组（成套） 2.型号、规格:DN150 3.（含湿式阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表、配套报警管路、试验排水阀） |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031301005003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.除锈后刷防锈漆两道 |  | kg | 96
16 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷防锈漆两道 2.其他:详见图纸及设计验收规范 |  | m2 | 120.45
17 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷调和漆两道（红色） 2.其他:详见图纸及设计验收规范 |  | m2 | 4.82
火自报工程
火自报系统-拆除
18 | 030904001001 | 拆除气体探测器 | 1.名称：拆除气体探测器 2.安装方式：吸顶 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 6
19 | 030904001002 | 拆除带地址感烟感温探测器 | 1.名称：拆除带地址感烟感温探测器 2.安装方式：吸顶 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 5
20 | 030904001003 | 拆除带地址感烟探测器 | 1.名称：拆除带地址感烟探测器 2.安装方式：吸顶 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 134
21 | 030904008001 | 拆除短路隔离器 | 1.名称：拆除短路隔离器 2.安装方式：消防接线箱内 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 台 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030904003001 | 拆除带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称：拆除带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式：底距地1.4m 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 17
23 | 030904005001 | 拆除消防报警专用电话 | 1.名称：拆除消防报警专用电话 2.安装方式：底距地1.4m 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 7
24 | 030904004001 | 拆除声光报警器 | 1.名称：拆除声光报警器 2.安装方式：底距地2.5 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 5
25 | 030904003002 | 拆除消火栓起泵按钮 | 1.名称：拆除消火栓起泵按钮 2.安装方式：消火栓箱内左上角 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 20
26 | 030904006001 | 拆除火灾警报扬声器 | 1.名称：拆除火灾警报扬声器（3W） 2.安装方式：吸顶 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030904010001 | 拆除火灾显示器 | 1.名称：拆除火灾显示器 2.安装方式：底距地1.4m 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 台 | 3
28 | 030904001004 | 拆除带地址感温探测器 | 1.名称：拆除带地址感温探测器 2.安装方式：吸顶 3.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 7
29 | 030904007001 | 拆除输入模块 | 1.名称：拆除输入模块 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 12
30 | 030904007002 | 拆除输入/输出模块 | 1.名称：拆除输入/输出模块 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 4
31 | 030904001009 | 拆除组合式电气火灾监控探测器 | 1.名称：拆除组合式电气火灾监控探测器 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 6
32 | 030908003001 | 拆除电压信号传感器 | 1.名称：拆除电压信号传感器 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 1
33 | 030413002001 | 拆除应急照明吸顶灯 | 1.名称：拆除应急照明吸顶灯 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 套 | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030413002002 | 拆除疏散指示灯 | 1.名称：拆除疏散指示灯 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 套 | 135
35 | 080802009001 | 拆除液位计 | 1.名称：拆除液位计 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 个 | 3
36 | 030601004001 | 拆除流量开关 | 1.名称：拆除液体流量开关 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 台 | 2
37 | 030402010001 | 拆除双电源转换柜 | 1.名称：拆除双电源转换柜 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 台 | 1
38 | 030402010008 | 拆除消防水泵控制柜 | 1.名称：拆除消防水泵控制柜 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 台 | 1
39 | 030402010009 | 拆除喷淋水泵控制柜 | 1.名称：拆除喷淋水泵控制柜 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030904011010 | 拆除远程值守网关 | 1.名称：远程值守网关 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。。 |  | 台 | 1
41 | 030904011001 | 拆除应急照明控制器 | 1.名称：拆除应急照明控制器 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
42 | 030904011002 | 拆除防火门监控器 | 1.名称：拆除防火门监控器 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030904011003 | 拆除电气火灾监控器 | 1.名称：拆除电气火灾监控器 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。。 |  | 台 | 1
44 | 030904011004 | 拆除消防电源监控器 | 1.名称：拆除消防电源监控器 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
45 | 030904018001 | 拆除火灾报警控制柜 | 1.名称：拆除火灾报警控制柜（空柜） 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030904012001 | 拆除火灾报警控制器 | 1.名称：拆除火灾报警控制器 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
47 | 030904013001 | 拆除消防联动控制器 | 1.名称：拆除消防联动控制器 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
48 | 030904013002 | 拆除手动控制盘 | 1.名称：拆除手动控制盘 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030904014001 | 拆除消防电话专用主机 | 1.名称：拆除消防电话专用主机 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
50 | 030904014002 | 拆除应急广播控制器 | 1.名称：拆除应急广播控制器 2.拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
51 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | 1.名称：拆除图形显示装置 2.保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3.补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。 |  | 台 | 1
火自报系统-安装
52 | 030904001005 | 气体探测器 | 1.名称：气体探测器 2.安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030904001006 | 带地址感烟感温探测器 | 1.名称：带地址感烟感温探测器 2.安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 5
54 | 030904001007 | 带地址感烟探测器 | 1.名称：带地址感烟探测器 2.安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 134
55 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.安装方式：消防接线箱内 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 台 | 16
56 | 030904003003 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称：带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式：底距地1.4m 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 17
57 | 030904005002 | 消防报警专用电话 | 1.名称：消防报警专用电话 2.安装方式：底距地1.4m 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 7
58 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装方式：底距地2.5 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 5
59 | 030904003004 | 消火栓起泵按钮 | 1.名称：消火栓起泵按钮 2.安装方式：消火栓箱内左上角 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030904006002 | 火灾警报扬声器 | 1.名称：火灾警报扬声器（3W） 2.安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3.满足图纸要求及验收要求 |  | 个 | 37
61 | 030904010002 | 火灾显示器 | 1.名称：火灾显示器 2.安装方式：底距地1.4m 3.具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 4.满足图纸要求 |  | 台 | 3
62 | 030904001008 | 带地址感温探测器 | 1.名称：带地址感温探测器 2.安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3.满足图纸要求 |  | 个 | 7
63 | 030904007003 | 输入模块 | 1.名称：输入模块 2.具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3满足图纸要求 |  | 个 | 12
64 | 030904007004 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3满足图纸要求 |  | 个 | 4
65 | 030904001010 | 组合式电气火灾监控探测器 | 1.名称：组合式电气火灾监控探测器 2.具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3满足图纸要求 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030908003002 | 电压信号传感器 | 1.名称：电压信号传感器 2.具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3满足图纸要求 |  | 个 | 1
67 | 030413002003 | 应急照明吸顶灯 | 1.名称：应急照明吸顶灯 2.安装方式：吸顶 3.满足图纸要求 |  | 套 | 120
68 | 030413002004 | 疏散指示灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.安装方式：壁装 3.满足图纸要求 |  | 套 | 135
69 | 080802009002 | 液位计 | 1.名称：液位计 2.设备参数满足现场实际选型 |  | 个 | 3
70 | 030601004002 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.设备参数满足现场实际选型 |  | 台 | 2
71 | 030402010003 | 双电源转换柜 | 1.名称：双电源转换柜 2.设备参数满足现场实际选型 |  | 台 | 1
72 | 030402010006 | 消防水泵控制柜 | 1.名称：消防水泵控制柜 2.设备参数满足现场实际选型 |  | 台 | 1
73 | 030402010007 | 喷淋水泵控制柜 | 1.名称：喷淋水泵控制柜 2.设备参数满足现场实际选型 |  | 台 | 1
74 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗敷设 |  | m | 2800
75 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.材质:WDZ-BYJ-1.5mm2 3.配置形式:管内 4.材质：铜芯 |  | m | 3200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:阻燃信号屏蔽线 2.规格:ZR-KVVP-10×1.0 3.敷设方式:管内/槽内 4.材质：铜芯 |  | m | 358
77 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:阻燃信号屏蔽线 2.规格:ZR-KVVP-14×1.0 3.敷设方式:管内/槽内 4.材质：铜芯 |  | m | 472
78 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:ZR-RVS-2×1.5mm² 3.敷设方式:管内 4.材质：铜芯 |  | m | 300
79 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV 4×4 3.敷设方式:管/槽内 4.材质：铜芯 |  | m | 320
80 | 030904011009 | 远程值守网关 | 1.名称：远程值守网关 2.规格：成套远程值守网关，满足项目配置要求 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目火灾报警主机配套通讯联动，可实时上报设备故障、火警信号，完整留存运行历史数据，设备接入后系统调试可达到合格运行状态。 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030904011005 | 应急照明控制器 | 1.名称：应急照明控制器 2.规格：成套应急照明集中控制主机，满足项目疏散照明集中监控要求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：特别与本项目火灾报警主机配套联动，可接收火警信号自动启动疏散程序，故障自检、状态监测功能齐全。 5满足图纸要求 |  | 台 | 1
82 | 030904011006 | 防火门监控器 | 1.名称：防火门监控器 2.规格：成套防火门集中监控主机，满足项目防火门监控管控要求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，实时监测门体状态，火警自动联动关门，故障报警功能齐全。 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030904011007 | 电气火灾监控器 | 1.名称：电气火灾监控器 2.规格：成套电气火灾监控主机，满足项目配电火灾预警监控要求 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，故障实时报警、数据存储，系统调试合格。 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
84 | 030904011008 | 消防电源监控器 | 1.名称：消防电源监控器，满足项目消防电源监控规范要求。 2.规格：成套消防电源监控主机 2.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 3.兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，电源异常实时报警，故障数据存储功能齐全。 4.满足图纸要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 030904018002 | 火灾报警控制柜 | 1.名称：火灾报警控制柜(空柜） 2.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 3.兼容：加厚冷轧钢板柜体，静电喷塑，配套门锁、散热、进出线孔，适配本项目点位立柜主机安装，满足消防验收要求； 4.满足消防设备集成安装及规范使用要求。 |  | 台 | 1
86 | 030904012002 | 火灾报警控制器 | 1.名称：火灾报警控制器 2.规格配置：成套消防报警控制主机，满足项目消防报警管控要求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：匹配本项目全部前端探测设备，可联动消控室所有配套监控主机，报警、故障记录、联动输出功能齐全，系统调试合格。 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030904013003 | 消防联动控制器 | 1.名称：消防联动控制器 2. 规格配置：成套消防联动控制主机，满足项目消防联动管控要求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目整套消防系统完全匹配，可联动所有消防末端设备，自动 / 手动联动切换、故障记录功能齐全，系统调试合格 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
88 | 030904013004 | 手动控制盘 | 1.名称：手动控制盘 2.规格配置：满足项目消防应急手动管控要求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目火灾报警主机成套配套，设备启停状态实时反馈，故障报警功能齐全，系统调试合格 5满足图纸要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030904014003 | 消防电话专用主机 | 1.名称：消防电话专用主机 2. 规格配置：满足项目消防应急通讯规范要求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目火灾报警主机配套兼容，调试后一对一通话、群呼、故障自检功能全部正常 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
90 | 030904014004 | 应急广播控制器 | 1.名称：应急广播控制器 2.规格：嵌入式成套消防应急广播设备，满足本项目使用要求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，火警自动切换应急广播，分区喊话、故障自检功能齐全，系统调试合格 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030904015002 | 图形显示装置 | 1.名称：图形显示装置 2.规格：独立成套消防图形显示设备，整机性能满足本项目消防监控值守使用需求。 3.备注：具备国家 3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4.兼容：与本项目火灾报警主机配套，可显示全部探测点位、消防水箱高低水位报警，预留远程监控接口，系统调试合格。 5.满足图纸要求 |  | 台 | 1
92 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.调试内容：原有火灾自动报警系统局部配套调试，含原有报警线路通断检测、故障线路排查修复；新增 / 更换烟感、温感、手报、声光、消火栓按钮、隔离器、联动模块、楼层显示器地址编码录入、主机点位注册、总线回路信号稳定性测试、全点位报警联动试验、故障报警排查与系统复位 3.特别说明：本项综合包干现场全部待调试点位相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整。 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2.调试内容：消防应急广播扬声器、消防电话插孔单点配套调试，含原有线路通断检测、故障线路排查修复、设备地址编码录入、播音 / 双向通话功能测试、火灾报警主机联动强制广播切换、联动呼叫测试、故障报警校验； 3.计价说明：本项综合包干现场全部广播、电话插孔点位调试全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整 |  | 系统 | 1
94 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称：电气火灾监控系统调试 2.调试内容：电气火灾监控系统更换改造配套调试，含原有监测线路通断检测、故障线路排查修复、剩余电流 / 温度互感器接线校验、现场监测设备地址编码录入、监控主机单机报警测试、故障报警模拟校验、与火灾报警控制器联动信号测试； 3.计价说明：本项综合包干现场全部电气火灾监控点位调试相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.名称;消防电话系统调试 2.调试内容：消防电话系统更换改造配套调试，含原有线路通断检测、故障线路排查修复、现场电话插孔、消防电话分机接线校验、设备地址编码录入、主机与现场设备双向对讲通话测试、火灾报警主机联动呼叫测试、故障报警功能校验； 3.计价说明：本项综合包干现场全部消防电话点位调试相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整 |  | 系统 | 1
96 | 030909010001 | 消防电源监控系统调试 | 1.名称：消防电源监控系统调试 2.调试内容：消防电源监控系统更换改造配套调试，含原有监测线路通断检测、故障线路排查修复、电压 / 电流传感器接线校验、现场设备地址编码录入、监控主机单机状态测试、与火灾报警控制器联动信号校验、断电 / 缺相等故障报警全功能测试 3.计价说明：本项综合包干现场全部消防电源监控点位调试相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整。 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 | 1.名称：防火门监控系统调试 2.调试内容：防火门监控系统更换改造配套调试，含原有线路通断检测、故障线路排查修复、门磁开关、电磁释放器接线校验、现场设备地址编码录入、监控主机单机功能测试、与火灾报警控制器火灾联动信号全流程测试、故障报警功能校验； 3.计价说明：本项综合包干现场全部防火门监控点位调试相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 消防联动控制器 |  | 台 |  |  | 6900
2 | 消防电源监控器 |  | 台 |  |  | 4652
3 | 手动控制盘 |  | 台 |  |  | 2200
4 | 防火门监控器 |  | 台 |  |  | 6000
5 | 火灾报警控制器 |  | 台 |  |  | 13525
6 | 应急照明控制器 |  | 台 |  |  | 4400
7 | 消防电话专用主机 |  | 台 |  |  | 2200
8 | 火灾报警控制柜 |  | 个 |  |  | 2760
9 | 图形显示装置 |  | 台 |  |  | 13420
10 | 电气火灾监控器 |  | 台 |  |  | 4500
11 | 应急广播一体机 |  | 台 |  |  | 10000
12 | 双电源转换柜 |  | 台 |  |  | 8000
13 | 消防水泵控制柜 |  | 台 |  |  | 6000
14 | 远程值守网关 |  | 台 |  |  | 3000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 71600
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 71600 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 71600 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 火灾智能防控平台 | 65688.07 | 5911.93 |  | 71600
本页小计 |  | 65688.07 | 5911.93 |  | 71600 | [5 empty] | -
合计 |  | 65688.07 | 5911.93 |  | 71600 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：第二幼儿园-安装工程 |  |  | 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计