## 清单封面
| 达拉特旗公用事业服务中心(白塔公园) 10kV配电 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 2025年11月24日 | 复核时间：

## 总说明
总说明
工程名称:达拉特旗公用事业服务中心(白塔公园)10kV配电工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 达拉特旗公用事业服务中心(白塔公园)10kV配电工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
其 它 说 明 | 1.项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）。 2. 定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）第一册 建筑工程(上、下册）、第二册 电气设备安装工程、第三册 架空线路工程、第四册 电缆线路工程、第五册 通信及自动化工程。 3.拆除工程执行《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版），《电网拆除工程预算定额》（2020年版）。 4.规费：社保及住房公积金执行《关于内蒙古自治区电力建设配电网工程实施<20千伏及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）>的通知》（内电定〔2023〕04号）。 5.定额人材机调整执行《关于发布20kV及以下配电网工程定额和技术改造及检修工程定额2025年上半年价格水平调整的通知》（定额〔2025〕29号）。 6.税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。 7.主要设备材料价格参照内蒙古电力（集团）有限责任公司的信息价及近期同类工程中标价计列，地方性材料按当地近期发布的信息价计列。 8.清单计算规范执行《内蒙古电力（集团）有限责任公司20kV及以下配电网工程初步设计阶段工程量清单计算规则》、《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》DL/T5766-2018。 9.清单计价规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》DL/T5765-2018。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：达拉特旗公用事业服务中心(白塔公园)10kV配电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
| PA1211 | 2 户外成套设备基础
1 | PA1211PA1202 | 设备基础-环网柜 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:垫层：C15，厚100mm。 2、设备基础类型:箱变基础 3、基础及墙体混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4、其他:详见图纸及规范。 | 座 | 2
2 | PA1211PA1201 | 设备基础-箱变 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:混凝土、C15、100mm 2、设备基础类型:箱变基础 3、基础及墙体混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4、其他:详见图纸及规范。 | 座 | 2
3 | PA1211PB0601 | 防护栏栅 | 1、防护部位:箱变环网柜围栏 2、栏栅材质:铁艺围栏 3、栏栅高度:1800mm 4、混凝土强度等级:详见图纸及规范。 | m² | 237.6
4 | PA1211PA0901 | 独立基础 | 1、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:围栏基础 2、砌体种类、规格:砼预制块，250*250*600mm 3、预埋件规格:250*250*2mm 4、其他:详见图纸及规范。 | m³ | 1.8
5 | PA1211PA2901 | 硬化地坪 | 1、硬化材质、强度等级:C20混凝土 2、厚度规格:100mm混凝土 3、其他:详见图纸及规范。 | m² | 19.534
L 电缆线路工程
1 土石方工程
| PC1111 | 1.1 土石方挖填
6 | PC1111PA0701 | 管沟土石方 | 1、土壤类别:一、二类 2、工作内容:机械挖（装）土，自卸车运土及原土回填。 | m³ | 977.4
2 构筑物
| PC1231 | 2.3 工作井
7 | PC1231PL1401 | 混凝土工作井 | 1、井类型:钢筋混凝土井 2、井内规格:1800*1800*1800mm 3、覆土深度:500mm 4、其他:详见图纸及规范。 | 座 | 17
8 | PC1231PK2201 | 电缆井接地 | 1、接地型式:电缆井接地 2、降阻材料:镀锌角钢∠50*5*2500、镀锌扁钢-50*5 3、地质类别:I、II类土 4、其他:详见图纸及规范。 | 基 | 18
| PC1241 | 2.4 电缆埋管
9 | PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设-200 | 1、管径:φ200 2、管材材质:电缆保护管 PE | m | 290
10 | PC1241PL1602 | 电缆保护管敷设-160 | 1、管径:φ160 2、管材材质:电缆保护管 PE | m | 1300
11 | PC1241PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越-2*200 | 1、管径:2*φ200 2、管材材质:PE 3、壁厚:10mm | m | 210
12 | PC1241PL1902 | 非开挖导向钻定向穿越-2*160 | 1、管径:2*φ160 2、管材材质:PE 3、壁厚:10mm | m | 23

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：达拉特旗公用事业服务中心(白塔公园)10kV配电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
| PE1211 | 2 箱式变电站(环网箱)
1 | PE1211PC5701 | 组合型成套箱式变电站-630 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:S20-630kVA 3、其他:附冷却风和温控器 4、详见图纸和规范。 | 座 | 2
2 | PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置 | 1、型号、规格:一进五出 | 座 | 2
X 架空线路工程
一 架空线路本体工程
| PG1211 | 2 杆塔工程
3 | PG1211PK4301 | 混凝土杆组立(10kV)15米有底卡I、II类 | 1、地质类别:I、II类 2、杆型:单杆Φ190×15×M×G 3、组立型式:整根式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 4
4 | PG1211PK4701 | 横担安装(10kV)单回耐张 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、用途:耐张 5、规格型号:HD3-19/8008 | 组 | 4
3 架线工程
| PG1311 | 3.1 10kV(20kV)导线、避雷线架设
5 | PG1311PK4801 | 架空导线 | 1、型号、规格:JKLYJ-10/120 | m | 15
| PG1411 | 4 杆上变配电装置
6 | PG1411PK3901 | 杆上配电装置-断路器单回路 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:包含断路器ZW20-12/630、电压互感器、跌落式熔断器RW-12/630、高压隔离开关HGW9-12/630A、避雷器HY5WS5-17/50-DL，线缆故障指示器等设备及其相应支架和调试费。 3、其他:详见图纸和规范。 | 台 | 2
7 | PG1411PL2701 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:热（冷）缩、铜、户外、3*240 | 套 | 4
8 | PG1411PL2702 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:热（冷）缩、铜、户外、3*95 | 套 | 4
9 | PG1411PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:DLHG-140A | m | 18
10 | PG1411PK2801 | 拉线 | 1、材质:GJ-35 2、其他:详见图纸和规范。 | 组 | 2
11 | PG1411PK2802 | 拉线 | 1、名称:VLX-5+5 2、材质:GJ-50 3、其他:详见图纸和规范。 | 组 | 2
12 | PG1411PM0301 | 带电作业 | 1、工作内容:带电断、接引流线 | 处 | 2
| PG1511 | 5 接地工程
13 | PG1511PC3201 | 接地母线 | 1、材质:镀锌水平接地铁 2、型号、规格:-50*5 3、其他:详见图纸和规范。 | m | 160
14 | PG1511PC3301 | 接地极 | 1、材质:镀锌角钢 2、规格:∠50*5*2500 | 根 | 16
15 | PG1511PK2201 | 接地装置 | 1、接地型式:JD4-40 2、降阻材料:垂直接地铁：镀锌角钢，∠50*5*2500；水平接地铁：镀锌扁钢，-50*5;电线:10m，BV,35,1芯。 3、地质类别:I、II类土 4、其他:详见图纸和规范。 | 基 | 2
16 | PG1511PK2202 | 接地调试 | 1、内容:详见图纸和规范。 | 基 | 2
L 电缆线路工程
2 电缆敷设
| PH1231 | 2.3 10kV(20kV)电缆敷设
17 | PH1231PL2301 | 直埋敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×240 | m | 550
18 | PH1231PL2302 | 直埋敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×95 | m | 730
| PH1311 | 3 电缆附件
19 | PH1311PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 | 1、管径:φ110 2、管材材质:镀锌钢管 3、壁厚:4mm 4、其他:详见图纸和规范。 | 根 | 2
| PH1411 | 4 电缆防火
20 | PH1411PL3001 | 电缆防火 | 1、名称:防火堵料 | t | 0.08
| PH1611 | 6 调试与试验
21 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压 | 回路 | 4

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：达拉特旗公用事业服务中心(白塔公园)10kV配电工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额 | 90425
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：达拉特旗公用事业服务中心(白塔公园)10kV配电工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC5701 | 组合型成套箱式变电站-630 |  | 座 | 2
| 箱式变压器 | 630kVA | 座 | 2
PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置 |  | 座 | 2
| 环网柜 | 一进五出 | 座 | 2
架空线路工程
架空线路本体工程
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置-断路器单回路 |  | 台 | 2
| 智能高压真空断路器 | ZW20-12/630 | 台 | 2
S0609003 | 配电终端 | 配变终端(TTU) | 套 | 2
| 高压隔离开关 | HGW9-12/630A | 只 | 12
| 跌落式熔断器 | HRW12-10F/200A | 只 | 8
| 跌落式避雷器 | HY5WS5-17/50-DL | 只 | 12
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2301 | 直埋敷设 |  | m | 550
| 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*240 | 米 | 550
PH1231PL2302 | 直埋敷设 |  | m | 730
| 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*95 | 米 | 730
二 | 材料
建筑工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PA1211 | 户外成套设备基础
PA1211PA1202 | 设备基础-环网柜 |  | 座 | 2
C01020713 | 圆钢 φ10以上 |  | kg | 4490
| 基础槽钢 | 12# | t | 0.012
PA1211PA1201 | 设备基础-箱变 |  | 座 | 2
C01020713 | 圆钢 φ10以上 |  | kg | 3502
| 基础槽钢 | 12# | t | 0.024
PA1211PB0601 | 防护栏栅 |  | m² | 237.6
| 围栏 |  | m² | 237.6
PA1211PA2901 | 硬化地坪 |  | m² | 19.534
| C20混凝土硬化 |  | m³ | 1.953
电缆线路工程
构筑物
PC1231 | 工作井
PC1231PK2201 | 电缆井接地 |  | 基 | 18
| 镀锌垂直接地铁 | ∠50*5*2500 | 根 | 18 |  | 4根按40米平均
| 镀锌水平接地铁 | -50*5 | m | 129.6
PC1241 | 电缆埋管
PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设-200 |  | m | 290
| 电缆保护管 | PE Φ200 | m | 290
| 警示带 |  | m | 215
| 电缆标志桩 |  | 块 | 8
PC1241PL1602 | 电缆保护管敷设-160 |  | m | 1300
| 电缆保护管 | PE Φ160 | m | 1300
| 警示带 |  | m | 650
| 电缆标志桩 |  | 块 | 22
PC1241PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越-2*200 |  | m | 210
| 电缆保护管 PE | φ200 | m | 420
| 膨润土 |  | kg | 1483.65
| 水 |  | m³ | 59.346
| 复合硅酸盐水泥42.5 |  | t | 3.297
PC1241PL1902 | 非开挖导向钻定向穿越-2*160 |  | m | 23
| 电缆保护管 PE | φ160 | m | 46
| 膨润土 |  | kg | 162.495
| 水 |  | m³ | 6.5
| 复合硅酸盐水泥42.5 |  | t | 0.361
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC5701 | 组合型成套箱式变电站-630 |  | 座 | 2
| 设备标识牌 |  | 个 | 10
PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置 |  | 座 | 2
| 设备标识牌 |  | 个 | 10
架空线路工程
架空线路本体工程
PG1211 | 杆塔工程
PG1211PK4301 | 混凝土杆组立(10kV)15米有底卡I、II类 |  | 基 | 4
| 普通混凝土电杆 | Φ190×15×M×G | 根 | 4
| 底盘 | DP-8 | 块 | 4
| 卡盘 | KP-12 | 块 | 8
| 电杆标牌 |  | 块 | 4
| 防鸟占位器 |  | 个 | 8
PG1211PK4701 | 横担安装(10kV)单回耐张 |  | 组 | 4
| 耐张横担 | HD3-19/8008 | 套 | 4
| 耐张顶架 | NDB-190 (-8*80) | 付 | 4
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 12
| 盘型悬式瓷绝缘子 | U70B/146 | 只 | 24
| 直角挂板 | Z-7 | 个 | 12
| 球头挂环 | QP-7 | 个 | 12
ZC0508109 | 联结金具-碗头挂板 | WS-7 | 只 | 12
ZC0510016 | 耐张线夹-楔型绝缘 | NXL-3 | 付 | 12
架线工程
PG1311 | 10kV(20kV)导线、避雷线架设
PG1311PK4801 | 架空导线 |  | m | 15
ZC0219002 | 架空导线 | JKLYJ-10/120 | m | 45
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置-断路器单回路 |  | 台 | 2
| 开关支架 |  | 套 | 2
| 熔断器横担 | RDQHD-11/7506(φ230) | 套 | 4
| U型抱箍 | RDQBG-U18-240 | 套 | 4
| 隔离开关支架 | GLHD∠75×8×1900(φ215) | 套 | 4
| 可装卸线夹 | YH-2 | 套 | 20
| 避雷器横担 | BLQHD∠75×8×1900(φ230) | 套 | 4
| U型抱箍(避雷器) | BLQBG-U18-240 | 付 | 4
| 避雷器支架 | BLQ-70×7×170 | 套 | 12
| 标牌 | 断路器警示牌 | 块 | 4
| 标牌 | 断路器命名牌 | 块 | 2
ZC0216020 | 光缆余缆架 |  | 套 | 2
ZC0216020 | 架空绝缘导线 | AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 0.036
| 铝芯交联聚乙稀绝缘架空线单芯 | JKLYJ-10kV-120 | 米 | 96
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-50 | 米 | 30
ZC0701032 | 电缆故障指示器 |  | 套 | 3
PG1411PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
ZC0304009 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,240mm²,3芯 | 套 | 4
PG1411PL1601 | 电缆保护管敷设 |  | m | 18
ZC0701032 | 电缆保护管 | DLHG-140A | 米 | 18
ZC0701032 | 电缆固定抱箍 | KBG5-90 | 套 | 8
PG1411PK2801 | 拉线 |  | 组 | 2
| 镀锌钢绞线 | GJ-35 | m | 8
| 拉线抱箍 | LB-210 (-8*80) | 个 | 4
| 平行挂板 | PD-10 | 个 | 2
| 楔形线夹 | NX-1 | 个 | 2
| UT型线夹 | NUT 1 | 个 | 2
ZC0511061 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | SLG-3B | 付 | 48
PG1411PK2802 | 拉线 |  | 组 | 2
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | m | 70
ZC0508035 | 联结金具-平行挂板 | PD-12 | 只 | 4
ZC0508057 | 联结金具-U型挂环 | U-21 | 只 | 4
ZC0508057 | 拉线盘拉环 | Φ28 | 只 | 2
ZC0507022 | 拉线金具-锲型线夹 | NX-1 | 付 | 6
ZC0507021 | 拉线金具-锲型线夹 | NX-2 | 付 | 6
ZC0507007 | 拉线金具-UT型线夹 | NUT-2 | 付 | 4
ZC0406004 | 拉紧绝缘子 | JH-90 | 只 | 4
ZC0513011 | 拉线棒 | Φ20,3000mm | 根 | 4
ZC0606019 | 水泥制品 | 拉盘 | 块 | 2
PG1511 | 接地工程
PG1511PC3201 | 接地母线 |  | m | 160
| 镀锌水平接地铁 | -50*5 | 米 | 160
PG1511PC3301 | 接地极 |  | 根 | 16
| 镀锌垂直接地铁 | ∠50*5*2500 | 根 | 16
| 验电接地环 |  | 套 | 16
PG1511PK2201 | 接地装置 |  | 基 | 2
| 镀锌垂直接地铁 | ∠50*5*2500 | 根 | 8
| 镀锌水平接地铁 | -50*5 | 米 | 90
ZC0211025 | 电线 | BV,35,1芯 | 米 | 20
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2302 | 直埋敷设 |  | m | 730
C35000001 | 电力电缆 |  | m | 730
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 |  | 根 | 2
| 镀锌钢管 | DLHG-140A | kg | 64.86
| 电缆固定抱箍 | DBG6-200(-60*6) | 个 | 2
| 电缆卡箍 | KBG5-100 | 个 | 4
PH1411 | 电缆防火
PH1411PL3001 | 电缆防火 |  | t | 0.08
| 防火堵料 |  | t | 0.08