容灾备份模块化数据机房技术参数

- 核心定位与应用场景

定位：室内小型模块化数据中心

应用场景：医院信息化容灾备份机房

- 技术要求

- 1、系统参数：

微模块机房系统总进线采用三相五线 380V（3P+N+PE）制式；线电压 380V 作为系统总输入，配电模块内部分配为 UPS、精密空调、IT 设备等单相负载供电。微模块机房通道类型：单排、密闭冷热通道。宽温运行：-20℃～+45℃，适应恶劣环境。

2、制冷系统：

- 配置2台机功率≥12.5KW架式精密空调，变频制冷、直膨式风冷，具有高效节能、高可靠性、高兼容性、宽电源制式、智能监控和便利安装与维护等特点。制冷系统具体由室内机、室外机组成。

- 3、供配电系统：

配置2台机架式 UPS（锂电供电），单台UPS容量≥10kVA，备电时间≥4小时，内置高可靠性BMS电池管理系统，锂电热失控预警。基于在线双变换技术，支持机架安装，配合锂电池，有效节省安装空间。内置WIFI与手机APP通信，全面灵活监控UPS状态。

锂电池柜可入列安装或独立防护区域安装，锂电柜自带柜内全氟己酮灭火模块。入列安装时锂电池柜外形尺寸要与模块化机房机柜尺寸保持一致。

- 监控系统：

- 动环监控，配置动环监控主机1台，集成到一体化综合柜内对模块化机房的运行数据实时采集监测。管理系统具有良好的可视化界面，根据实际需求可提供全面的管理功能。支持远程WEB界面访问，APP/WEB 统一管理，手机 APP / 本地 PAD 人脸登录，远程监控、告警推送、故障定位、开关热插拔，在线维护不中断业务。电池实时监控、过热保护；烟雾/高温联动消防，自动弹门应急散热。

动力设备:智能温控产品、UPS等。

环境设备: 烟感探测器、水浸传感器等。

视频设备:支持房间级摄像机和微模块摄像机同时监控、含摄像机、网络硬盘录像机、一体化智能视频监控平台

门禁设备:房间级门禁，集成标准的门禁管理系统，实现对门状态、刷卡、权限等关键信息的管理和监控。

- 5、消防系统：配置符合数据中心机房消防要求的消防设施,消防设施的设计、安装及验收应符合GB50174《数据中心设计规范》、GB50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB50370《气体灭火系统设计规范》等相关国家标准的要求,所有消防设备须具备CCCF认证（消防产品认证）及出厂合格证,关键设备须提供型式检验报告,灭火剂须提供纯度检测报告。模块化机柜内消防设备机架式安装，全氟己酮灭火模块，烟温感双路互锁启动。模块化机柜外配置数据机房用气体灭火设施。

6、其他要求：

机柜分为基础设施一体柜、IT机柜、电池柜。提供42U可用空间，PDU：机柜后侧设置两条竖装PDU。

机柜数量：基础设施一体柜(综合柜) 1台，IT机柜3台，电池柜2台。

- 机柜尺寸（宽 × 深 × 高）：≥600×1350×2000mm

机柜符合IEC(International Electrotechnical Commission)60297-1标准，为数据中心服务器提供可靠稳定的安装空间，保证服务器的安全运行，并采用前后风道。

材质：高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。

风道：密闭冷热通道。

机柜内置强电配电设备、UPS设备、空调制冷设备、机架式气体灭火消防设施设备、视频监控设备、红外监控设备、机房温湿度监控、动环监控、门禁、烟感设备、设备等。通过本地触控屏，实现微模块本地可视化运维；

模块化机房设备

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT机柜 | 1、材质:高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板; 2、★静载:机柜静态承载能力≥1000kg，提供证明材料； 3、密闭通道门:符合主流模块化机柜对于密闭冷热通道机柜门要求，确保隔热，防止凝露; 4、走线设计:模块输入电缆支持上进线，模块内部电缆支持上走线; 5、机柜侧板:机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能; 6、并柜:配套机柜专用并柜连接件，可实现免拆卸机柜门完成机柜拼接; 7、机柜门:机柜采用前后封闭设计，前后门单开，前门具有内部设备可视，并降低设备运行声音功能; 8、机柜的前门、后门及侧板均可锁定;前后门开启角度不小于120°; 9、消防联动自动开启装置，冷通道天窗/活动顶板具有消防联动自动开启/释放功能，或者机柜门配置消防联动电子锁，方便紧急情况下自动弹开，提供消防联动和应急散热的功能; 10、调平支脚:机柜采用不小于直径为40mm支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为:10~35mm; 11、滚轮:机柜采用四个万向滚轮，单个滚轮动态承重不小于350kg,静态承载不小于500kg; 12、PDU（32A 输入；标配 20 个 10A+4 个 16A 国标插座，单相、额定功率≥7.3KVA，机柜竖装全高安装） | 台 | 3 |
| 2 | 基础设施一体柜(综合柜) | 1、一体化设计:UPS、配电单元、监控，空调一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展；全封闭式冷热通道；冷通道深度≥250mm; 2、供配电整体要求:各配电单元:UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护; 3、配电模块：配电模块:包含 UPS 输入输出、UPS 维修旁路开关、防雷保护开关；配电模块至少需要≥12路IT输出，配电元器件须符合国家相关标准；通过 3C 强制性产品认证，并提供由具备 CMA 资质的检测机构出具的、覆盖本项目同型号同规格、检测结论合格的检测报告。配电单元支持连续制冷功能。 4、综合柜支持低载高湿场景防止柜外产生凝露，应具备选配:功能模块/风扇组件。 5、防雷器:配电柜配置电源防雷器(浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器),其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns,残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护;防雷模块具有遥信功能，防雷器失效可远程监控; 6、防雷等级:配置C级防雷器; 7、安装方式:支持水泥地面直接安装及架空地板安装; 8、火警联动，告警后 UPS 切断负载，启动报警系统 9、内置视频监控硬盘录像机、动环监控主机、烟感及温湿度传感器 10、本地触控屏，实现微模块本地可视化运维，支持微模块总览、配电、制冷、环境、告警信息本地查看；支持现场参数配置、日志导出、固件升级；支持人脸 / 密码鉴权，实现微模块通道及机柜智能门锁开门，满足机房现场运维。 | 台 | 1 |
| 3 | 精密空调制冷系统 | 内机安装方式：机架式安装 1、制冷量:风冷空调，制冷量≥12.5kW 2、空调风量:不小于2600m^3/h; 3、除湿:具备优异的低载防凝露性能，在低负载、高湿复杂工况下，可稳定维持机房冷通道环境湿度在20%~80%区间，杜绝凝露、结水现象。机组配置高效EC调速风机，支持宽范围无级转速调节，可精准调控送风温度与送风方向，有效降低设备运行能耗，整机结构紧凑，适配机柜狭小安装空间。 4、★机组具备恒温恒湿一体化调控功能，采用成熟高效的加湿技术，加湿过程节能降耗，兼具辅助降温效果，设备结构简单、后期运维便捷、维护成本低，要求提供佐证资料; 5、冷凝水排水: 兼容上下排水，具备水位检测与溢水告警、漏水报警功能。 6、支持上走管或下走管，空调内外机接口管路免焊接 设计; 7、空调配置:2+0，非冗余设计 8、制冷量调节范围:20%~100% 9、压缩机:直流变频制冷 10、送风方式:水平送风 11、制冷剂预充注; 外机安装方式：落地或挂墙 14、工作温度:-40℃~45℃ 15、防护等级:至少须达到IPX4 16、精密空调应具有独立的控制器，控制器具有逻辑控制、数据采集、控制下发、告警上报、数据存储和群控等功能，智能温控产品以行业通用标准化通讯协议接入网管，实现远程控制。 | 套 | 2 |
| 4 | UPS电源 | 1、UPS 类型:机架式安装; 2、★失效预警:母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警; 3、接线制式:UPS兼容机架、塔式安装，兼容三进单出、单进单出模式; 4、UPS 配置:单台容量为≥10kVA; 5、UPS 输出功率因数:≥0.9; 6、★UPS 防雷:6kV/5kA防雷设计，并提供EMC测试报告证明; 7、UPS 效率:在100%负载率情况下的效率应不低于96%; 8、UPS 过载能力:在125%的额定负载时,可持续5min; 9、★分级下电功能:UPS设备在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电; 10、★电池组配置：采用高性能磷酸铁锂（LiFePO4）电芯，循环寿命≥5000次，内置高可靠性BMS电池管理系统。系统具备以下功能： 均衡管理：具备主动或被动电芯均衡技术，消除单体压差，确保整组一致性。 实时状态监测：实时监测并记录每一节单体电芯的电压、电流及温度，具备过充、过放、过流及短路等毫秒级保护功能。 高精度容量算法：内置SOC（荷电状态）与SOH（健康状态）估算算法，能够在线精准显示剩余容量与电池寿命。 智能低功耗设计：具备BMS深度休眠与智能唤醒功能，降低静态功耗，保障长期备用状态。 通信与数据记录：支持标准通信协议（如CAN/RS485），能够实时上传运行数据与历史告警记录，与UPS主机无缝对接、实时联动。 安全设计:电池模组应具备防爆阀设计、BMS具备三级架构保护（电芯级、模组级、系统级），确保在极端异常情况下的系统安全 | 台 | 2 |
| 5 | 动环监控系统 | 1、监控采集器:1U，机架安装,机房动环提供统一接口,便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控; 2、安全要求:监控采集器需满足网络安全的要求; 3、水浸传感器:对模块外有水源的地方进行漏水检测 4、烟雾传感器:实时监测模块内的烟雾状态; 5、监控系统:设备面板自带LCD/OLED实时显示当前PUE值，支持采集机柜总输入功率及IT设备功率，自动计算实时PUE，数据可通过ETH或RS485上传动环监控平台。 6、温湿度传感器:对模块内每个机柜环境的温湿度进行检测 7、门锁:前后门智能电子门锁，支持本地钥匙打开可检测门状态，并支持远程开门。 8、RGB-LED灯220~240V单相50Hz/60Hz支持RGB混色 9、统一监控，采用无线接入数据机房管理系统;9英寸以上PAD显示屏，支持多点触控 10、近端通信:单个模块支持近端WIFI功能，可通过PAD或手机APP软件对数据机房设备和环境参数进行实时检测。 | 套 | 1 |
| 6 | 配套线缆 | 机房、机柜内的配套线缆（含微模块各个部件之间电缆）配置要求： - 所有线缆必须采用低烟无卤护套材料，防火等级不低于B1级难燃。 - 导体材质：采用高纯无氧铜（纯度≥99.97%）。 - 所有线缆中间不得有任何形式的接续，须按设计图纸一次敷设到位。 - 所有线缆两端须设置永久性标识标签，标注起点、终点、用途、敷设日期。 | 套 | 1 |
| 7 | 电池柜 | 后备续航≥4小时，配套锂电池、直流开关及电池柜(电池生产厂家须为国内正规大型电池制造企业）、电池柜：可以入列安装，或作为独立防护区安装，配置符合锂电池消防要求的消防设施设备，锂电柜自带柜内全氟己酮灭火，锂电热失控预警。 | 套 | 2 |

4.2 数据保护与灾备系统软硬件设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备份一体机硬件设备 | 机型:2U机架式 盘位:≥12盘位 CPU: ≥2颗，（主频≥2.0GHz，≥16核，≥32线程） 内存:≥128GB DDR5 数据盘:≥12*8TB SATA硬盘 系统盘:≥2*480GB SSD 阵列卡:≥4GB缓存RAID卡，含掉电保护模块 网络接口:2*1GE 电口+2*10GE光口(含10G多模光纤模块) 扩展槽位:≥4个可用PCIe空余插槽 [硬件3年原厂整机质保服务,含备份软件原生操作系统] | 台 | 1 |
| 2 | 接管一体机硬件设备 | 机型:2U机架式 盘位:≥12盘位 CPU: ≥2颗，（主频≥2.0GHz，≥16核，≥32线程） 内存:≥512GB DDR5 数据盘≥:6*8TB SATA硬盘 系统盘:≥2*480GB SSD 阵列卡:≥4GB缓存RAID卡，含掉电保护模块 网络接口:2*1GE电口+2*10GE光口(含10G多模光纤模块) 扩展槽位:≥1个可用PCIe空余插槽 [硬件3年原厂整机质保服务,含备份软件原生操作系统] | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 交换容量≥4.8Tbps/48Tbps，固定端口≥24个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP端口（带模块），与医院现有核心交换机对接 | 台 | 1 |
| 4 | 备份软件 | 支持Windows、Linux、Unix、自主可控等客户端平台，客户端数量不做限制。支持主流文件系统、数据库、虚拟化/云平台、NAS 等应用保护，提供数据备份、容灾迁移、数据归档、防勒索病毒等能力。 默认包含模块：备份存储服务器，服务器文件备份/恢复代理模块，虚拟机备份/恢复服务通用虚拟化软件和云平台，虚拟机备份/恢复服务国产虚拟化软件和云平台，传统数据库备份/恢复代理模块，开源数据库备份/恢复代理模块，国产平台数据库备份/恢复代理模块，Oracle DataGuard 备份/恢复代理模块，Oracle RAC双机备份/恢复代理模块，群件备份/恢复代理模块，整机备份/裸机恢复模块(BMR)，数据库容灾演练模块，NDMP备份模块；数据库连续日志备份保护模块； 实现数据实时增量备份，并实现每日定时备份。 [含12个月标准远程技术支持服务] | TB | 50 |
| 5 | 业务应急接管系统模块 | 当核心业务发生问题不能提供服务时，通过人工手工操作实现核心业务接管，以保证医院核心业务持续可用。医院核心业务HIS、PACS、LIS、EMR、集成平台、门诊号源、自助机挂号缴费等业务应急接管。 基于Web方式管理，提供基于物理机、虚拟机、云主机环境下的操作系统、业务应用和数据一体化的连续数据保护，持续捕获用户数据的变化、实时备份用户数据，可以针对客户端实现任意时间点应急接管，恢复业务运行，并对保护系统软硬件资源进行统一管控和监控，提供大屏展示功能。(包含1年基础维保服务) 默认包括：1个管理节点授权，8个客户端节点授权。 支持客户端连续数据保护 -应急接管功能 -挂载恢复功能 -仿真测试功能 -在线回切功能 -异机恢复功能 -文件下载恢复功能 | 个 | 1 |
| 6 | 现场技术 服务 | 质保期内提供工程师现场技术服务 | 年 | 3 |
| 7 | 软件维保 技术服务 | 验收后，提供三年免费质保服务，提供7*24标准技术支持服务，包括常规软件服务，以及软件升级服务，提供免费现场技术支持。 | 年 | 3 |

4.3 机房综合装修

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房吊顶（含龙骨、吊筋等辅材。） | 基材材质 AA 级铝合金（3003/5005 系列） 抗腐蚀、强度高，不易变形；板材厚度 1.0mm（常规），可选 0.6~1.2mm 机房建议≥0.8mm，保证承重与平整度；基材状态 平整、无划痕、无氧化，表面处理前进行铬化处理增强涂层附着力，提升耐候性 重量 约5kg/㎡（含面板 + 吸音纸） 标准规格：600×600mm 尺寸公差：边长偏差≤±0.3mm，对角线偏差≤±.5mm 折边高度：20~25mm，保证与龙骨卡接牢固 表面平整度：≤0.2mm/m²，拼接后无缝隙、不积尘 | 平方 | 20 |
| 2 | 顶面防尘漆+顶面防水涂料 | 顶面两遍防尘漆+顶面防水涂料 | 平方 | 20 |
| 3 | 机房墙面 | 1200mm*3000mm墙面彩钢板（12mm厚石膏板基层+0.6mm厚镀锌钢板）+（含轻钢龙骨及辅材）+50mm厚防火岩棉，20平米室内墙面全封闭安装。 | 平方 | 45 |
| 4 | 机房全钢防静电地板（含横梁、支架等辅材） | 冷轧钢板（双面镀锌），内部填充水泥发泡。 规格：600mm×600mm，厚度可选 35mm/40mm 尺寸公差：边长偏差≤±0.3mm，对角线偏差≤±0.5mm，厚度偏差≤±0.2mm 表面平整度：≤0.2mm/m²，拼接后缝隙≤1mm，无高低差 边缘处理：地板四周带密封防潮胶条，拼接后防尘、防潮、隔音 | 平方 | 20 |
| 5 | 防静电铜箔金属接地 | 30*0.3mm铜箔全覆盖铺设在防静电地板支架下与楼宇接地连接 | 米 | 50 |
| 6 | 智能防盗防火安全门 | 指纹/密码解锁+人脸识别 | 套 | 1 |
| 7 | 室内温湿度 传感器 | 室内温湿度探测传感器 | 个 | 2 |
| 8 | 高清视频监控摄像机 | 800万像素彩色半球摄像机 | 个 | 2 |
| 9 | 室内照明 | 600mm*600mm平板灯 | 个 | 4 |
| 10 | 声光警号 | 连接动环监控系统，用于在模块化机柜内出现严重报警时发出警报 | 个 | 1 |
| 11 | 烟雾传感器 | 烟感探测器 | 个 | 1 |
| 12 | 踢脚线（不锈钢） | 1.0mm厚不锈钢材质，高度80mm，厚度10mm，有内衬大芯板基层 | 米 | 20 |
| 13 | 地面防尘地面防水 | 两遍防尘漆+防水涂料 | 平米 | 20 |
| 14 | 铝合金桥架 | 智能模块化机柜上方光缆网络桥架吊架（含所有配件） | 米 | 8 |
| 15 | 机房消防 | 配置符合数据机房可用的气体灭火设备 | 套 | 1 |