## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
工艺管道
1 | 040602002002 | 格栅除污机 | 1.类型:回转式格栅除污机 2.材质:材质304 3.规格、型号:GSHP1200*8300 B=1200,H=8300，N=1.5KW,角度75° 4.主要附件:控制箱及连接设备线缆 5.其他:灌浆、精平、组装,附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转 |  | 台 | 2
2 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ300-40-55,Q=300m³/h，H=40m,N=55kw 3.规格:DN=200 4.类型:永磁电机 5.主要附件:配套矢量变频柜、端子箱、自耦系统及自控系统 6.灌浆:地脚螺栓灌浆 7.单机试运转要求:电动机检查接线、负载调试 |  | 台 | 4
3 | 040602034002 | 闸门 | 1.类型:镶铜铸铁圆闸门 2.材质:镶铜铸铁 3.形式:靠壁式单吊点 4.规格、型号:MZY600 5.含找平,找正,试漏,试运转等 |  | 座 | 2
4 | 040602038002 | 启闭机 | 1.类型:手电两用启闭机 2.规格、型号:QDA-20,N=0.37kw 3.调试:电动机检查接线,加油,无负荷试运转 |  | 台 | 2
5 | 080802009002 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.潜水泵自带，仅计安装费 |  | 个 | 4
6 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:法兰式手动暗杆闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN250 L=450 H1=525 1.6MPA 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1.名称:双法兰伸缩接头 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN250 L=415 1.6MPA 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
8 | 030807002004 | 低压焊接阀门 | 1.名称:缓闭止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN250 1.6MPA 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
9 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:钢制 2.型号、规格:DN250 1.6MPA 3.连接形式:焊接 |  | 片 | 8
10 | 040502007002 | 盲堵板 | 1.材质及规格:Q235A、DN250 2.连接形式:法兰连接 1.6MPA 3.含连接盲板的法兰 |  | 个 | 2
11 | 030801004003 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:螺旋管Q235A 2.规格:DN250、壁厚0.7cm 1.6MPA 3.焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗:水压试验 |  | m | 58.41
12 | 030801004004 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:螺旋管Q235A 2.规格:DN400、壁厚0.7cm 1.6MPA 3.焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗:水压试验 |  | m | 10
13 | 030804002001 | 低压螺旋卷管件 | 1.材质:Q235A 2.规格:三通、DN400*DN250 1.6MPA 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 |  | 个 | 4
14 | 030804002002 | 低压螺旋卷管件 | 1.材质:Q235A 2.规格:三通、DN400*DN400 1.6MPA 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 |  | 个 | 1
15 | 030804002003 | 低压螺旋卷管件 | 1.材质:Q235A 2.规格:90°弯头、DN250 1.6MPA 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031202002001 | 非埋地管道防腐蚀 | 1.除锈级别:达到S2.5 2.涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆、环氧云铁防链底漆、环氧厚浆型防腐面添 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:外涂环氧富锌底漆一道，环氧云铁防链底漆一道，环氧厚浆型防腐面添二道 4.管道外径:D273 明敷 |  | m | 47.41
17 | 031202009001 | 环氧煤沥青防腐蚀 | 1.除锈级别:达到S2.5级 2.刷缠品种:环氧富锌底漆,环氧云铁防锈底漆，厚浆型环氧煤沥青防腐涂料 3.分层内容:环氧富锌底漆一道,环氧云铁防锈底漆一道，再以厚浆型环氧煤沥青防腐涂料为面漆，二布四面作加强防腐 4.埋地管道 |  | m2 | 18.53
18 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:托架 2.材质:钢制 |  | kg | 367.36
19 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:达到S2.5级 2.油漆品种:环氧富锌底漆 3.结构类型:支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | kg | 367.36
20 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.基础形式:管底20mm150度中粗砂垫层 |  | m3 | 8.46
强电
21 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:AP1 2.规格:500x550x160 3.安装方式:明装 距地1.2m 4.成套采购及安装 |  | 台 | 1
22 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:AL1 2.规格:500x550x160 3.安装方式:明装 距地1.2m 4.成套采购及安装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:AC5（厂家自配） 2.型号:回转式格栅除污机控制箱 3.规格:450*500*200 4.安装方式:挂墙明装 距地1.2m 5.只计安装费 |  | 台 | 1
24 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:AC6（厂家自配） 2.型号:镶钢铸铁圆闸阀门控制箱 3.规格:450*500*200 4.安装方式:挂墙明装 距地1.2m 5.只计安装费 |  | 台 | 1
25 | 030402011006 | 潜水泵接线箱 | 1.名称:AC1-AC4（厂家自配） 2.型号:潜水泵接线箱 3.规格:450*550*200 4.安装方式:明装 距地1.2m 5.只计安装费 |  | 台 | 4
26 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:管内穿线 |  | m | 89.23
27 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 28.19
28 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 0.5
29 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径20mm 3.部位:砖墙 4.含补沟槽 |  | m | 0.5
30 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:管内穿线 |  | m | 147.58
31 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 44.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 0.5
33 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径25mm 3.部位:砖墙 4.含补沟槽 |  | m | 0.5
34 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:单相七孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地3.5m暗装 |  | 套 | 6
35 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:距地1.4m暗装 |  | 套 | 2
36 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 8
37 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(防潮型） 2.规格:1*20W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 4
38 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 4
39 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200mmx100mm 3.材质:热镀锌金属 4.安装方式:距地 3.6m |  | m | 10.2
40 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100mmx100mm 3.材质:热镀锌金属 4.安装方式:距地 3.6m |  | m | 17.85
41 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2.材质:型钢 |  | t | 0.029
42 | 080707009002 | 支架、吊架 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作、安装 2.材质:型钢 |  | t | 0.029
43 | 030104007001 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦 2.型号: 3.4KW 提升高度12m 起重量1t 3.含调试 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 18.38
45 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22 3.规格:5*10mm2 4.材质、类型:铜芯干包式 5.电压(kV):1kv |  | 个 | 3
46 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 6.08
47 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 75.55
48 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:电缆沟敷设 |  | m | 156.75
49 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 30.16
50 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22 3.规格:4*70+1*35 4.材质、类型:铜芯热缩式 5.电压(kV):1kv |  | 个 | 8
51 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 28.16
52 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗敷 |  | m | 2
53 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径80mm 3.部位:砖墙 4.含补沟槽 |  | m | 0.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 22.29
55 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:电缆沟敷设 |  | m | 34.35
56 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22 3.规格:5*16mm2 4.材质、类型:铜芯干包式 5.电压(kV):1kv |  | 个 | 2
57 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 4.99
58 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 |  | m | 0.5
59 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径50mm 3.部位:砖墙 4.含补沟槽 |  | m | 0.5
60 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 94.88
61 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:电缆沟敷设 |  | m | 69.58
62 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 27.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22 3.规格:5*6mm2 4.材质、类型:铜芯干包式 5.电压(kV):1kv 6.同泵房 |  | 个 | 4
64 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 26.38
65 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 |  | m | 1
66 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径40mm 3.部位:砖墙 4.含补沟槽 |  | m | 0.5
67 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP 3.规格:4x1.5mm2 4.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 75.55
68 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP 3.规格:4x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式:电缆沟敷设 |  | m | 156.75
69 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP 3.规格:4x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 30.16
70 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:KVVP 3.规格:4*1.5mm2 4.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 8
71 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 28.16
72 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 2
73 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径20mm 3.部位:砖墙 4.含补沟槽 |  | m | 0.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 16.54
75 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:4*4 4.材质、类型:铜芯干包式 5.电压(kV):1kv |  | 个 | 2
76 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:管内敷设 |  | m | 19.96
77 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:4*2.5 4.材质、类型:铜芯干包式 5.电压(kV):1kv |  | 个 | 2
78 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 18.24
弱电
79 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:4G/5G无线插卡室外摄像机 2.规格:400万像素、内置128G内存卡 3.安装方式:距地3.5米、含调试 4.摄像机支架壁装 |  | 台 | 10
防雷接地
80 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 MEB 2.规格:400*300*200 3.端子板规格：100*50*4 紫铜板 3.安装方式:底边高0.3米暗装 |  | 台 | 1
81 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:总等电位联结线 2.型号:BV 3.规格:25mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:管内穿线 |  | m | 2.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:32mm 4.配置形式:暗敷 |  | m | 2.43
83 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户内 |  | m | 7.06
84 | 030416027002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费;施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的指设、移拆、维修、消理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001002 | 脚手架 |  | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 普工 | 工日 | 2
2 | 技工 | 工日 | 2
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程 |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计