## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001004001 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 113.8
2 | 031001004002 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 156.72
3 | 031001004003 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 106
4 | 031001004004 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 241.36
5 | 031001004005 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 151.06
6 | 031001004010 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 28.71
7 | 031001004006 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 173.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031001004011 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 10.3
9 | 031001004007 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 217.43
10 | 031001004008 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 70.6
11 | 031001004009 | 焊接钢管-地沟或管井内安装 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN125 3.连接方式:焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m | 150.64
12 | 031208002003 | 采暖管道绝热-地沟或管井内安装 | 1.名称：不燃离心玻璃棉套管保温,铝箔贴面 2.规格：管径≤DN40 30mm厚 容重不应小于60kg/m³ 3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 3.57
13 | 031208002004 | 采暖管道绝热-地沟或管井内安装 | 1.名称：不燃离心玻璃棉套管保温,铝箔贴面 2.规格：DN50≤管径≤DN65 35mm厚 容重不应小于60kg/m³ 3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 3.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031208002006 | 采暖管道绝热 | 1.名称：不燃离心玻璃棉套管保温,铝箔贴面 2.规格：DN50≤管径≤DN65 35mm厚 容重不应小于60kg/m³ 3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 0.44
15 | 031208002005 | 采暖管道绝热-地沟或管井内安装 | 1.名称：不燃离心玻璃棉套管保温,铝箔贴面 2.规格：DN80≤管径≤DN125 40mm厚 容重不应小于60kg/m³ 3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | m3 | 8.63
16 | 031301005001 | 采暖管道支架-地沟或管井内安装 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | kg | 794.84
17 | 031301005002 | 采暖管道支架 | 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | kg | 23.3
18 | 031201003001 | 管道支架除锈刷油-地沟或管井内刷油 | 1.名称:管道支架除锈刷油 2.管道支架刷两遍防锈漆，一遍调和漆 3.其它:满足施工技术规范及验收规范要求 | kg | 794.84
19 | 031201003002 | 管道支架除锈刷油 | 1.名称:管道支架除锈刷油 2.管道支架刷两遍防锈漆，一遍调和漆 3.其它:满足施工技术规范及验收规范要求 | kg | 23.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031002007001 | 波纹伸缩器-地沟或管井内安装 | 1.名称：波纹伸缩器 2.规格：DN65 L=53mm 3.连接方式：焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
21 | 031002007002 | 波纹伸缩器-地沟或管井内安装 | 1.名称：波纹伸缩器 2.规格：DN80 L=53mm 3.连接方式：焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 6
22 | 031002007003 | 波纹伸缩器-地沟或管井内安装 | 1.名称：波纹伸缩器 2.规格：DN100 L=53mm 3.连接方式：焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
23 | 031002007004 | 波纹伸缩器-地沟或管井内安装 | 1.名称：波纹伸缩器 2.规格：DN125 L=53mm 3.连接方式：焊接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 3
24 | 031002001005 | 泄水阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：泄水阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 4
25 | 031002001002 | 自动排气阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：ZP-I型自动排气阀 2.规格：DN20 3.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 031002001001 | 全铜球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：全铜球阀 2.规格：DN20 P=1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 28
27 | 031002001014 | 全铜球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：全铜球阀 2.规格：DN25 P=1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 20
28 | 031002001017 | 全铜球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：全铜球阀 2.规格：DN32 P=1.6MPa 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 70
29 | 031002001016 | 全铜球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：全铜球阀 2.规格：DN40 P=1.6MPa 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 32
30 | 031002001003 | 全铜球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：全铜球阀 2.规格：DN50 P=1.6MPa 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 031002001004 | Z41H-16C铸钢闸阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：Z41H-16C铸钢闸阀 2.规格：DN65 P=1.6MPa 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 12
32 | 031002001018 | 过滤球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：过滤球阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 4
33 | 031002001006 | 过滤球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：过滤球阀 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 70
34 | 031002001019 | 过滤球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：过滤球阀 2.规格：DN40 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.其他:满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 18
35 | 031002001007 | 蝶阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN125 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031002001008 | 水过滤器-地沟或管井内安装 | 1.名称：水过滤器 孔径3mm 2.规格：DN125 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
37 | 031002001010 | 球阀(循环管)-地沟或管井内安装 | 1.名称：球阀(循环管) 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
38 | 031002001011 | 泄水球阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：泄水球阀 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 4
39 | 031002012001 | 热表流量计-地沟或管井内安装 | 1.名称：热表流量计 2.规格：DN125 3.12N7-9图集采暖入口阀门，含DN125过滤器2个，温度计2个，压力表4个 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 031002001013 | 自力式压差控制阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：自力式压差控制阀 2.规格：DN125 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
41 | 031002001012 | 静态水力平衡阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：静态水力平衡阀 2.规格：DN125 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
42 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：防水86盒接线盒 2.12N7-9图集采暖入口阀门 3.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 2
43 | 031002001020 | Z41H-16C铸钢闸阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：Z41H-16C铸钢闸阀 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 031002001021 | 水过滤器-地沟或管井内安装 | 1.名称：水过滤器 孔径3mm 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
45 | 031002012002 | 热表流量计-地沟或管井内安装 | 1.名称：热表流量计 2.规格：DN80 3.12N7-9图集采暖入口阀门，含DN80过滤器2个，温度计2个，压力表4个 4.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 组 | 1
46 | 031002001025 | 自力式压差控制阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：自力式压差控制阀 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
47 | 031002001026 | 静态水力平衡阀-地沟或管井内安装 | 1.名称：静态水力平衡阀 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接，含配套法兰片、密封垫片、连接螺栓 4.12N7-9图集采暖入口阀门 5.其他：满足施工技术规范及验收规范要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010401010001 | 地沟清理 | 1.地沟清理 2.地沟内采暖管道改造时,每栋楼地沟检查口开启个数不得少于三处。 3.地沟内污物清掏、冲洗干净后，不间断地向地沟内输送新风.确保地沟内无有害气体方可施工。施工同时还需向地沟内不间断地输送新风，保证地沟内空气流通 4.满足设计及施工规范要求 | m | 185.9
49 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称：采暖全系统水力调试、排气、流量平衡调节、测温验收；含采暖入口小室内阀门调试，不含水压试验及管道冲洗 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 安全文明施工费
1.1.1 | 031401010001 | 安全文明施工与环境保护费
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.3 | 031401013001 | 二次搬运费
1.4 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.6 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.7 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 | 脚手架材料场内搬运、搭设、拆除；拆除后材料堆放、场内转运。
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：鑫凯盛小区2#楼管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计