## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程
标段名称： |  | 鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 游泳馆
1.1.1 | 游泳馆修缮工程
1.1.2 | 游泳馆-安装拆除部分
1.1.3 | 游泳馆-安装新换部分
1.1.4 | 游泳馆工人实名制
1.1.5 | 游泳馆暂列金
1.2 | 游泳馆设备房
1.2.1 | 游泳馆设备房修缮工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。
工程项目清单汇总表
工程名称：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | 第 2 页 共 2 页
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【游泳馆修缮工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地面
瓷砖地面-儿童戏水池池底瓷砖维修
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除现状池底瓷砖面层至混凝土板 |  | m2 | 197.86
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 7.12
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡找平层 |  | m2 | 197.86
4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.1.5厚聚合物水泥防水浆料(Ⅰ型) |  | m2 | 197.86
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.5.5厚陶瓷锦砖铺实拍平,白水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.摩擦系数≥0.6 |  | m2 | 197.86
防静电地面
6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除原瓷砖地面面层及水泥砂浆结合层至混凝土垫层 |  | m2 | 75.56
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 2.72
8 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚DS M1.5砂浆找平层 2.界面剂一道 |  | m2 | 75.56
9 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯涂膜型防水涂料 |  | m2 | 75.56
10 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 |  | m2 | 75.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.10厚1:2.5防静电水磨石、燃烧性能等级为A级、静摩擦系数≥0.6。 2.防静电水泥砂浆一道 |  | m2 | 75.56
橡胶运动地板地面(地胶地面)
12 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.铲除原有瓷砖面层至混凝土基层 |  | m2 | 361.43
13 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 13.01
14 | 011101008001 | 自流平找平层 | 1.3厚垫层水泥基自流平砂浆 |  | m2 | 361.43
15 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.4-5厚橡胶地板,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍 2.燃烧性能等级为B1级 |  | m2 | 361.43
淋浴室地面
16 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除原瓷砖地面至混凝土垫层 |  | m2 | 115.72
17 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.80mm厚细石混凝土地面拆除 2.50mm厚保温拆除 |  | m2 | 115.72
18 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 15.27
19 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、界面剂一道 |  | m2 | 115.72
20 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯涂膜型防水涂料 |  | m2 | 115.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 |  | m2 | 115.72
22 | 011101007002 | 细石混凝土找平层 | 1.50厚C20细石混凝土填充层,上下配双向 φ6中距100 |  | m2 | 115.72
23 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.6厚聚合物水泥防水砂浆防水层 |  | m2 | 115.72
24 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯涂膜型防水涂料 |  | m2 | 115.72
25 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.5-10厚800*800防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝，摩擦系数≥0.6 2.5厚DTA砂浆结合 燃烧性能等级均为A级。 |  | m2 | 115.72
26 | 01B001 | 排水沟箅子 | 1、排水沟12J11-122-12 2、塑料箅子 |  | m2 | 6.4
卫生间地面
27 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.拆除原瓷砖地面及水泥砂浆结合层 |  | m2 | 87.96
28 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.30mm厚细石混凝土地面拆除 |  | m2 | 87.96
29 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 6.34
30 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1、界面剂一道 |  | m2 | 87.96
31 | 011101007003 | 细石混凝土找平层 | 1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 |  | m2 | 87.96
32 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.6厚聚合物水泥防水砂浆防水层 |  | m2 | 87.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯涂膜型防水涂料 |  | m2 | 87.96
34 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、5-10厚800*800防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝，摩擦系数≥0.6 2、5厚DTA砂浆结合 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 |  | m2 | 87.96
楼梯间踏步
35 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 1.拆除楼梯花岗岩及结合层 |  | m2 | 70
36 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 3.36
37 | 011106002001 | 石材楼梯 | 1.20厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 静摩擦系数≥0.5、燃烧性能等级为A级 |  | m2 | 70
游泳池
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011103001001 | 聚丙烯悬浮拼装地板 | 1、游泳池周围铺设聚丙烯悬浮拼装地板，厚度：≥15mm，板块尺寸：304.8x304.8mm，公差±0.3mm；重量：面密度≥2.2kg/，同批次重量偏差±5；结构构造：表面防滑纹理:底部支撑柱≥1200根/m2、柱壁厚≥1.5mm:锁扣间隙≤0.2mm，拖拽不脱扣 2、聚丙烯悬浮拼装运动地板；基材：100%全新改性PP，禁止再生料；助剂配置：UV稳定剂≥2%:耐寒助剂，脆化温度≤-30°C；环保要求：不含邻苯、重金属、甲酰胺，满足GB36246；阻燃要求：GB20286阻燃1级+GB8624 B1级难燃；配套收边条、转角堵头；包含材料采购运输、拼装铺装、清扫、成品保护。 |  | m2 | 150.8
墙面
儿童戏水池池壁瓷砖维修
39 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有瓷砖墙面及结合层 |  | m2 | 35.05
40 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.5厚陶瓷锦砖,白水泥浆擦缝 2.5厚聚合物水泥防水砂浆镶贴 3.1.5厚聚合物水泥防水浆料(Ⅰ型)表面做压沙或拉毛处理; 4.20厚1:2水泥砂浆找平层 |  | m2 | 35.05
无机涂料内墙面
42 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除原有墙面腻子涂料至抹灰层 |  | m2 | 1217.99
43 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 2.44
44 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色无机内墙涂料; 2.满刮第二遍腻子; 3.先局部腻子找平,再满刮腻子、磨平 |  | m2 | 1471.63
块料墙面维修
45 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有瓷砖墙面及结合层 |  | m2 | 288.8
46 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 5.89
47 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1、4-5厚釉面砖(规格、颜色同原有),白水泥擦缝; 2、3-4厚1:1水泥砂浆甲水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层; |  | m2 | 288.8
墙柱面石材
48 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除原有墙面腻子涂料 |  | m2 | 253.63
49 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有瓷砖墙面及结合层 |  | m2 | 159.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 3.75
51 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.8-12厚米芝麻白花岗岩(涂石材涂防污剂),用石材胶粘剂粘结，白水泥擦缝 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底压实扫毛 4.界面剂一道 |  | m2 | 159.52
52 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色无机内墙涂料; 2.满刮第二遍腻子; 3.先局部腻子找平,再满刮腻子、磨平 |  | m2 | 253.63
块料墙面维修-淋浴室、卫生间墙面
53 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有瓷砖墙面及结合层 |  | m2 | 724.92
54 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 14.79
55 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1、5-10厚瓷砖面层,DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆结合 3、6厚聚合物水泥防水砂浆防水层 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 6、界面剂一道 7、用修补砂浆局部修补墙面 |  | m2 | 724.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
顶棚
白色无机涂料顶棚
56 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.清理铲除原涂料至找平砂浆层 |  | m2 | 881.95
57 | 010103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 1.76
58 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刷白色无机内墙涂料; 2.满刮第二遍腻子; 3.填补缝隙,先局部腻子磨平,再满刮腻子、磨平; |  | m2 | 881.95
铝合金方板吊顶
59 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除现状铝合金吊顶及龙骨 |  | m2 | 398.6
60 | 010103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 9.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,预留 8钢筋吊环,双向中距≤1200 2. φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 5.铝合金方板600×600与专用龙骨固定 6.含收边条：225.12m |  | m2 | 398.6
钢制格栅吊顶拆除
62 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除游泳池上部钢制格栅吊顶 |  | m2 | 2270.31
63 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 52.22
64 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾：高度15m以内 |  | m3 | 52.22
室外、屋面
室外花岗岩维修
65 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1.拆除40厚花岗石板(粗面)及水泥砂浆结合层 |  | m2 | 100
66 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.40厚花岗石板(粗面) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 100
室外台阶维修
68 | 011605001008 | 平面块料拆除 | 1.拆除20厚花岗石板(粗面)及水泥砂浆结合层 |  | m2 | 10
69 | 010103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.48
70 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1、20厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 |  | m2 | 10
屋面防水维修
71 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.拆除原屋面防水层至混凝土找平层 |  | m2 | 1018.03
72 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 29.52
73 | 010103002019 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾：高度15m以内 |  | m3 | 29.52
74 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.外露型3+3改性沥青防水卷材自带保护层(聚酯胎Ⅱ型); 2.防水卷材附加层(垂直转折部位均沿水平布设300宽,垂直做至泛水); |  | m2 | 1067.68
钢结构轻质屋面板更换
75 | 011606003003 | 压型金属板屋面 | 1、拆除原有压型金属板保温屋面板 |  | m2 | 2054.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 369.88
77 | 010103002021 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾：高度15m以内 |  | m3 | 369.88
78 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1、1.0mm铝镁锰合金压型钢板 2、0.49mm厚防水透气膜 3、120mm厚玻璃丝绵保温隔热层 (容重:48kg/m3 ) 4、铝合金支座 5、隔气层 6、0.7mm铝镁锰合金压型钢板 氟碳涂层 |  | m2 | 2054.88
79 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、2mm镀锌几字型衬檩 |  | t | 10.274
80 | 010607009001 | 钢板天沟 | 1、女儿墙天沟做法参17J925-1-2-51-3 2、屋面天沟采用3mm不锈钢板 |  | m2 | 135.66
81 | 010901002001 | 采光带屋面 | 1、采光带做法见17J925-1-2-75-3 2、采光板采用FRP采光板 ，厚度3mm 3、屋面采光板周边龙骨截面为矩管80X40X4.0,间距1m，做法详图集17J925-1，未注明焊缝hf=5mm |  | m2 | 267.3
82 | 010607003001 | 钢檩条 | 1、加固套管Q235Bφ68x4.0,沿径向切分为一对半管,现场焊接 2、未注明焊缝hf=5mm |  | t | 0.124
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 010607003002 | 钢檩条 | 1、矩管Q235B 80X40X4.0次檩条 2、矩管Q235B 90X50X4.0主檩条 3、汽车式起重机吊装 4.运距自行考虑 5.探伤要求:磁粉探伤、超声波探伤 6.喷砂除锈至Sa2.5级 |  | t | 19.299
84 | 011611004001 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1、钢檩条拆除 2、拆除后的材料堆放到甲方指定地点 |  | t | 19.299
85 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1、环氧富锌底漆(锌含量≥80%):2道,干膜总厚≥80μm; 2、环氧云铁中间漆:2道,干膜总厚≥120μm; 3、耐湿热脂肪族聚氨酯面漆:2道,干膜总厚≥100μm; 总干膜厚度≥300μm, |  | m2 | 655.68
86 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.檩条刷防火涂料，耐火极限1小时，防火涂料采用超薄型 |  | m2 | 655.68
雨水口更换
87 | 01B002 | 雨水口拆除 | 1.雨水口拆除 |  | 个 | 35
88 | 010103002022 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.18
89 | 010103002023 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾：高度15m以内 |  | m3 | 0.18
90 | 010902007001 | 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 | 1.铸铁雨水口更换(余同) 做法详12J5-1-E3-C |  | 个 | 35
变形缝
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.拆除变形缝盖板 |  | m | 30
92 | 010103002024 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.3
93 | 010103002025 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾：高度15m以内 |  | m3 | 0.3
94 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 1.变形缝盖板更换做法详12J5-1-A13-1 |  | m | 30
门窗
更换外门
95 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有成品肯德基门 |  | m2 | 12.96
96 | 010103002026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 1.35
97 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.更换外门5400x2400 成品肯德基门 |  | m2 | 12.96
成品玻璃自动平开门
98 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有成品玻璃自动平开门 |  | m2 | 12.96
99 | 010103002027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 1.35
100 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.成品玻璃自动平开门5400X2400，采用安全玻璃,设置防撞提示标识，含电子感应自动门传感装置 |  | m2 | 12.96
更换防火门
101 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除防火门 |  | m2 | 31.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 010103002028 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 3.3
103 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级防火门(成品) 2.包含门配套五金件、门拉手 3.包含安装及相关配套设施、闭门器、顺序器等 4.达到设计使用要求 |  | m2 | 9.27
104 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.钢制乙级防火门(成品) 2.包含门配套五金件、门拉手 3.包含安装及相关配套设施、闭门器、顺序器等 4.达到设计使用要求 |  | m2 | 22.5
木门更换
105 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除成品木门 |  | m2 | 65.52
106 | 010103002029 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 6.81
107 | 010801001001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:900*2400 2.门类型:成品木门 3.开启方式:单扇平开 4.包含门配套五金件、门拉手 5.安装及相关配套设施 6.达到设计使用要求 |  | m2 | 15.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 010801001002 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1500*2400 2.门类型:成品木门 3.开启方式:双扇平开 4.包含门配套五金件、门拉手 5.安装及相关配套设施、明装闭门器 6.达到设计使用要求 |  | m2 | 50.4
成品玻璃隔断
109 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.成品安全玻璃隔断双层5mm厚安全玻璃，中间夹百叶（5mm+百叶+5mm） |  | m2 | 30.6
外窗增加密封条和纱窗
110 | 01B003 | 外窗四周加密封条 | 1.外窗四周加密封条 |  | m | 200
111 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.金钢网纱窗 |  | m2 | 60
其他
厕浴配件
112 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 卫生间成品镜子，此项为综合单价暂估，暂估综合单价为166.83元/m2 |  | m2 | 6.78
113 | 031003009001 | 烘手器 | 挂墙式烘手器，此项为综合单价暂估，暂估综合单价为269.73元/个 |  | 个 | 2
114 | 011505002001 | 洗厕配件 | 成品纸盒，此项为综合单价暂估，暂估综合单价为38.95元/个 |  | 个 | 2
115 | 011505002002 | 洗厕配件 | 低位挂衣钩，此项为综合单价暂估，暂估综合单价为239.33元/个 |  | 个 | 1
116 | 011505002003 | 洗厕配件 | 折叠多功能台，此项为综合单价暂估，暂估综合单价为482.36元/个 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 030413013001 | 按钮 | 救助呼叫按钮，此项为综合单价暂估，暂估综合单价为76.09元/套 |  | 套 | 1
人脸识别，可指纹识设备
118 | 030506006001 | 成品入口门禁设备（人脸识别器，可指纹识别） | 网络摄像机采用分辨率≥2688×1520、CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸，内置麦克风，镜头采用电动变焦，镜头焦距2.7mm～13.5mm。 |  | 台 | 1
成品入口门禁设备
119 | 040602034001 | 成品入口门禁设备 | 入口门禁系统为一字闸，材质采用304不锈钢材质，三通道、翼闸。分辨率：大于140bpi ；通讯速度：小于100Kbps；采集速度：小于0.2秒。含全部机箱、机芯、刷卡/人脸识别设备、控制器 |  | 套 | 1
设备
120 | 01B009 | AED心脏复苏自动体外除颤仪 | 1.AED心脏复苏自动体外除颤仪 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 01B010 | 水龟 | 1、2×2水龟，供电：输人220V/50Hz，输出安全低压DC27 30V； 吸污流量：32m3/h；电缆长度40m，带防缠绕旋转接头； 工作周期：4h/6h/8h三档可编程，带遥控器； 过滤：双层多微孔滤袋，粗、细、超细三级过滤； 清洁能力：池底＋池壁＋水线； 标配：原装手推车、遥控器、40米电缆、两套过滤袋、说明书、原厂质保；适用水深0.8L5m。 |  | 个 | 1
122 | 01B011 | 全塑料白色泳池救生椅 | 1.颜色:纯白色;材质:整体高分子HDPE聚乙烯，全塑无金属主体配件，仅挂钩为304不锈钢;耐腐蚀、抗紫外线、不生锈、踏步防滑处理;总高度≥2000mm，底座宽度≥1200mm，4级防滑踏步，单级踏步高340mm;座椅宽度≥500mm;配置:带救生杆挂钩、救生圈挂钩、水杯置物位、遮阳伞安装套筒;可拆装结构;单人承重≥150kg;单把净重≥30kg，符合游泳馆救生瞭望椅使用要求 |  | 把 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 01B012 | 泳池伸缩救生杆 | 1.材质:高强度玻璃钢玻纤，可浮水，绝缘防水; 规格:4节伸缩，完全展开总长5m，收缩长度≤1.2m; 配置:救援钩、浮球，可拖拽≥120kg人体;关节锁止牢固，受力不回缩;单根重量≤1.1kg;泳池国标专用款。 |  | 根 | 6
124 | 01B013 | 专业泳池救生圈 | 1.执行标准GB43022008;高密度PE外壳，闭孔聚氨酯泡沫内芯; 外径720mm,内径440mm，厚度105mm;单只重量2.5kg;浮力≥14.5kg(≥140N); 圈体四周配置晶格反光条，4处等距尼龙把手绳;耐氯、抗暴晒老化，橙红色专业救生色 |  | 个 | 8
125 | 01B014 | 救生绳 | 1.材质:丙纶/尼龙水上救援专用绳;绳径≥12mm;单条长度30m; 断裂拉力≥22kN;耐海水、耐氯水腐蚀，抗紫外线;带绳包;符合水域救援绳索要求。 |  | 卷 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 01B015 | 高压洗车枪 | 1.枪身主体工程塑料，阀芯铜/陶瓷;适配常规高压清洗机; 最大耐压≥16MPa;支持直射、扇形、雾化多模式可调;快速接头接口; 防摔耐冲击，耐潮湿氯水环境;含枪柄+多功能枪头，单枪净重≤0.5kg。 |  | 台 | 2
成品挡鼠板
127 | 01B008 | 成品挡鼠板 | 1.成品不锈钢材质挡鼠板，厚度为3mm，高500mm；宽度同门框宽 |  | 个 | 2
门槛
128 | 010502022001 | 圈梁 | 1、300高C30混凝土防水淹门槛 |  | m3 | 0.09
129 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1、防水淹门槛模板 |  | m2 | 0.9
楼梯间栏杆
130 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除现状不锈钢栏杆 |  | m | 57.19
131 | 010103002030 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.66
132 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆做法见图集22J403-1-2-7-B1型 |  | m | 57.19
窗帘更换
133 | 011614006001 | 窗帘轨拆除 | 1.拆除窗帘及窗帘轨 |  | m | 88.9
134 | 010103002031 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.电动窗帘轨，由专业厂家制作安装，燃烧性能等级为B2级 |  | m | 88.9
136 | 010810001001 | 窗帘 | 1.布艺窗帘由专业厂家制作安装，打褶系数：2 燃烧性能等级为B2级。 |  | m2 | 867.66
卫生间隔断
137 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除卫生间隔断 |  | m2 | 66.17
138 | 011605001009 | 平面块料拆除 | 1.大理石台面拆除 |  | m | 10
139 | 010103002032 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.77
140 | 010103002033 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾：高度15m以内 |  | m3 | 0.77
141 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台（含磨边、立板、下返板等) 2.大理石台面面盆 开孔：8个 洗面台详 16J914-1-XT11-1 |  | m2 | 6
142 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.厕位隔断详16J914-1-XT9(复合树脂隔断) |  | m2 | 66.17
泳池攀梯、水线
143 | 01B004 | 拆除攀梯 | 1.泳池两侧攀梯拆除 |  | 套 | 6
144 | 01B005 | 新建攀梯 | 1.泳池两侧攀梯更换详见10S605-107-JT-FTX-04 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 01B006 | 更换成品水线 | 1.拆除更换旧的水线 2.采用标准竞赛款：浮球直径 110mm，ABS 双色抗老化浮子；钢丝绳内芯，外包塑料防腐护套；两端带不锈钢收紧挂钩；单条长度按标准 50m 泳池配置；浮球排列紧密，防紫外线、耐泳池氯水腐蚀；含预埋件挂钩配套件。 |  | 条 | 7
拆除砌块墙体
146 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌块墙拆除 |  | m3 | 23.05
147 | 010103002034 | 余方弃置 | 1.楼层运出垃圾：高度15m以内 |  | m3 | 27.66
148 | 010103002035 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 27.66
机械连杆开启装置
149 | 01B007 | 机械连杆开启装置 | 1.二层窗开启扇增加机械连杆开启装置，由专业厂家制作安 |  | 套 | 29
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【游泳馆修缮工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 铝合金方板600*600 |  | m2 |  |  | 148
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【游泳馆修缮工程】
措施项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.1.1 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施，施工现场安全施工所需的各项措施
1.1.2 | 011601006001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.2 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  | 因雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等
1.3 | 011601013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次性运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
2.2 | 011601001002 | 脚手架 |  | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【游泳馆修缮工程】
其他项目清单计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 300000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 300000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 300000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【游泳馆修缮工程】
暂列金额明细表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【游泳馆修缮工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 电动升旗装置 | 27522.94 | 2477.06 |  | 30000
2 | 全民健身游泳馆广告字 | 64220.18 | 5779.82 |  | 70000
3 | 钢结构除锈刷漆 | 183486.24 | 16513.76 |  | 200000
本页小计 |  | 275229.36 | 24770.64 |  | 300000 | [5 empty] | -
合计 |  | 275229.36 | 24770.64 |  | 300000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【游泳馆修缮工程】
增值税计价表
工程名称：游泳馆修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【游泳馆-安装拆除
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:拆除原有消火栓 2.非保护性拆除 |  | 套 | 20
给排水
2 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:拆除原有台式洗脸盆 2.非保护性拆除 |  | 组 | 9
3 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:拆除原有拖布池 2.非保护性拆除 |  | 组 | 2
4 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:拆除原有坐式大便器 2.非保护性拆除 |  | 组 | 1
5 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型:拆除原有蹲式大便器 2.非保护性拆除 |  | 组 | 16
6 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:拆除原有壁挂式小便器 2.非保护性拆除 |  | 组 | 8
7 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.类型:拆除原有淋浴花洒 2.非保护性拆除 |  | 套 | 32
8 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.类型:拆除原有容积式水加热器 2.非保护性拆除 |  | 台 | 4
9 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:拆除原有地漏DN100 2.非保护性拆除 |  | 个 | 10
10 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:拆除原有地漏DN50 2.非保护性拆除 |  | 个 | 11
11 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:拆除原有地面清扫口DN100 2.非保护性拆除 |  | 个 | 21
12 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:拆除原有检查口DN100 2.非保护性拆除 |  | 个 | 8
13 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:拆除原有通风帽DN100 2.非保护性拆除 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:拆除原有恒温混合阀DN70 2.非保护性拆除 |  | 个 | 4
15 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:拆除原有截止阀DN70 2.非保护性拆除 |  | 个 | 15
16 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:拆除原有旋翼式水表DN100 2.非保护性拆除 |  | 个 | 1
17 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:拆除原有蝶阀DN100 2.非保护性拆除 |  | 个 | 8
18 | 031001008001 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有PP-R冷水塑料管De90 2.非保护性拆除 |  | m | 5.13
19 | 031001008002 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有PP-R冷水塑料管De75 2.非保护性拆除 |  | m | 92.09
20 | 031001008003 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有PP-R冷水塑料管De63 2.非保护性拆除 |  | m | 23.97
21 | 031001008004 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有PP-R冷水塑料管De40 2.非保护性拆除 |  | m | 7.77
22 | 031001008005 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有PP-R冷水塑料管De32 2.非保护性拆除 |  | m | 15.45
23 | 031001008006 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有PP-R冷水塑料管De25 2.非保护性拆除 |  | m | 4.97
24 | 031001008007 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有PP-R冷水塑料管De20 2.非保护性拆除 |  | m | 56.43
25 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.类型:拆除原有薄壁不锈钢管DN70 2.非保护性拆除 |  | m | 122.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.类型:拆除原有薄壁不锈钢管De20 2.非保护性拆除 |  | m | 38.4
27 | 031001008008 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有UPVC排水塑料管De160 2.非保护性拆除 |  | m | 74.03
28 | 031001008009 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有UPVC排水塑料管De110 2.非保护性拆除 |  | m | 38.91
29 | 031001008010 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有UPVC排水塑料管De75 2.非保护性拆除 |  | m | 5.64
30 | 031001008011 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有UPVC排水塑料管De50 2.非保护性拆除 |  | m | 18.46
雨水
31 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.类型:拆除原有雨水镀锌钢管DN100 2.非保护性拆除 |  | m | 122.5
32 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:拆除原有雨水斗DN100 2.非保护性拆除 |  | 个 | 35
供暖、通风
33 | 031004005001 | 暖风机 | 1.类型:拆除原有电热风幕 2.非保护性拆除 |  | 台 | 3
34 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型:拆除原有散热器20片/组 2.非保护性拆除 |  | 组 | 79
35 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.类型:拆除原有散热器10片/组 2.非保护性拆除 |  | 组 | 8
36 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.类型:拆除原有供暖镀锌钢管DN25 2.非保护性拆除 |  | m | 47.75
37 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.类型:拆除原有供暖镀锌钢管DN20 2.非保护性拆除 |  | m | 5.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:拆除原有软化水箱 2.材质:不锈钢板 3.容量:15m3 4.规格:3.2mx2.2mx3m 5.非保护性拆除 |  | 台 | 1
39 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:拆除原有通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:750*750 5.非保护性拆除 |  | m2 | 214.22
40 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:拆除原有通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1400*400 5.非保护性拆除 |  | m2 | 170.94
41 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:拆除原有通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200*400 5.非保护性拆除 |  | m2 | 245.57
42 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:拆除原有铝合金防雨百叶新风口 2.规格:750*750 |  | 个 | 6
43 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:拆除原有排风口 2.规格:650*650 |  | 个 | 18
44 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:拆除原有新风口 2.规格:600*600 |  | 个 | 18
45 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:拆除原有70°防火阀 2.规格:750*750 |  | 个 | 12
46 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:拆除原有电动对开多叶调节阀 2.规格:750*750 |  | 个 | 6
47 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:拆除原有风管止回阀 2.规格:750*750 |  | 个 | 6
电气
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.类型:拆除原有风机控制柜 2.非保护性拆除 |  | 台 | 12
49 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.类型:拆除原有消火栓泵控制柜 2.非保护性拆除 |  | 台 | 3
50 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.类型:拆除原有应急照明配电箱 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
51 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.类型:拆除原有配电柜柜门 2.非保护性拆除 |  | 台 | 8
52 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.类型:拆除原有防水防尘灯 2.非保护性拆除 |  | 套 | 35
53 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.类型:拆除原有筒灯 2.非保护性拆除 |  | 套 | 78
54 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.类型:拆除原有防眩球场灯 2.非保护性拆除 |  | 套 | 68
55 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.类型:拆除原有防眩球场灯(兼应急) 2.非保护性拆除 |  | 套 | 33
56 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.类型:拆除原有单跷板式开关 2.非保护性拆除 |  | 套 | 5
57 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.类型:拆除原有双跷板式开关 2.非保护性拆除 |  | 套 | 5
58 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.类型:拆除原有三跷板式开关 2.非保护性拆除 |  | 套 | 3
59 | 030413014001 | 插座 | 1.类型:拆除原有五孔插座 2.非保护性拆除 |  | 套 | 41
60 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.类型:拆除原有电线WDZ-YJV-0.6/1-4*25+1*16mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 250
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.类型:拆除原有电线WDZ-YJV-0.6/1-5*16mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 360
62 | 030412004001 | 配线 | 1.类型:拆除原有电线WDZNBYJ(F)-0.5/1KV-4.0mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 98.4
63 | 030412004002 | 配线 | 1.类型:拆除原有电线WDZ-BYJ-4.0mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 1304.7
64 | 030412004003 | 配线 | 1.类型:拆除原有电线WDZ-BYJ-2.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 5238.24
65 | 030412004004 | 配线 | 1.类型:拆除原有电线WDZNBYJ(F)-0.5/1KV-2.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 96.55
66 | 030412001001 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管SC65 2.非保护性拆除 |  | m | 50
67 | 030412001002 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管SC40 2.非保护性拆除 |  | m | 50
68 | 030412001003 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管SC25 2.非保护性拆除 |  | m | 25
69 | 030412001004 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管SC20 2.非保护性拆除 |  | m | 31.3
70 | 030412001005 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管SC15 2.非保护性拆除 |  | m | 30.35
71 | 030412001006 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管JDG20 2.非保护性拆除 |  | m | 840.56
72 | 030412001007 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管JDG25 2.非保护性拆除 |  | m | 250.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:砖墙开槽 管径≤20mm |  | m | 600
74 | 030412002001 | 线槽 | 1.类型:拆除原有不锈钢槽盒200*200 2.非保护性拆除 |  | m | 150
弱电
75 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.类型:拆除原有全景枪球一体机 2.非保护性拆除 |  | 台 | 4
76 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.类型:拆除原有带云台的网络摄像机 2.非保护性拆除 |  | 台 | 2
77 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.类型:拆除原有语音、数据双出口插座 2.非保护性拆除 |  | 个 | 1
78 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.类型:拆除原有信息插座 2.非保护性拆除 |  | 个 | 1
79 | 030904003001 | 按钮 | 1.类型:拆除原有残疾人呼叫按钮 2.非保护性拆除 |  | 个 | 4
80 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.类型:拆除原有声光报警器 2.非保护性拆除 |  | 个 | 4
81 | 030405013001 | 小电器 | 1.类型:拆除原有智能照明八键控制面板 2.非保护性拆除 |  | 个 | 5
82 | 030502005001 | 光缆 | 1.类型:拆除原有单模光纤 2.非保护性拆除 |  | m | 280
83 | 030412004005 | 配线 | 1.类型:拆除原有电线ZRBV-2.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 450
火灾自动报警
84 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.类型:拆除原有火灾报警控制器(联动型) 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
85 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.类型:拆除原有火灾应急广播主机 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.类型:拆除原有电话主机 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
87 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | 1.类型:拆除原有图形显示装置 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
88 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.类型:拆除原有可燃气体报警控制器 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
89 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.类型:拆除原有消防接线端子箱 2.非保护性拆除 |  | 台 | 2
90 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.类型:拆除原有智能光电感烟探测器 2.非保护性拆除 |  | 个 | 48
91 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.类型:拆除原有智能感温探测器 2.非保护性拆除 |  | 个 | 8
92 | 030904003002 | 按钮 | 1.类型:拆除原有手动报警按钮(带电话插孔) 2.非保护性拆除 |  | 个 | 14
93 | 030904003003 | 按钮 | 1.类型:拆除原有消火栓报警按钮 2.非保护性拆除 |  | 个 | 20
94 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.类型:拆除原有专用消防电话分机 2.非保护性拆除 |  | 个 | 2
95 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.类型:拆除原有扬声器 2.非保护性拆除 |  | 个 | 9
96 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.类型:拆除原有编码型声光报警器(自带模块) 2.非保护性拆除 |  | 个 | 15
97 | 030904007001 | 消防模块 | 1.类型:拆除原有信号输入模块 2.非保护性拆除 |  | 个 | 25
98 | 030412004006 | 配线 | 1.类型:拆除原有信号二总线NH-RVS-2x1.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 696
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030412004007 | 配线 | 1.类型:拆除原有联动电源二总线NH-BV-2x2.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 586
100 | 030412004008 | 配线 | 1.类型:拆除原有消防电话总线NH-RVVP-2x1.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 282
101 | 030412004009 | 配线 | 1.类型:拆除原有消防广播线NH-RVS-2x1.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 290
102 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.类型:拆除原有手动控制线NH-KVV-5x1.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 560
103 | 030412004010 | 配线 | 1.类型:拆除原有消防RS-485通讯二总线NH-RVVP-2x1.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 696
104 | 030412001009 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管JDG20 2.非保护性拆除 |  | m | 180
105 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:砖墙开槽 管径≤20mm |  | m | 180
应急照明
106 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.类型:拆除原有双管荧光灯(兼应急) 2.非保护性拆除 |  | 套 | 16
107 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.类型:拆除原有单管荧光灯(兼应急) 2.非保护性拆除 |  | 套 | 1
108 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.类型:拆除原有疏散方向指示灯(自备电池) 2.非保护性拆除 |  | 套 | 24
109 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.类型:拆除原有疏散出口指示灯(自备电池) 2.非保护性拆除 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030412004011 | 配线 | 1.类型:拆除原有电线WDZN-BYJ-2.5mm2 2.非保护性拆除 |  | m | 947.1
111 | 030412001011 | 配管 | 1.类型:拆除原有配管JDG20 2.非保护性拆除 |  | m | 277.9
泳池专用设备
比赛池水处理系统
112 | 031005016002 | 水箱 | 1.类型:拆除原有均衡水箱 2.材质:304不锈钢材质 3.规格:6.0m×4.0m×2.5m(h) 4.非保护性拆除 |  | 台 | 1
113 | 030217002001 | 凝聚澄清过滤系统 | 1.名称:拆除原有毛发聚集器 2.非保护性拆除 |  | 台 | 3
114 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:拆除原有循环水泵 2.非保护性拆除 |  | 台 | 3
115 | 030112020001 | 过滤器 | 1.名称:拆除原有多层石英砂过滤器 2.非保护性拆除 |  | 支 | 3
116 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:拆除原有投药计量泵(长效消毒剂) 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
117 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:拆除原有投药计量泵(pH值调节剂) 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
118 | 030109001004 | 泵 | 1.名称:拆除原有投药计量泵(絮凝剂) 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
119 | 031005011001 | 水质净化器 | 1.类型:拆除原有水质监测仪 2.非保护性拆除 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.类型:拆除原有PLC控制柜 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
121 | 040602048001 | 臭氧消毒设备 | 1.类型:拆除原有臭氧高级氧化系统 2.非保护性拆除 |  | 套 | 1
122 | 030226003001 | 换热器 | 1.类型:拆除原有板式换热器 2.非保护性拆除 |  | 台 | 2
123 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:拆除原有温度控制系统 2.非保护性拆除 |  | 个 | 1
124 | 030113009001 | 乙炔发生器 | 1.类型:拆除原有次氯酸钠发生器 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
125 | 030503005001 | 传感器 | 1.类型:拆除原有均衡水箱液位传感器 2.非保护性拆除 |  | 支 | 1
126 | 031001008012 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN300 2.非保护性拆除 |  | m | 44
127 | 031001008013 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN250 2.非保护性拆除 |  | m | 35
128 | 031001008014 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN200 2.非保护性拆除 |  | m | 18
129 | 031001008015 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN150 2.非保护性拆除 |  | m | 18
130 | 031001008016 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN125 2.非保护性拆除 |  | m | 48
131 | 031001008017 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN100 2.非保护性拆除 |  | m | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 031001008018 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN20 2.非保护性拆除 |  | m | 24
133 | 031001008019 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN15 2.非保护性拆除 |  | m | 44
134 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.类型:拆除原有无缝钢管 DN100 2.非保护性拆除 |  | m | 20
135 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1.类型:拆除原有无缝钢管 DN65 2.非保护性拆除 |  | m | 8
136 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.类型:拆除原有不锈钢管 DN100 2.非保护性拆除 |  | m | 44
儿童池水处理系统
137 | 030217002002 | 凝聚澄清过滤系统 | 1.名称:拆除原有毛发聚集器 2.非保护性拆除 |  | 台 | 2
138 | 030109001005 | 泵 | 1.名称:拆除原有循环水泵 2.非保护性拆除 |  | 台 | 2
139 | 030112020002 | 过滤器 | 1.名称:拆除原有多层石英砂过滤器 2.非保护性拆除 |  | 支 | 1
140 | 040602048002 | 臭氧消毒设备 | 1.类型:拆除原有臭氧高级氧化系统 2.非保护性拆除 |  | 套 | 1
141 | 030226003002 | 换热器 | 1.类型:拆除原有板式换热器 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
142 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:拆除原有温度控制系统 2.非保护性拆除 |  | 个 | 1
143 | 030109001006 | 泵 | 1.名称:拆除原有投药计量泵(长效消毒剂) 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 030109001007 | 泵 | 1.名称:拆除原有投药计量泵(pH值调节剂) 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
145 | 030109001008 | 泵 | 1.名称:拆除原有投药计量泵(絮凝剂) 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
146 | 031005011002 | 水质净化器 | 1.类型:拆除原有水质监测仪 2.非保护性拆除 |  | 套 | 1
147 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.类型:拆除原有PLC控制柜 2.非保护性拆除 |  | 台 | 1
148 | 031005016003 | 水箱 | 1.类型:拆除原有均衡水箱 2.材质:304不锈钢材质 3.规格:6.0m×4.0m×2.5m(h) 4.非保护性拆除 |  | 台 | 1
149 | 030503005002 | 传感器 | 1.类型:拆除原有均衡水箱液位传感器 2.非保护性拆除 |  | 支 | 1
150 | 031001008023 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN150 2.非保护性拆除 |  | m | 6
151 | 031001008024 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN125 2.非保护性拆除 |  | m | 36
152 | 031001008025 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN100 2.非保护性拆除 |  | m | 10
153 | 031001008028 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN80 2.非保护性拆除 |  | m | 26
154 | 031001008029 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN65 2.非保护性拆除 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 031001008026 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN50 2.非保护性拆除 |  | m | 18
156 | 031001008030 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN40 2.非保护性拆除 |  | m | 10
157 | 031001008027 | 塑料管 | 1.类型:拆除原有给水塑料管UPVC DN15 2.非保护性拆除 |  | m | 36
158 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1.类型:拆除原有无缝钢管 DN50 2.非保护性拆除 |  | m | 20
159 | 031001003004 | 无缝钢管 | 1.类型:拆除原有无缝钢管 DN25 2.非保护性拆除 |  | m | 8
160 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.类型:拆除原有不锈钢管 DN50 2.非保护性拆除 |  | m | 8
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【游泳馆-安装拆除部分】
材料暂估单价及调整表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【游泳馆-安装拆除部分】
措施项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.1.1 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.1.2 | 011601006001 | 临时设施费
1.2 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.3 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【游泳馆-安装拆除部分】
其他项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【游泳馆-安装拆除部分】
暂列金额明细表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【游泳馆-安装拆除部分】
专业工程暂估价明细表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【游泳馆-安装拆除部分】
增值税计价表
工程名称：游泳馆-安装拆除部分 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【游泳馆-安装新换
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓
1 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:新换室内消火栓 2.型号、规格:1800X700X200mm 3.附件材质、规格:详见15S202-19（消火栓箱门采用不锈钢门） |  | 套 | 20
2 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:FM/ABC4 |  | 具 | 42
3 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 20
给排水
4 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:新换台式洗脸盆（感应水龙头） 2.材质:陶瓷（含附件） |  | 组 | 9
5 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:新换拖布池 2.材质:陶瓷（含附件） |  | 组 | 2
6 | 031003006003 | 大便器 | 1.类型:新换坐式大便器（连体水箱） 2.材质:陶瓷（含附件） |  | 组 | 1
7 | 031003006004 | 大便器 | 1.类型:新换蹲式大便器（感应式） 2.材质:陶瓷（含附件） |  | 组 | 16
8 | 031003007002 | 小便器 | 1.类型:新换壁挂式小便器（感应式） 2.材质:陶瓷（含附件） |  | 组 | 8
9 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.类型:新换淋浴花洒 2.材质:陶瓷（含附件） |  | 套 | 32
10 | 031005013002 | 热水器、开水炉 | 1.类型:新换电热水器200L 2.材质:陶瓷（含附件） |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.类型:新换地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 |  | 个 | 10
12 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.类型:新换地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 |  | 个 | 11
13 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.类型:新换地面扫除口 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 |  | 个 | 21
14 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.类型:新换检查口 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 |  | 个 | 8
15 | 031003014011 | 给、排水附件 | 1.类型:新换通风帽 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 |  | 个 | 6
16 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:新换截止阀 2.规格、压力等级:De75 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
17 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:新换水表 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
18 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:新换蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
19 | 031002009001 | 法兰 | 1.类型:新换法兰 2.规格、压力等级:DN100 |  | 副 | 8
20 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:新换PP-R冷水塑料管 2.规格:De90 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 5.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质:新换PP-R冷水塑料管 2.规格:De75 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 92.09
22 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质:新换PP-R冷水塑料管 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 23.97
23 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质:新换PP-R冷水塑料管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 7.77
24 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质:新换PP-R冷水塑料管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 15.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质:新换PP-R冷水塑料管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 4.97
26 | 031001008018 | 塑料管 | 1.材质:新换PP-R冷水塑料管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 56.43
27 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:新换截止阀 2.规格、压力等级:De75 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
28 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型:新换截止阀 2.规格、压力等级:De63 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
29 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.材质:新换薄壁不锈钢管 2.规格:DN70 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 4.安装部位:室内 5.介质:给水 |  | m | 122.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.材质:新换薄壁不锈钢管 2.规格:De20 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒，压力试验 4.安装部位:室内 5.介质:给水 |  | m | 38.4
31 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型:新换自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
32 | 031001008019 | 塑料管 | 1.材质:新换玻纤增强聚丙烯(FRPP)静音管 2.规格:De160 3.连接形式:法兰压盖式柔性承插连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 74.03
33 | 031001008020 | 塑料管 | 1.材质:新换玻纤增强聚丙烯(FRPP)静音管 2.规格:De110 3.连接形式:法兰压盖式柔性承插连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 38.91
34 | 031001008021 | 塑料管 | 1.材质:新换玻纤增强聚丙烯(FRPP)静音管 2.规格:De75 3.连接形式:法兰压盖式柔性承插连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 5.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031001008022 | 塑料管 | 1.材质:新换玻纤增强聚丙烯(FRPP)静音管 2.规格:De50 3.连接形式:法兰压盖式柔性承插连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 18.46
雨水
36 | 031001008023 | 塑料管 | 1.材质:新换玻纤增强聚丙烯(FRPP)静音管 2.规格:De110 3.连接形式:法兰压盖式柔性承插连接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 |  | m | 122.5
37 | 031003014012 | 给、排水附件 | 1.类型:新换87型雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 |  | 个 | 35
供暖、通风
38 | 031004005002 | 暖风机 | 1.类型:新换电热风幕 2.型号:RM-1515-D型、尺寸1500x270x265风量2300m³/h,出口风速6~8m,噪声68dB,电压220,风机功率250W,加热器功率22KW,重量35Kg |  | 台 | 3
39 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.类型:新换散热器20片/组 2.型号:CR350-06-10钢制散热器,中心距为600mm,单片散热量为91.0W,散热器底距地150mm,散热器承压能力为1.0MPa,每组散热器均装手动跑风阀一个 |  | 组 | 79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.类型:新换散热器10片/组 2.型号:CR350-06-10钢制散热器,中心距为600mm,单片散热量为91.0W,散热器底距地150mm,散热器承压能力为1.0MPa,每组散热器均装手动跑风阀一个 |  | 组 | 8
41 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:采暖 |  | m | 45.75
42 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:采暖 |  | m | 5.49
43 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:新换温控阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 26
44 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:新换铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 26
45 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:新换温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
46 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:新换铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031005016003 | 水箱 | 1.类型:新换软化水箱 2.材质:不锈钢板 3.容量:15m3 4.规格:3.2mx2.2mx3m |  | 台 | 1
48 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:新换通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:750*750 |  | m2 | 214.22
49 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:新换通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1400*400 |  | m2 | 170.94
50 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:新换通风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1200*400 |  | m2 | 245.57
51 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新换铝合金防雨百叶新风口 2.规格:750*750 |  | 个 | 6
52 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新换排风口 2.规格:650*650 |  | 个 | 18
53 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新换新风口 2.规格:600*600 |  | 个 | 18
54 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:新换70°防火阀 2.规格:750*750 |  | 个 | 12
55 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:新换电动对开多叶调节阀 2.规格:750*750 |  | 个 | 6
56 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:新换风管止回阀 2.规格:750*750 |  | 个 | 6
57 | 031001002006 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:采暖 |  | m | 36.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 031001002007 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:采暖 |  | m | 12.6
59 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:管道支架 制作、安装 |  | kg | 25.75
60 | 031004007001 | 热媒集配装置 | 1.类型:分、集水器 2.规格:6回路 |  | 组 | 2
61 | 031004006001 | 地板辐射采暖 | 1.管道材质:Φ20x2.0耐热聚乙烯管(PE-RT),系统工作压力0.4MPa,使用等级为4级,管材系列为S5 |  | m | 449
62 | 031004006002 | 地板辐射采暖 | 1.反射铝膜要求:保护层(铝箔) 2.保温层材质、厚度:模塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层30mm 3.钢丝网设计要求:钢丝网 |  | m2 | 115.72
63 | 031004006003 | 地板辐射采暖 | 1.名称:保温隔热层敷设 边界保温带 |  | m | 71.2
64 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型:新增闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
65 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:新增过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
66 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:聚乙烯套管 2.材质:塑料 3.规格:DN25 |  | 个 | 12
67 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
68 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统名称:采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
电气
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:新增双电源配电箱-1AP-XFB2 2.规格:600*400*1700 3.安装方式:距哋1.5m嵌墙暗装 |  | 台 | 1
70 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:新增配电箱AL3 3.安装方式:距哋1.5m嵌墙暗装 |  | 台 | 1
71 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:新换风机控制柜1AK-1、1AK-2、1AK-3、1AK-4、1AK-5、1AK-6 2.规格:600*800*180 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 6
72 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:新换风机控制柜1AP-SPF1、1AP-SPF2 2.规格:600*800*180 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 2
73 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:新换风机控制柜2AP-SPF1 2.规格:600*800*180 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
74 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:新换消火栓泵控制柜APXF |  | 台 | 1
75 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:新换消防巡检柜XFYJ |  | 台 | 1
76 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1.名称:新换消防水泵控制柜APSM |  | 台 | 1
77 | 030402010007 | 低压开关柜 | 1.名称:新换消防水泵控制柜SMYJ |  | 台 | 1
78 | 030402010008 | 低压开关柜 | 1.类型:新换配电柜柜门 |  | 台 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:新换防水防尘灯 2.型号:1*22W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 35
80 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:新换筒灯 2.规格型号:220V 16W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 78
81 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:新换防眩球场灯 2.型号:LED 200W 3.安装方式:网架下弦安装 |  | 套 | 68
82 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:新换防眩球场灯（兼应急） 2.型号:LED 200W 3.安装方式:网架下弦安装 |  | 套 | 33
83 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单跷板式开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 套 | 1
84 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单跷板式开关（防水） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 套 | 4
85 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双跷板式开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 套 | 1
86 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双跷板式开关(防水) 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 12 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三跷板式开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 套 | 1
88 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三跷板式开关（防水） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 套 | 2
89 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:距地1.3米暗装(安全型、防溅型) |  | 套 | 41
90 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6/1KV 5.敷设方式:暗敷 6.以实际施工量为准 |  | m | 250
91 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6/1KV 5.敷设方式:暗敷 6.以实际施工量为准 |  | m | 360
92 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式：穿管或沿桥架暗敷 |  | m | 1304.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 13 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式：穿管或沿桥架暗敷 |  | m | 5238.24
94 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZNBYJ(F)-4.0mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.5KV |  | m | 98.4
95 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZNBYJ(F)-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.5KV |  | m | 95.55
96 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 |  | m | 50
97 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 |  | m | 50
98 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 |  | m | 25
99 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 |  | m | 31.3
100 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 |  | m | 30.35
101 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 840.56
102 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 |  | m | 250.1
103 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:桥架 2.材质:不锈钢 3.规格:200*200 |  | m | 155.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 14 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:桥架抗震支架 2.规格:T200-400 |  | 套 | 13
105 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:电动排烟窗配线 2.型号:WDZNBYJ(F)-4.0mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.5KV |  | m | 1285.8
106 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电动排烟窗配管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 422.6
弱电
107 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称:新换全景枪球一体机 2.规格:4寸400万像素全景枪球 3.安装方式:壁装,首、二层距地高度2.5米 |  | 台 | 6
108 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:新换语音、数据双出口插座 2.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 1
109 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称:新换单口信息插座 2.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 1
110 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:新换残疾人呼叫按钮 2.安装方式:距地0.5米安装 |  | 个 | 4
111 | 030904004003 | 声光报警器 | 1.名称:新换声光报警器 2.安装方式:残卫门上0.2米安装 |  | 个 | 4
112 | 030405013002 | 小电器 | 1.名称:新换智能照明八键控制面板 2.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 5
113 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:新换单模光纤 |  | m | 280
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 15 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZRBV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 440.2
115 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1.名称:防火堵泥 |  | kg | 20
116 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别:电视监视系统 ≤50台 |  | 系统 | 1
火灾自动报警
117 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.类型:新换火灾报警控制器(联动型) 2.型号:JBF-TT-JBF-11S |  | 台 | 1
118 | 030904009002 | 区域报警控制器 | 1.类型:多线手动控制盘 2.型号:JBF-11S/CD8 |  | 台 | 1
119 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.类型:联动电源 2.型号:JBF-11S/PA |  | 台 | 1
120 | 030904016002 | 备用电源及电池主机 | 1.类型:备用电源 2.型号:JBF-11S/PB |  | 台 | 1
121 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.类型:新换火灾应急广播主机 2.型号:JBF-11S |  | 台 | 1
122 | 030904014004 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.类型:新换电话主机 2.型号:HY5711B |  | 台 | 1
123 | 030904015002 | 火灾报警控制微机 | 1.类型:新换图形显示装置 2.型号:JBF5203A |  | 台 | 1
124 | 030904009003 | 区域报警控制器 | 1.名称:新换可燃气体报警控制器 2.型号: |  | 台 | 1
125 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:新换消防接线端子箱 2.型号: |  | 台 | 2
126 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.类型:新换智能光电感烟探测器 2.型号:JTY-GD-JBF-3100 |  | 个 | 48
127 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.类型:新换智能感温探测器 2.型号:JTW-ZD-JBF-4110 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 16 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:新换手动报警按钮(带电话插孔) 2.型号: |  | 个 | 14
129 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:新换消火栓报警按钮 2.型号: |  | 个 | 20
130 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:新换消防电话分机 2.型号: |  | 个 | 2
131 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:新换扬声器 2.型号: |  | 个 | 9
132 | 030904004004 | 声光报警器 | 1.名称:新换声光报警器 2.型号: |  | 个 | 15
133 | 030904007002 | 消防模块 | 1.类型:新换信号输入模块 2.型号: |  | 个 | 25
134 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:新换信号二总线 2.型号:NH-RVS-2x1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 696
135 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:新换联动电源二总线 2.型号:NH-BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1172
136 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:新换消防电话总线 2.型号:NH-RVVP-2x1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 282
137 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:新换消防广播线 2.型号:NH-RVS-2x1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 290
138 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:新换手动控制线 2.型号:NH-KVV-5x1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 560
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 17 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:新换消防RS-485通讯二总线 2.型号:NH-RVVP-2x1.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 696
140 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 180
141 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试 256点以内 |  | 系统 | 1
142 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  | 个 | 23
143 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 |  | 部 | 2
应急照明
144 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:新换双管荧光灯(兼应急) 2.型号:2*36W,应急时间>180min 3.安装方式:吊装,灯下皮距地3.0m |  | 套 | 16
145 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:新换单管荧光灯(兼应急) 2.型号:36W,应急时间>180min 3.安装方式:吊装,灯下皮距地3.0m |  | 套 | 1
146 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:方向指示灯(自备电池) 2.型号:LED 3W,应急时间>30min 3.安装方式:距地0.5米安装 |  | 套 | 24
147 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯(自备电池) 2.型号:LED 3W,应急时间>30min 3.安装方式:门(门洞)上0.2米壁装 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 18 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 030412004023 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式：穿管或沿桥架暗敷 |  | m | 947.1
149 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 277.9
泳池专用设备
比赛池水处理系统
150 | 030217002002 | 凝聚澄清过滤系统 | 1.名称:新换毛发聚集器 2.型号:304不锈钢材质,进口连接管径DN250,提篮式过滤桶,过滤网采用304不锈钢,孔眼直径2-3mm,孔眼面积不小于吸水管道横截面积的2.0倍(981.75cm²),带顶部不锈钢放气阀门及压力真空表 3.其他：设备档次参照恒动、金泰、亚欧，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 3
151 | 030109001005 | 泵 | 1.名称:新换循环水泵 2.型号:流量227m³/h,扬程17m,功率15kW,卧式离心泵,配变频器,两用一备 3.其他：设备档次参照格兰富、川源、南方，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 19 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 030112020002 | 过滤器 | 1.名称:新换多层石英砂过滤器 (1)过滤面积≥6.03m²,流量151.3m³/h,滤速<25m/h,304不锈钢罐体,罐体耐压0.6MPa; (2)配电动阀组,用于控制过滤器的过滤、反冲; (3)含天然石英砂滤料,滤层厚度/滤料粒径≥1000; (4)自带原位控制箱,PLC智能控制、触屏操作,自动完成过滤、反冲操作;数据上传至PLC控制柜,可实现原位控制或控制柜远程控制; (5)配反冲洗观察窗 2.其他：设备档次参照恒动、金泰、亚欧，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 20 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 040602048002 | 臭氧消毒设备 | 1.类型:新换臭氧高级氧化系统 2、臭氧高级氧化系统: (1)系统由臭氧发生器、臭氧/紫外高级氧化反应装置构成; (2)系统采用PLC控制,触屏操作; (3)配备Modbus RS485 通讯模块,可实现与DCS或PLC系统双向通讯; (4)配备无线通信模组,可实现通过无线终端或联网设备进行远程监控; (5)系统总功率5.6kW。 3、臭氧发生器: (1)臭氧产量200g/h,浓度≥80mg/L; (2)氧气法制臭氧,制氧压缩机采用国际知名品牌,制氧分子筛须为原装进口锂型制氧分子筛; (3)臭氧发生筒采用水冷,制氧压缩空气采用水冷,并配备气水分离器; (4)臭氧发生器在国家卫健委“全国消毒产品网上备案信息服务平台”备案公示; 4、高级氧化反应装置: (1)臭氧溶解装置:含臭氧负压投加装置、不锈钢加压溶解器、尾气自动排气阀、电微热尾气催化分解装置; (2)臭氧/紫外高级氧化(AOP)反应器:紫外反应装置为304不锈钢壳体,具备紫 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 21 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
外套管自动清洗功能; (3)具有紫外灯管工作时间计时器,寿命到期前自动提示 5.其他：设备档次参照恒动、国林、威固，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。
154 | 030226003002 | 换热器 | 1.类型:新换板式换热器 2.型号:单台换热量≥654kW,二次侧水阻力损失≤20kPa,304不锈钢板片 3.其他：设备档次参照太平洋、瑞德维尔、京海，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 2
155 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.类型:新换温度控制系统 2.型号:DN65电动阀、温度传感器、执行器、控制器,带断电自动复位功能 3.其他：设备档次参照定制国产优质或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 支 | 1
156 | 030109001006 | 泵 | 1.名称:新换投药计量泵(长效消毒剂) 2.型号:220L/H,功率370W,含加药桶 |  | 台 | 1
157 | 030109001007 | 泵 | 1.名称:新换投药计量泵(pH值调节剂) 2.型号:9L/h,功率14W,含加药桶 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 22 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 030109001008 | 泵 | 1.名称:新换投药计量泵(絮凝剂) 2.型号:9L/h,功率14W,含加药桶 3.其他：设备档次参照西科、爱克、力高，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
159 | 031005011002 | 水质净化器 | 1.类型:新换水质监测仪 (1)检测pH、ORP、游离性余氯浓度、浊度、温度; (2)配备Modbus RS485 通讯模块可实现与DCS或PLC系统双向通讯(配备无线通信模组,可实现通过无线终端或联网设备进行远程监控和写入); (3)氯消毒剂、pH调整剂的投加由水质监测仪控制自动完成; (4)配备流量检测传感器,当水质监测仪缺水时,报警;(5)投药计量泵与主循环泵联动,当主循环泵停止工作时,投药计量泵亦停止工作 2.其他：设备档次参照恒动、西科、爱克，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 23 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 030113009002 | 乙炔发生器 | 1.名称:新换次氯酸钠发生器 (1)采用次氯酸钠发生器现场制备次氯酸钠,盐耗≤2.5,即每产生1kg有效氯,耗盐量≤2.5kg; (2)有效氯产量1000g/h,功率5.7kW; (3)配有软化水装置; (4)PLC控制,触屏操作配备; (5)Modbus RS485 通讯模块可实现与DCS或PLC系统双向通讯; (6)配备无线通信模组,可实现通过无线终端或联网设备进行远程监控和写入; (7)在国家卫健委“全国消毒产品网上备案信息服务平台”备案公示; (8)两套水处理系统共用 2.其他：设备档次参照恒动、上海赛一、和创智云，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 24 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 030402010009 | 低压开关柜 | 1.类型:新换PLC控制柜 (1)电气主元器件采用知名品牌产品; (2)防护等级不低于IP23类,配10寸触摸屏; (3)主循环泵变频控制; (4)Modbus RS485 通讯模块可实现与DCS或PLC系统双向通讯; (5)配备无线通信模组,可实现通过无线终端或联网设备进行远程监控和写入 2.其他：设备档次参照恒动、金泰、京润海，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
162 | 031005016004 | 水箱 | 1.类型:新换原有均衡水箱 2.材质:304不锈钢材质 3.规格:6.0m×4.0m×2.5m(h) 4.其他：设备档次参照世纪启亚、杭特、浙江东山，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
163 | 030503005002 | 传感器 | 1.类型:新换均衡水箱液位传感器 2.型号:监控均衡水箱液位,投入式液位计,量程0-4米,485输出信号,电压24V,配316L探头 |  | 支 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 25 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 3
165 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 6
166 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 6
167 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 2
168 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 12
169 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 26 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 12
171 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 12
172 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 2
173 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 1
174 | 031002001027 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 6
175 | 031002001028 | 金属阀门 | 1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包含法兰 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 27 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN120*200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包含法兰 |  | 个 | 3
177 | 031002001030 | 金属阀门 | 1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包含法兰 |  | 个 | 1
178 | 031001008024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN300 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 44
179 | 031001008025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN250 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 35
180 | 031001008026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN200 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 18
181 | 031001008027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 28 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 031001008028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN125 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 48
183 | 031001008029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 28
184 | 031001008030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN20 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 24
185 | 031001008031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN15 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 44
186 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.介质:给水 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 29 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
187 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.介质:给水 4.规格:DN65 5.连接形式:焊接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 8
188 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:不锈钢管 3.介质:给水 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 44
儿童池水处理系统
189 | 030217002003 | 凝聚澄清过滤系统 | 1.名称:新换毛发聚集器 2.型号:304不锈钢材质,进口连接管径DN150,提篮式过滤桶,过滤网采用304不锈钢,孔眼直径2-3mm,孔眼面积不小于吸水管道横截面积的2.0倍(402.12cm²),带顶部不锈钢放气阀门及压力真空表 3.其他：设备档次参照恒动、金泰、亚欧，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 30 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
190 | 030109001009 | 泵 | 1.名称:新换循环水泵 2.型号:流量76m³/h,扬程17m,功率7.5kW,卧式离心泵,配变频器,两用一备 3.其他：设备档次参照格兰富、川源、南方，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 2
191 | 030112020003 | 过滤器 | 1.名称:新换多层石英砂过滤器 (1)过滤面积≥3.39m²,流量76m³/h,滤速<25m/h,304不锈钢罐体,罐体耐压0.6MPa; (2)配电动阀组,用于控制过滤器的过滤、反冲; (3)含天然石英砂滤料,滤层厚度/滤料粒径≥1000; (4)自带原位控制箱,PLC智能控制、触屏操作,自动完成过滤、反冲操作;数据上传至PLC控制柜,可实现原位控制或控制柜远程控制; (5)配反冲洗观察窗 2.其他：设备档次参照恒动、金泰、亚欧，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 31 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 040602048003 | 臭氧消毒设备 | 1.类型:新换臭氧高级氧化系统 2、臭氧高级氧化系统: (1)系统由臭氧发生器、臭氧/紫外高级氧化反应装置构成; (2)系统采用PLC控制,触屏操作; (3)配备Modbus RS485 通讯模块,可实现与DCS或PLC系统双向通讯; (4)配备无线通信模组,可实现通过无线终端或联网设备进行远程监控; (5)系统总功率2.7kW。 3、臭氧发生器: (1)臭氧产量50g/h,浓度≥80mg/L; (2)氧气法制臭氧,制氧压缩机采用国际知名品牌,制氧分子筛须为原装进口锂型制氧分子筛; (3)臭氧发生筒采用水冷,制氧压缩空气采用水冷,并配备气水分离器; (4)臭氧发生器在国家卫健委“全国消毒产品网上备案信息服务平台”备案公示; 4、高级氧化反应装置: (1)臭氧溶解装置:含臭氧负压投加装置、不锈钢加压溶解器、尾气自动排气阀、电微热尾气催化分解装置; (2)臭氧/紫外高级氧化(AOP)反应器:紫外反应装置为304不锈钢壳体,具备紫 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 32 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
外套管自动清洗功能; (3)具有紫外灯管工作时间计时器,寿命到期前自动提示 5.其他：设备档次参照恒动、国林、威固，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。
193 | 030226003003 | 换热器 | 1.类型:新换板式换热器 2.型号:单台换热量≥130kW,二次侧水阻力损失≤20kPa,304不锈钢板片 3.其他：设备档次参照太平洋、瑞德维尔、京海，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
194 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.类型:新换温度控制系统 2.型号:DN25电动阀、温度传感器、执行器、控制器,带断电自动复位功能 3.其他：设备档次参照定制国产优质或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 支 | 1
195 | 030109001010 | 泵 | 1.名称:新换投药计量泵(长效消毒剂) 2.型号:1100L/H,功率40W,含加药桶 |  | 台 | 1
196 | 030109001011 | 泵 | 1.名称:新换投药计量泵(pH值调节剂) 2.型号:3L/h,功率14W,含加药桶 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 33 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
197 | 030109001012 | 泵 | 1.名称:新换投药计量泵(絮凝剂) 2.型号:3L/h,功率14W,含加药桶 3.其他：设备档次参照西科、爱克、力高，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
198 | 031005011003 | 水质净化器 | 1.类型:新换水质监测仪 (1)检测pH、ORP、游离性余氯浓度、浊度、温度; (2)配备Modbus RS485 通讯模块可实现与DCS或PLC系统双向通讯(配备无线通信模组,可实现通过无线终端或联网设备进行远程监控和写入); (3)氯消毒剂、pH调整剂的投加由水质监测仪控制自动完成; (4)配备流量检测传感器,当水质监测仪缺水时,报警;(5)投药计量泵与主循环泵联动,当主循环泵停止工作时,投药计量泵亦停止工作 2.其他：设备档次参照恒动、西科、爱克，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 34 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
199 | 030402010010 | 低压开关柜 | 1.类型:新换PLC控制柜 (1)电气主元器件采用知名品牌产品; (2)防护等级不低于IP23类,配10寸触摸屏; (3)主循环泵变频控制; (4)Modbus RS485 通讯模块可实现与DCS或PLC系统双向通讯; (5)配备无线通信模组,可实现通过无线终端或联网设备进行远程监控和写入 2.其他：设备档次参照恒动、金泰、京润海，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
200 | 031005016005 | 水箱 | 1.类型:新换原有均衡水箱 2.材质:304不锈钢材质 3.规格:6.0m×4.0m×2.5m(h) 4.其他：设备档次参照世纪启亚、杭特、浙江东山，或选用技术性能、质量标准不低于上述档次的其他合格品牌。 |  | 台 | 1
201 | 030503005003 | 传感器 | 1.类型:新换均衡水箱液位传感器 2.型号:监控均衡水箱液位,投入式液位计,量程0-4米,485输出信号,电压24V,配316L探头 |  | 支 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 35 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 031002001031 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 2
203 | 031002001032 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 5
204 | 031002001033 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 5
205 | 031002001034 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 5
206 | 031002001035 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
207 | 031002001036 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 36 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 031002001037 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 1
209 | 031002001038 | 金属阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
210 | 031002001039 | 金属阀门 | 1.类型:除污隔断阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
211 | 031002001040 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 2
212 | 031002001041 | 金属阀门 | 1.类型:电动阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含法兰 |  | 个 | 4
213 | 031002001042 | 金属阀门 | 1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包含法兰 |  | 个 | 2
214 | 031002001043 | 金属阀门 | 1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN80*125 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包含法兰 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 37 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
215 | 031002001044 | 金属阀门 | 1.类型:温控阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
216 | 031001008032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 6
217 | 031001008033 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN125 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 36
218 | 031001008034 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 10
219 | 031001008035 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN80 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 38 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
220 | 031001008036 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN65 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 10
221 | 031001008037 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 18
222 | 031001008038 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN40 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 10
223 | 031001008039 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC管 3.介质:给水 4.规格:DN15 5.连接形式:粘接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 36
224 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.介质:给水 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 39 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 031001003004 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.介质:给水 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 8
226 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:不锈钢管 3.介质:给水 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.其他:包含管件安装、压力试验,冲洗,消毒等 |  | m | 8
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【游泳馆-安装新换部分】
材料暂估单价及调整表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【游泳馆-安装新换部分】
措施项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.1.1 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.1.2 | 011601006001 | 临时设施费
1.2 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.3 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001002 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【游泳馆-安装新换部分】
其他项目清单计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【游泳馆-安装新换部分】
暂列金额明细表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【游泳馆-安装新换部分】
专业工程暂估价明细表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【游泳馆-安装新换部分】
增值税计价表
工程名称：游泳馆-安装新换部分 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【游泳馆工人实名制】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆工人实名制 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【游泳馆工人实名制】
材料暂估单价及调整表
工程名称：游泳馆工人实名制 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【游泳馆工人实名制】
措施项目清单计价表
工程名称：游泳馆工人实名制 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【游泳馆工人实名制】
其他项目清单计价表
工程名称：游泳馆工人实名制 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  | 57900
14 | 安全生产计提费
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 57900 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【游泳馆工人实名制】
暂列金额明细表
工程名称：游泳馆工人实名制 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【游泳馆工人实名制】
专业工程暂估价明细表
工程名称：游泳馆工人实名制 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【游泳馆工人实名制】
增值税计价表
工程名称：游泳馆工人实名制 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【游泳馆暂列金】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆暂列金 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【游泳馆暂列金】
材料暂估单价及调整表
工程名称：游泳馆暂列金 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【游泳馆暂列金】
措施项目清单计价表
工程名称：游泳馆暂列金 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【游泳馆暂列金】
其他项目清单计价表
工程名称：游泳馆暂列金 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 850222.84 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 850222.84 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【游泳馆暂列金】
暂列金额明细表
工程名称：游泳馆暂列金 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 未确定工程暂列金额 | 5668152.29 | 15 |  | 850222.84
本页小计 |  | - | - |  | 850222.84
合 计 |  | - | - |  | 850222.84
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【游泳馆暂列金】
专业工程暂估价明细表
工程名称：游泳馆暂列金 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【游泳馆暂列金】
增值税计价表
工程名称：游泳馆暂列金 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【游泳馆设备房修缮
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地面
防滑地砖地面
1 | 011605001010 | 平面块料拆除 | 1.拆除30mm厚C20细石混凝土找坡层 |  | m2 | 94.22
2 | 010103002036 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 3.39
3 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 2、素水泥浆一道 |  | m2 | 94.22
4 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2厚聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 94.22
5 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 94.22
6 | 050201012001 | 排水沟 | 1.排水沟做法见图集24J306-3-6-2 2.排水沟宽*高：200mm*150mm |  | m | 18.7
墙面
无机涂料内墙面
7 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除原有墙面腻子涂料 |  | m2 | 164.56
8 | 010103002037 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.33
9 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色无机内墙涂料; 2.满刮第二遍腻子; 3.先局部腻子找平,再满刮腻子、磨平 |  | m2 | 165.86
外墙砖面层
10 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有瓷砖面层及结合层 |  | m2 | 18.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010103002038 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.37
12 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1、贴8-10厚外墙饰面砖(300X150mm); 2、10厚聚合物抗裂砂浆内置耐碱玻纤网格布2道; |  | m2 | 18.06
外墙防石涂料面层
13 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除防石涂料面层至墙面保温层; |  | m2 | 112.58
14 | 010103002039 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.23
15 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙防石涂料(尺寸300X600mm); 2、3厚耐水腻子找平层; 3、10厚聚合物抗裂砂浆内置耐碱玻纤网格布2道; |  | m2 | 112.58
顶棚
白色无机涂料顶棚
16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.清理铲除原涂料至找平砂浆层 |  | m2 | 33.34
17 | 010103002040 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.07
18 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刷白色无机内墙涂料; 2.满刮第二遍腻子; 3.填补缝隙,先局部腻子磨平,再满刮腻子、磨平; |  | m2 | 33.34
门窗
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
新增外窗
19 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌块墙 2.拆除尺寸:1.2*1.2m |  | m3 | 0.49
20 | 010103002041 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.59
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1.2*1.2m 2.框、扇材质:60系列断桥铝合金平开窗 |  | m2 | 1.44
22 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:混凝土过梁 2.混凝土强度等级:c25 |  | m3 | 0.05
23 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.过梁模板 |  | m2 | 0.36
24 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.带肋钢筋HRB400以内 直径10mm |  | t | 0.004
25 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm |  | t | 0.002
其他
门槛
26 | 010502022002 | 圈梁 | 1、300高C30混凝土防水淹门槛 |  | m3 | 0.18
27 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1、防水淹门槛模板 |  | m2 | 1.8
楼梯间栏杆
28 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除现状不锈钢栏杆 |  | m | 9.09
29 | 010103002042 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，结算时不予调整； |  | m3 | 0.11
30 | 011503004002 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆做法见图集22J403-1-2-7-B1型 |  | m | 9.09
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【游泳馆设备房修缮工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【游泳馆设备房修缮工程】
措施项目清单计价表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.1.1 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，施工现场为达到环保要求所需的各项措施，施工现场安全施工所需的各项措施
1.1.2 | 011601006001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.2 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  | 因雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等
1.3 | 011601013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次性运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601002002 | 垂直运输 |  | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
2.2 | 011601001004 | 脚手架 |  | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2.3
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【游泳馆设备房修缮工程】
其他项目清单计价表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【游泳馆设备房修缮工程】
暂列金额明细表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【游泳馆设备房修缮工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【游泳馆设备房修缮工程】
增值税计价表
工程名称：游泳馆设备房修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民活动体育场维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计