## 清单封面
| 国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2026年06月10日 | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
1.架设：10kV架空线路1.7319千米，导线采用JKLYJ-10/240型绝缘导线。 2.组立：电杆4基，其中18米电杆3基，钢管杆2基。 3.敷设：10kV电力电缆1.1千米，电缆采用YJV22-3*300型。 4.砌筑：混凝土直线井2座 。 5.安装：接头盒2套，带间隙氧化避雷器1组，一二次融合成套柱上断路器1台，普通氧化锌避雷器10组，隔离开关10组。 6.拆除：10米电杆3基，12米电杆4基，18米电杆2基，横担9组，拉线2条，LGJ-50导线0.115千米。 7.地形：100%平地；土质：100%Ⅰ、Ⅱ类土。 8.汽车运输：2km。
其 它 说 明 | 1.工程招标范围:详见招标文件。 2.工程质量要求:详见招标文件。 3.工程材料要求:详见招标文件。 4.工程量清单编制依据：博微配电网工程清单计价软件D3版中《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》（DL/T5765-2018） 、《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》（DL/T5766-2018）。 5.投标单位投标报价需采用博微配电网工程量清单计价软件编制，软件导出报价书文件应作为投标文件的组成部分。当工程量清单的软件版与电子表格版不一致时，以电子表格版为准。 6.除招标人采购的设备材料（详见招标人采购材料及设备表）外，其余设备材料均为投标人采购；投标人采购材料及设备表中的材料设备仅作为投标人投标报价时参考，不足部分由投标人采购。 7.招、投标人采购材料均含损耗，招标人采购的设备材料价格均为含税价格。 8.其他项目清单中标注为总价承包并给出数量的，数量仅供投标时参考，结算时总价不做调整。 9.投标人应严格响应招标工程量清单不可竞争项目中的临时设施费、安全文明施工费计算基数和费率，结算时报价的计算基数随工程量变化，报价费率不作调整。施工过程中，国家或省级、行业建设主管部门对上述费用进行调整的，结算时依据国家电网公司有关规定执行。 10.投标人应在报价中充分考虑机械化施工费用。工地运输和弃方外运与处置由投标人结合现场实际自行测算，计入报价。基础浇制的混凝土拌和要求和基础土石方的开挖方式应根据技术文件和施工方案，报价时应综合考虑。 11.如遇“水坑”地质，施工降（排）水费用需综合考虑在全费用综合单价中。 12.工程现场人员管理系统全部费用包含于安全文明施工费中，施工风险视频监控的相关费用由投标人在报价中综合考虑。 13.工程量清单采用全费用综合单价，规费、施工企业配合调试费、税金等均包含在综合单价中。 14.施工报价应综合考虑临近带电线路对本工程施工的影响。 15.当技术规范书及其附件中的相关内容如与分部分项工程量清单工程量不一致时，以分部分项工程量清单工程量为准。

## 清单目录
建筑分部分项工程量清单 .................................................................................................................................................... | ............................... 1
安装分部分项工程量清单 .................................................................................................................................................... | ............................... 2
其他项目清单 .............................................................................................................................................................. | ............................... 7
暂列金额明细表 ............................................................................................................................................................ | ............................... 8
材料（设备）暂估单价表 .................................................................................................................................................... | ............................... 9
专业工程暂估价表 .......................................................................................................................................................... | .............................. 10
施工总承包服务项目表 ...................................................................................................................................................... | .............................. 11
拆除工程项目清单 .......................................................................................................................................................... | .............................. 12
建设场地征用及清理项目清单 ................................................................................................................................................ | .............................. 13
投标人采购材料（设备）表 .................................................................................................................................................. | .............................. 14
招标人采购材料（设备）表 .................................................................................................................................................. | .............................. 23

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑工程
L 电缆线路工程
1 土石方工程
| PC1111 | 1.1 土石方挖填
1 | PC1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、挖土深度:1m以内 | m³ | 618.8
2 构筑物
| PC1231 | 2.3 工作井
2 | PC1231PL1401 | 混凝土工作井 | 1、井类型:钢混直线井 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和要求:现浇 | 座 | 2
| PC1241 | 2.4 电缆埋管
3 | PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管径:φ200 2、管材材质:CPVC | m | 1360

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
1 配电站、开关站
1.3 综合自动化系统
| PE1131 | 1.3.1 控制、通信及直流系统
1 | PE1131PG3501 | 光缆接续 | 1、名称:接头盒 2、光缆类别:24芯 | 头 | 2
2 | PE1131PG3502 | 光缆接续 | 1、名称:光缆接续 2、光缆类别:24芯 | 头 | 4
3 | PE1131PG3601 | 光缆测试 | 1、名称:用户光缆 2、光缆类别:24芯 | 中继段、用户段 | 4
4 | PE1131PG3401 | 光缆单盘测试 | 1、名称:单盘测试 2、型号、规格:24芯 | 盘 | 1
| PE2111 | 二 营销(用电计量)系统
5 | PE2111PG5001 | 表箱 | 1、名称:三相表箱 2、型号、规格:4路以下 3、安装方式:表箱（户外） 杆上安装 | 台 | 2
X 架空线路工程
一 架空线路本体工程
1 基础工程
| PG1121 | 1.2 基础砌筑
6 | PG1121PK0701 | 底盘 | 1、每块质量:200kg以内 | 块 | 7
7 | PG1121PK0801 | 卡盘 | 1、每块质量:200kg以内 | 块 | 7
8 | PG1121PK1401 | 灌注桩成孔 | 1、地质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、桩径:1.6m以内 3、桩长:15m以内 | m | 22.6
9 | PG1121PK1501 | 灌注桩浇制 | 1、桩长:15m以内 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和要求:现浇 | m³ | 131.007
| PG1211 | 2 杆塔工程
10 | PG1211PK2801 | 接地线夹 | 1、名称:接地线夹 2、规格:JDL-50/240 | 组 | 8
11 | PG1211PK2802 | 拉线保护套 | 1、名称:拉线保护套 | 根 | 12
12 | PG1211PK2803 | 防撞贴 | 1、名称:防撞贴 | 根 | 8
13 | PG1211PK2804 | 高压相序牌 | 1、名称:高压相序牌 | 根 | 11
14 | PG1211PK2805 | 杆号牌 | 1、名称:杆号牌 | 根 | 17
15 | PG1211PK4301 | 混凝土杆组立 Φ190×18×M×G | 1、地质类别:普土 2、杆型:单杆 3、组立型式:分段式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 1
16 | PG1211PK4302 | 混凝土杆组立 钢管杆 | 1、地质类别:普土 2、杆型:单杆 3、组立型式:分段式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 2
17 | PG1211PK4701 | 横担安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:单根 | 组 | 8
18 | PG1211PK4702 | 横担安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 3
19 | PG1211PK4703 | 横担安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 10
20 | PG1211PK4601 | 拉线制作 | 1、地质类别:普土 2、截面尺寸:70mm2以内 | 根 | 6
21 | PG1211PK4303 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G | 1、地质类别:普土 2、杆型:单杆 3、组立型式:整根式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 2
22 | PG1211PK4304 | 混凝土杆组立 φ190×15×M×G | 1、地质类别:普土 2、杆型:单杆 3、组立型式:整根式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 2
23 | PG1211PK4305 | 混凝土杆组立 φ190×10×I×G | 1、地质类别:普土 2、杆型:单杆 3、组立型式:整根式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 1
24 | PG1211PK4306 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G | 1、地质类别:普土 2、杆型:单杆 3、组立型式:整根式 4、撑杆状态:无撑杆 | 基 | 2
25 | PG1211PK4704 | 横担安装 | 1、电压等级:10kV 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 2
26 | PG1211PK4307 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G | 1、地质类别:普土 2、杆型:单杆 3、组立型式:整根式 4、撑杆状态:有撑杆 | 基 | 1
27 | PG1211PK4705 | 横担安装 | 1、电压等级:1kV及以下 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:直转HD16-A19(D190) | 组 | 1
28 | PG1211PK4706 | 横担安装 | 1、电压等级:1kV及以下 2、材质:铁横担 3、排列方式:双根 4、规格型号:耐张HD16-D19(D190) | 组 | 2
29 | PG1211PK4602 | 拉线制作 | 1、地质类别:普土 2、截面尺寸:70mm2以内 | 根 | 18
30 | PG1211PK3201 | 绝缘子 | 1、型号、规格:耐张绝缘子 | 串 | 48
31 | PG1211PK3202 | 绝缘子 | 1、型号、规格:耐张绝缘子 | 串 | 54
32 | PG1211PK3203 | 绝缘子 | 1、型号、规格:耐张绝缘子 | 串 | 8
33 | PG1211PK4603 | 拉线制作 | 1、地质类别:普土 2、截面尺寸:70mm2以内 | 根 | 2
3 架线工程
| PG1311 | 3.1 10kV(20kV)导线、避雷线架设
34 | PG1311PK4801 | 架空导线 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JKLYJ-10kV-240 3、根数:3 | m | 240
35 | PG1311PK4901 | 跳线 | 1、电压等级:10kV | 单相 | 19
| PG1321 | 3.2 1kV及以下导线架设
36 | PG1321PK4801 | 架空导线 | 1、电压等级:1kV 2、型号、规格:JKLYJ-1kV-70 3、根数:4 | m | 115
| PG1351 | 3.5 导线跨越架设
37 | PG1351PM0301 | 交叉跨越 | 1、被跨越物名称:一般公路 | 处 | 2
| PG1411 | 4 杆上变配电装置
38 | PG1411PK2201 | 接地 | 1、接地型式:角钢、扁钢 2、地质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 | 基 | 1
39 | PG1411PK3901 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:避雷器 3、型号、规格:YH5CS-13/36(含硅橡胶绝缘护罩) | 组、台、只 | 1
40 | PG1411PK3902 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:断路器、避雷器、隔离开关 3、型号、规格:AC10kV，630A，20kA，户外，真空灭弧，空气绝缘，有户外，真空灭弧，空气绝缘，有罩式FTU，电磁式互感器，双侧PT；HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩)；GW9-12/630A(含硅橡胶绝缘护罩) | 组、台、只 | 1
41 | PG1411PK3903 | 杆上配电装置 | 1、设备名称:避雷器、隔离开关 2、型号、规格:HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩)、GW9-12/630A(含硅橡胶绝缘护罩) | 组、台、只 | 8
42 | PG1411PK4001 | 杆上变配电系统调试 | 1、设备名称:柱上断路器 | 系统、间隔、台 | 1
L 电缆线路工程
2 电缆敷设
| PH1231 | 2.3 10kV(20kV)电缆敷设
43 | PH1231PL2501 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 640
44 | PH1231PL2601 | 沿桥架、支架、墙面敷设 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 460
| PH1241 | 2.4 1kV电缆敷设
45 | PH1241PL2301 | 直埋电缆 | 1、型号、规格:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*95 | m | 50
| PH1251 | 2.5 管道光缆
46 | PH1251PG3201 | 管道光缆 | 1、名称:非金属管道光缆 2、型号、规格:24芯 | km | 0.25
| PH1311 | 3 电缆附件
47 | PH1311PL2701 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:3X400,户外冷缩 | 套 | 8
48 | PH1311PL2702 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:4*95,户外 冷缩 | 套 | 4
| PH1611 | 6 调试与试验
49 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:交流耐压 | 回路 | 4

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 拆除工程项目清单
拆除工程项目清单
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装拆除
架空线路拆除工程
1 | JR1241CK0301 | 混凝土杆(木杆)拆除 | 1、杆材质:混凝土电杆-10m 2、杆型:单杆 3、原杆组立型式:整根式 4、拆除性质:破坏性拆除 | 基 | 3
2 | JR1241CK0701 | 混凝土横担拆除 | 1、名称:铁横担 2、拆除性质:破坏性拆除 | 组 | 9
3 | JR1241CK0302 | 混凝土杆(木杆)拆除 | 1、杆材质:混凝土电杆-18m 2、杆型:单杆 3、原杆组立型式:整根式 4、拆除性质:破坏性拆除 | 基 | 2
4 | JR1241CK0303 | 混凝土杆(木杆)拆除 | 1、杆材质:混凝土电杆-12m 2、杆型:单杆 3、原杆组立型式:整根式 4、拆除性质:破坏性拆除 | 基 | 4
5 | JR1241CK0901 | 20kV及以下导线拆除 | 1、导线型号、规格:240mm²以下 2、回路数:单回路 3、相数:3 4、拆除性质:保护性拆除 | km | 0.245
6 | JR1241CK0902 | 20kV及以下导线拆除 | 1、导线型号、规格:50mm²以下 2、回路数:单回路 3、相数:4 4、拆除性质:破坏性拆除 | km | 0.115
7 | JR1241CK2001 | 其他金具拆除 | 1、名称:拉线拆除 2、拆除性质:破坏性拆除 | 个、单相、组 | 2
8 | JR1241CK0101 | 杆塔基础拆除 | 1、基础拆除部位:设备基础 | m³ | 224
9 | JR1241CK0401 | 钢管杆拆除 | 1、杆型:单杆 2、原杆组立型式:整根式 3、拆除性质:破坏性拆除 | 基 | 4

## 建设场地征用及清理项目清单
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 备注
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
配电站、开关站
综合自动化系统
PE1131 | 控制、通信及直流系统
PE1131PG3501 | 光缆接续 |  | 头 | 2
| 接头盒 |  | 台 | 2
架空线路工程
架空线路本体工程
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置 |  | 组、台、只 | 1
| 带间隙氧化避雷器 | YH5CS-13/36(含硅橡胶绝缘护罩) | 组 | 1
PG1411PK3902 | 杆上配电装置 |  | 组、台、只 | 1
| 一二次融合成套柱上断路器 | AC10kV，630A，20kA，户外，真空灭弧，空气绝缘，有户外，真空灭弧，空气绝缘，有罩式FTU，电磁式互感器，双侧PT | 台 | 1
| 普通氧化锌避雷器 | HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) | 组 | 2
| 隔离开关 | GW9-12/630A(含硅橡胶绝缘护罩) | 组 | 2
PG1411PK3903 | 杆上配电装置 |  | 组、台、只 | 8
| 普通氧化锌避雷器 | HY5WS5-17/50(含硅橡胶绝缘护罩) | 组 | 8
| 隔离开关 | GW9-12/630A(含硅橡胶绝缘护罩) | 组 | 8
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2501 | 埋管内敷设 |  | m | 640
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 640
PH1231PL2601 | 沿桥架、支架、墙面敷设 |  | m | 460
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 460
PH1241 | 1kV电缆敷设
PH1241PL2301 | 直埋电缆 |  | m | 50
| 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4*95 | m | 50
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头 |  | 套 | 8
| 电缆头户外冷缩 | 3X400,户外冷缩 | 套 | 8
PH1311PL2702 | 电缆终端头 |  | 套 | 4
| 低压电缆终端 | 4*95,户外 冷缩 | 套 | 4
二 | 材料
建筑工程
电缆线路工程
构筑物
PC1231 | 工作井
PC1231PL1401 | 混凝土工作井 |  | 座 | 2
| 接地铁,角钢,镀锌 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 8
| 水平接地铁 | -50mm×5mm | m | 68.8
PC1241 | 电缆埋管
PC1241PL1601 | 电缆保护管敷设 |  | m | 1360
| 电缆保护管 | CPVC-φ200 | m | 1360
安装工程
配电站、开关站工程
PE2111 | 营销(用电计量)系统
PE2111PG5001 | 表箱 |  | 台 | 2
| 三相表箱 | SMC箱体或PC+ABS(进线断路器100A/3P,出线断路器80A/3P，含安装金具，表箱配线以及螺栓) | 台 | 2
| 表箱锁 |  | 个 | 2
架空线路工程
架空线路本体工程
基础工程
PG1121 | 基础砌筑
PG1121PK0701 | 底盘 |  | 块 | 7
| 底盘 | DP-6 | 块 | 7
PG1121PK0801 | 卡盘 |  | 块 | 7
| 卡盘 | KP12，含卡盘抱箍 | 块 | 7
PG1121PK1501 | 灌注桩浇制 |  | m³ | 131.007
| 商品混凝土 | C30 | m³ | 119.884
| 圆钢 |  | t | 3.204
| 商品混凝土 | C15 | m³ | 3.46
| 地脚螺栓 |  | t | 3.14
C02040100 | 焊接钢管 | 直经32mm,壁厚3mm | m | 60.6
PG1211 | 杆塔工程
PG1211PK2801 | 接地线夹 |  | 组 | 8
| 剥皮接地线夹 | JDL-50/240 | 只 | 24
PG1211PK2802 | 拉线保护套 |  | 根 | 12
| 拉线保护套 |  | 个 | 12
PG1211PK2803 | 防撞贴 |  | 根 | 8
| 防撞贴 |  | 个 | 8
PG1211PK2804 | 高压相序牌 |  | 根 | 11
| 高压相序牌 |  | 个 | 11
PG1211PK2805 | 杆号牌 |  | 根 | 17
| 杆号牌 |  | 个 | 17
PG1211PK4301 | 混凝土杆组立 Φ190×18×M×G |  | 基 | 1
| 普通混凝土电杆 | Φ190×18×M×G(Φ22*16根)(焊接2级，9米一级)(含防腐) | 根 | 1
PG1211PK4302 | 混凝土杆组立 钢管杆 |  | 基 | 2
| 钢管杆 | Q355 | t | 25.82
| 接地引上线 | -50mm×5mm×3000mm | 根 | 2
| 扁钢 | -50mm×5mm | 米 | 20
| 接地铁,角钢,镀锌 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 6
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35 | m | 30
| 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 4
PG1211PK4701 | 横担安装 |  | 组 | 8
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 24
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240B | 只 | 48
PG1211PK4702 | 横担安装 |  | 组 | 3
| 耐张横担 | HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 3
| 耐张顶架 | D-190 | 套 | 3
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 9
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240B | 只 | 18
PG1211PK4703 | 横担安装 |  | 组 | 10
| 耐张横担 | HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 10
| 耐张顶架 | D-190 | 套 | 5
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 10
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240B | 只 | 30
PG1211PK4601 | 拉线制作 |  | 根 | 6
| 拉线抱箍 | LB-200 | 付 | 6
| 平行挂板 | PD-12 | 个 | 6
| 楔型线夹 | NX-2 | 个 | 18
| 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 6
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | kg | 42
| UT型线夹 | NUT-2 | 个 | 6
| 拉线棒 | Φ20*3000 | 个 | 6
| 拉盘 | LP-10，含拉线盘拉环 | 块 | 6
PG1211PK4303 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G |  | 基 | 2
| 普通混凝土电杆 | φ190×12×M×G(Φ16*14根)(含防腐) | 根 | 2
PG1211PK4304 | 混凝土杆组立 φ190×15×M×G |  | 基 | 2
| 普通混凝土电杆 | φ190×15×M×G(Φ16*16根)(含防腐) | 根 | 2
PG1211PK4305 | 混凝土杆组立 φ190×10×I×G |  | 基 | 1
| 普通混凝土电杆 | φ190×10×I×G(Φ12*12根)(含防腐) | 根 | 1
PG1211PK4306 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G |  | 基 | 2
| 普通混凝土电杆 | φ190×12×M×G(Φ16*14根)(含防腐) | 根 | 2
PG1211PK4704 | 横担安装 |  | 组 | 2
| 耐张横担 | HD3-17/8008(杆径200) | 组 | 2
PG1211PK4307 | 混凝土杆组立 φ190×12×M×G |  | 基 | 1
| 普通混凝土电杆 | φ190×12×M×G(Φ16*14根)(含防腐) | 根 | 2
| 撑杆支架 | CZJ3 | 块 | 1
| M型抱铁 | MBT3 | 块 | 4
| U型抱箍 | UBG13 | 块 | 1
| 撑杆顶铁 | L 63*6*(100+L4) | 块 | 1
PG1211PK4705 | 横担安装 |  | 组 | 1
| 横担 | 直转HD16-A19(D190) | 组 | 1
| 低压绝缘子 | P-6T | 只 | 8
| 拉线抱箍 | BG8-2-190 | 只 | 1
PG1211PK4706 | 横担安装 |  | 组 | 2
| 横担 | 耐张HD16-D19(D190) | 组 | 2
| 拉线抱箍 | BG8-2-190 | 只 | 2
PG1211PK4602 | 拉线制作 |  | 根 | 18
| 拉线抱箍 | LB-200 | 付 | 18
| 拉线抱箍 | LB-210 | 付 | 18
| 平行挂板 | PD-12 | 个 | 36
| 楔型线夹 | NX-2 | 个 | 108
| 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 36
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | kg | 252
| UT型线夹 | NUT-2 | 个 | 36
| 拉线棒 | Φ20*3000 | 个 | 36
| 拉盘 | LP-10，含拉线盘拉环 | 块 | 18
PG1211PK3201 | 绝缘子 |  | 串 | 48
| 直角挂板 | Z-7 | 个 | 32
| 球头挂环 | QP-7 | 个 | 48
| 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 48
| 盘形悬式瓷绝缘子 | U70B | 片 | 96
| NXL型耐张线夹 | NXL 4 | 付 | 48
PG1211PK3202 | 绝缘子 |  | 串 | 54
| 直角挂板 | Z-7 | 个 | 36
| U型挂环 | U-7 | 个 | 18
| 球头挂环 | QP-7 | 个 | 54
| 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 54
| 盘形悬式瓷绝缘子 | U70B | 片 | 108
| NXL型耐张线夹 | NXL 2 | 付 | 54
PG1211PK3203 | 绝缘子 |  | 串 | 8
| 盘形悬式瓷绝缘子 | U70B | 片 | 8
| 直角挂板 | Z-7 | 个 | 8
| 球头挂环 | QP-7 | 个 | 8
| 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 8
| NXL型耐张线夹 | NXL 2 | 付 | 8
PG1211PK4603 | 拉线制作 |  | 根 | 2
| 平行挂板 | PD-12 | 个 | 2
| 楔型线夹 | NX-2 | 个 | 6
| 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 2
| 镀锌钢绞线 | GJ-50 | kg | 14
| 拉线棒 | Φ20*3000 | 个 | 2
| UT型线夹 | NUT-2 | 个 | 2
| 拉盘 | LP-10，含拉线盘拉环 | 块 | 2
架线工程
PG1311 | 10kV(20kV)导线、避雷线架设
PG1311PK4801 | 架空导线 |  | m | 240
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-240 | m | 756
PG1321 | 1kV及以下导线架设
PG1321PK4801 | 架空导线 |  | m | 115
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-1kV-70 | m | 483
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK2201 | 接地 |  | 基 | 1
| 接地引上线 | -50mm×5mm×3000mm | 根 | 1
| 接地铁,角钢,镀锌 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 3
| 扁钢 | -50mm×5mm | m | 10
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35 | m | 20
| 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 2
PG1411PK3902 | 杆上配电装置 |  | 组、台、只 | 1
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-70 | m | 6
| 避雷器安装支架 |  | 付 | 2
| 单回隔离开关安装支架 |  | 付 | 2
| 异型铝并沟线夹 | JBL-50-240B | 只 | 6
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 6
| 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 16
| 铜铝接线端子 | DTL-70 | 个 | 8
| 设备线夹 | SLG-4B | 个 | 18
| 接地引上线 | -50mm×5mm×5000mm | 根 | 1
| 接地铁,角钢,镀锌 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 4
| 扁钢 | -50mm×5mm | m | 20
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35 | m | 20
PG1411PK3903 | 杆上配电装置 |  | 组、台、只 | 8
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-240 | m | 96
| 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-70 | m | 48
| 避雷器安装支架 |  | 付 | 8
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 24
| 异形并沟线夹 | JBT-50-240三节(按总量平均配置4色相序色硅橡胶绝缘罩)(铜镀锡) | 只 | 48
| 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 80
| 铜铝接线端子 | DTL-70 | 个 | 48
| 设备线夹 | SLG-4B | 个 | 48
| 单回隔离开关安装支架 |  | 付 | 8
| 接地引上线 | -50mm×5mm×3000mm | 根 | 8
| 接地铁,角钢,镀锌 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 40
| 扁钢 | -50mm×5mm | m | 80
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35 | m | 160
电缆线路工程
电缆敷设
PH1251 | 管道光缆
PH1251PG3201 | 管道光缆 |  | km | 0.25
ZC0102029 | 非金属管道光缆 |  | km | 0.25

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路工程（海流图连接线）电力线路迁改工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 主材
二 | 消耗性材料
三 | 设备