## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
采暖管道、管件
1 | 040501005019 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管φ219*7.0 2.安装部位：室外直埋 3.规格：无缝钢管φ219*7.0，高密度聚乙烯外护管φ315*5.0，改性聚氨酯硬质泡沫塑料保温43mm厚 4.压力等级： 1.6MPa 5.接口方式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 6.满足管道检验及压力试验要求 |  | m | 160
2 | 040501005020 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管φ159*6.0 2.安装部位：室外直埋 3.规格：无缝钢管φ159*6.0，高密度聚乙烯外护管φ250*5.0，改性聚氨酯硬质泡沫塑料保温40.5mm厚 4.压力等级： 1.6MPa 5.接口方式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 6.满足管道检验及压力试验要求 |  | m | 60
3 | 040501005021 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管φ133*4.0 2.安装部位：室外直埋 3.规格：无缝钢管φ133*4.0，高密度聚乙烯外护管φ220*4.5，改性聚氨酯硬质泡沫塑料保温39mm厚 4.压力等级： 1.6MPa 5.接口方式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 6.满足管道检验及压力试验要求 |  | m | 126
4 | 040501005022 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管φ108*4.0 2.安装部位：室外直埋 3.规格：无缝钢管φ108*4.0，高密度聚乙烯外护管φ192*4.0，改性 |  | m | 74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
聚氨酯硬质泡沫塑料保温38mm厚 4.压力等级： 1.6MPa 5.接口方式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 6.满足管道检验及压力试验要求
5 | 040501005023 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管φ89*4.0 2.安装部位：室外直埋 3.规格：无缝钢管φ89*4.0，高密度聚乙烯外护管φ160*3.0，改性聚氨酯硬质泡沫塑料保温32.3mm厚 4.压力等级： 1.6MPa 5.接口方式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 6.满足管道检验及压力试验要求 |  | m | 4
6 | 040501005024 | 直埋式预制保温管 | 1.名称：直埋式预制保温管φ76*4.0 2.安装部位：室外直埋 3.规格：无缝钢管φ76*4.0，高密度聚乙烯外护管φ145*3.0，改性聚氨酯硬质泡沫塑料保温31.5mm厚 4.压力等级： 1.6MPa 5.接口方式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 6.满足管道检验及压力试验要求 |  | m | 12
7 | 030310001001 | X射线探伤 | 1.名称:100%的X射线探伤 |  | 张 | 512
8 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN250 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 2
9 | 040502002125 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN200 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 040502002137 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN125 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 4
11 | 040502002138 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:18°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN125 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 2
12 | 040502002202 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:15°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN125 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 19
13 | 040502002203 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:10°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN125 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 2
14 | 040502002139 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN100 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 4
15 | 040502002140 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:43°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN100 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 2
16 | 040502002224 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:39°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN100 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 2
17 | 040502002154 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°预制保温弯头 2.规格、压力等级:DN80 PN16 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底
18 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型三通 2.规格、压力等级: DN250*200 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 1
19 | 040502002169 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型三通 2.规格、压力等级: DN200*125 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 1
20 | 040502002170 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型三通 2.规格、压力等级: DN200*100 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 1
21 | 040502002176 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型三通 2.规格、压力等级: DN125*65 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 3
22 | 040502002225 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型三通 2.规格、压力等级: DN100*65 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 3
23 | 040502002208 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型跨越三通 2.规格、压力等级: DN250*200 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 1
24 | 040502002211 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型跨越三通 2.规格、压力等级: DN200*125 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 1
25 | 040502002212 | 钢管管件制作、 | 1.种类:预制直埋保温T型 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 安装 | 跨越三通 2.规格、压力等级: DN200*100 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底
26 | 040502002219 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型跨越三通 2.规格、压力等级: DN125*65 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 3
27 | 040502002220 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温T型跨越三通 2.规格、压力等级: DN100*65 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 3
28 | 040502002123 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温变径管 2.规格、压力等级:DN200*150 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 2
29 | 040502002196 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温变径管 2.规格、压力等级:DN125*100 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 2
30 | 040502002198 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制直埋保温变径管 2.规格、压力等级:DN100*80 PN16 3.接口形式:手工电弧焊接，氩弧焊打底 |  | 个 | 4
31 | 040501014003 | 新旧管连接 | 1.介质:不带介质 2.碰头形式:新旧管道连接 3.材质、规格:预制直埋保温管DN250 4.连接形式:电弧焊 |  | 处 | 1
32 | 040501014009 | 新旧管连接 | 1.介质:不带介质 2.碰头形式:新旧管道连接 3.材质、规格:预制直埋保温管DN150 |  | 处 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:电弧焊
分部小计
采暖阀门井及井内阀门、管件等
33 | 040502005027 | 阀门 | 1.种类:全焊接球阀 2.材质及规格:DN200 PN16 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 2
34 | 040502005029 | 阀门 | 1.种类:泄水焊接球阀 2.材质及规格:DN80 PN16 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 4
35 | 040502005046 | 阀门 | 1.种类:自动排气阀 2.材质及规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 |  | 个 | 24
36 | 040502005048 | 阀门 | 1.种类:关断焊接球阀 2.材质及规格:DN125 PN=16 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 2
37 | 040502005049 | 阀门 | 1.种类:关断焊接球阀 2.材质及规格:DN100 PN=16 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 2
38 | 040502005033 | 阀门 | 1.种类:关断法兰闸阀 2.材质及规格:DN80 PN=16 3.连接方式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 4
39 | 040502005037 | 阀门 | 1.种类:关断法兰闸阀 2.材质及规格:DN65 PN=16 3.连接方式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 12
40 | 040502005050 | 阀门 | 1.种类:泄水闸阀 2.材质及规格:DN40 PN=16 3.连接方式:螺纹连接 |  | 个 | 6
41 | 040502005051 | 阀门 | 1.种类:泄水球阀 2.材质及规格:DN32 PN=16 3.连接方式:螺纹连接 |  | 个 | 16
42 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌阀门井 2.规格：2.9*2.3*1.8m |  | 座 | 1
43 | 040504001013 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌阀门井 2.规格：2.3*2.1*1.8m |  | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 040504001011 | 砌筑井 |  |  | 座 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 |  |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管网工程 |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：管网工程 |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：管网工程 |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第1页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
1 | 040501005019 | 直埋式预制保温管 | m | 160
| 5-436 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称直径200mm以内 | m | 160
| 5-856 | 水压试验 公称直径200mm以内 | m | 160
2 | 040501005020 | 直埋式预制保温管 | m | 60
| 5-435 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称直径150mm以内 | m | 60
| 5-856 | 水压试验 公称直径200mm以内 | m | 60
3 | 040501005021 | 直埋式预制保温管 | m | 126
| 5-434 | 直埋式预制保温管安装(氩电联焊) 公称直径125mm以内 | m | 126
| 5-856 | 水压试验 公称直径200mm以内 | m | 126
4 | 040501005022 | 直埋式预制保温管 | m | 74
| 5-415 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直径100mm以内 | m | 74
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第2页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 5-855 | 水压试验 公称直径100mm以内 | m | 74
5 | 040501005023 | 直埋式预制保温管 | m | 4
| 5-414 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直径80mm以内 | m | 4
| 5-855 | 水压试验 公称直径100mm以内 | m | 4
6 | 040501005024 | 直埋式预制保温管 | m | 12
| 5-413 | 直埋式预制保温管安装(电弧焊) 公称直径65mm以内 | m | 12
| 5-855 | 水压试验 公称直径100mm以内 | m | 12
7 | 030310001001 | X射线探伤 | 张 | 512
| 借8-2442 | 焊缝无损χ光射线检测 80mm×300mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 512
8 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 2
| 5-1513 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径250mm | 个 | 2
9 | 040502002125 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 4
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第3页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 5-1512 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径200mm | 个 | 4
10 | 040502002137 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 4
| 5-1510 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径125mm | 个 | 4
11 | 040502002138 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 2
| 5-1510 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径125mm | 个 | 2
12 | 040502002202 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 19
| 5-1510 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径125mm | 个 | 19
13 | 040502002203 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 2
| 5-1510 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径125mm | 个 | 2
14 | 040502002139 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 4
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第4页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 5-1509 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径100mm | 个 | 4
15 | 040502002140 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 2
| 5-1509 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径100mm | 个 | 2
16 | 040502002224 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 2
| 5-1509 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径100mm | 个 | 2
17 | 040502002154 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 4
| 5-1508 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径80mm | 个 | 4
18 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 1
| 5-1513 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径250mm | 个 | 1
19 | 040502002169 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第5页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 5-1512 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径200mm | 个 | 1
20 | 040502002170 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 1
| 5-1512 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径200mm | 个 | 1
21 | 040502002176 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 3
| 5-1510 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径125mm | 个 | 3
22 | 040502002225 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 3
| 5-1509 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径100mm | 个 | 3
23 | 040502002208 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 1
| 5-1513 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径250mm | 个 | 1
24 | 040502002211 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第6页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 5-1512 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径200mm | 个 | 1
25 | 040502002212 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 1
| 5-1512 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径200mm | 个 | 1
26 | 040502002219 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 3
| 5-1510 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径125mm | 个 | 3
27 | 040502002220 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 3
| 5-1509 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径100mm | 个 | 3
28 | 040502002123 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 2
| 5-1512 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径200mm | 个 | 2
29 | 040502002196 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第7页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 5-1510 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径125mm | 个 | 2
30 | 040502002198 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 4
| 5-1509 | 直埋式预制保温管管件安装 氩电联焊 公称直径100mm | 个 | 4
31 | 040501014003 | 新旧管连接 | 处 | 1
| 借10-799 | 钢管碰头不带介质 公称直径250mm以内 | 处 | 1
32 | 040501014009 | 新旧管连接 | 处 | 1
| 借10-796 | 钢管碰头不带介质 公称直径150mm以内 | 处 | 1
33 | 040502005027 | 阀门 | 个 | 2
| 5-1589 | 法兰阀门安装 公称直径200mm以内 | 个 | 2
34 | 040502005029 | 阀门 | 个 | 4
| 5-1585 | 法兰阀门安装 公称直径80mm以内 | 个 | 4
35 | 040502005046 | 阀门 | 个 | 24
| 借10-873 | 自动排气阀安装 公称直径20mm以内 | 个 | 24
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第8页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
36 | 040502005048 | 阀门 | 个 | 2
| 5-1587 换 | 焊接阀门安装 公称直径125mm以内 | 个 | 2
37 | 040502005049 | 阀门 | 个 | 2
| 5-1586 换 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 2
38 | 040502005033 | 阀门 | 个 | 4
| 5-1585 换 | 法兰阀门安装 公称直径80mm以内  | 个 | 4
| 5-1636 换 | 法兰安装 平焊法兰 公称直径80mm以内 | 副 | 4
39 | 040502005037 | 阀门 | 个 | 12
| 5-1584 换 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | 个 | 12
| 5-1635 换 | 法兰安装 平焊法兰 公称直径65mm以内 | 副 | 12
40 | 040502005050 | 阀门 | 个 | 6
| 借10-849 | 螺纹阀门安装 公称直径40mm以内 | 个 | 6
41 | 040502005051 | 阀门 | 个 | 16
| 借10-848 | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内 | 个 | 16
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 |  |  |  |  | 专业：第四册 市政管网工程 |  |  |  | 第9页 共9页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
42 | 040504001007 | 砌筑井 | 座 | 1
| 5-2021 | 定型井 砖砌矩形阀门井 井室净尺寸(长×宽×高)(m)2.9×2.30×1.80 | 座 | 1
43 | 040504001013 | 砌筑井 | 座 | 8
| 5-2019 | 定型井 砖砌矩形阀门井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.3×2.1×1.80 | 座 | 8
44 | 040504001011 | 砌筑井 | 座 | 1
| 5-2557 | 防水套管 安装 公称直径150mm以内 | 个 | 12
| 5-2558 | 防水套管 安装 公称直径200mm以内 | 个 | 18
| 5-2559 | 防水套管 安装 公称直径300mm以内 | 个 | 16
| 5-2560 | 防水套管 安装 公称直径400mm以内 | 个 | 4
合计

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:管网工程 | [6 empty] | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目
表—11

## 蒙-12 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:管网工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 钢筋 | φ10以内 | t | 0.09
2 | 钢筋 | φ10以外 | t | 2.217
3 | 角钢(综合) |  | kg | 4.1328
4 | 热轧厚钢板 | δ12~20 | kg | 1.078
5 | 钢板 | δ4.5~10 | kg | 9.2469
6 | 水泥 | 32.5 | kg | 728.6
7 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 36.053
8 | 汽油综合 |  | kg | 575.8595
9 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 24
10 | 电 |  | kw·h | 66.696
11 | 水 |  | m3 | 35.6733
12 | 水 |  | t | 6.144
13 | 预拌混凝土 | C10 | m3 | 13.332
14 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 32.228
15 | 柴油 |  | kg | 175.5532
16 | 电 |  | kw·h | 2491.763785
17 | 电 |  | kw·h | 71.424
18 | 水 |  | m3 | 0.54362
合计 | [8 empty] | 7911.71

## 表-12-01 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：管网工程 |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表1
规费、税金项目计价表
工程名称：管网工程 |  | 标段：准格尔旗友谊街道张家圪旦社区供热管网改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9