## 1
松山区超采区在线监测计量安装项目
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 超声波流量计 | 1：符合ISO4064-2014、GB/T778-2018国家标准 2：测量精度：2级 3：口径范围:DN50-DN200 4:流速范围：±0.02-±10m/s 5:传感器压力：1.6mpa，可定制2.5mpa 6：防水等级：IP68 7：工作电源：锂电池供电（可连续工作6年以上），可现场更换；24VDC供电 8：工作环境温度：-25℃-55℃ 9：通讯接口：独立RS485通讯接口，红外接口（支持modbus-RTU协议，支持波特率2400bps,4800bps,9600bps,19200bps可选，可选配定制MBUS，ASCII,CJ188等协议） 10：显示：多行同时显示9位长累积量、6位长瞬时量，信号强度，电池状态，流向，故障，通讯状态，菜单栏可显示时间，内置时钟，可就地菜单设置参数。 11：流量单位：立方米，可选公升，美国加仑,Acre Feet等 12：操作方式：双电容触摸按键，支持滑动操作 13：输出：可选两路OCT输出，可仿机械水表脉冲输出，4-20mA输出等 14：连接方式：国标法兰连接。 15：管体：直通式结构，不缩颈 16：压力损失:△P10 17：工作状态：循环显示，空管及零流速下进入省电模式 18：安装方式：水平或垂直安装 19：断电保护：断电后数据永久保存 20：电磁兼容性等级：E2（含）以上 21.运行维护5年。（保证设备在线率100%；设备巡检每年不少于2次；维护期内，所有设备免费维修更换） | 台 | 85
2 | 遥测终端机 RTU | RTU数据采集终端机作为硬件部分的核心设备，使用寿命必须大于10年，且应满足下列技术参数要求： 1、具备定时主动上报，上报周期可设置、数据超限上报、中心问答式上报等功能； 2、静态值守电流小于0.7mA，工作电流小于2mA；提供国家质量监督检验检疫总局的抽查报告。功耗要达到相应等级，保证设备阴雨天气正常供电，同时确保设备稳定上传数据以及控制； 3、RTU终端机抗电磁干扰，抗雷击浪涌；提供检测报告（水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告，室外做好防雷保护）； 4、工作环境，在-10℃、55℃、95%RH(40℃时)三种工作环境条件下各保持4h后，工作正常，符合标准要求；提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告； 5、符合SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》；并且提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告； 6、符合SZY206-2012《水资源监测数据传输规约》；并且提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告； 7、符合SZY203-2016水资源监测设备技术条件及SZY205-2016水资源监测设备质量检验；并且提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告； 8、符合SL 651-2014《水文监测数据通信规约》全项通过规约符合性检验测试要求；并且提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告； 9、符合SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》；并且提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告； 10、符合SL180-2015《水文自动测报系统设备测终机》；并且提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心提供的检测报告； 11、数据可以上报4个固定IP，各不同IP独立上报，支持多APN上报； 12、采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置； 13、模拟量≤0.5%、脉冲量≤0.01%，RS485通讯接口； 14、终端程序可以远程维护、升级； 15、供电范围：DC12V～DC24V； 16、温度：-40℃～+70℃；湿度≤85%（RH）； 17、存储容量5000条记录，设备存储数据时长超一年； 18、能够监测流量计所有数据、水位数据、管道压力数据、电能表所有数据、报警信息、电池电压、信号强度等； 19、具备自动校时功能；具备定时发送、应答发送、自动重发、断电保护、自动报警、故障检测等功能； 20、可与上位机（PC机）实现数据交换，支持本地设置参数和查看数据； 21、具有远程管理功能，能够实现参数配置和查询，内置自动检测系统，不死机，掉线、断电自动恢复； 22、具备外网传输能力的物联网卡，每月约500M，流量池共享； 23、整机寿命：无故障运行时间MTBF＞2.5万小时，MTTR≤12小时； 24、对接各种互联网数据平台； 25、提供遥测终端机软件著作权证书； 26、提供遥测终端机类似产品物联网智能终端机专利证书。 27.运行维护5年。（保证设备在线率100%；设备巡检每年不少于2次；维护期内，所有设备免费维修更换） | 台 | 85
3 | 智能电能表 | 智能电能表使用寿命必须大于10年，应符合《电子式交流电能表检定规程》（JG596-2012）、《多费率交流电能表检定规程》（JJG691-2014）技术要求。 电量采集设备又称为电能表，电能表是用来测量电能、采集电量的仪表，电能表按其使 用的电路可分为直流电能表和交流电能表。交流电能表按其相线又可分为单相电能表、三相 三线电能表和三相四线电能表。按其工作原理可分为电气机械式电能表和电子式电能表（又 称静止式电能表、固态式电能表）。按其用途可分为有功电能表、无功电能表、标准电能表、 复费率分时电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表等。 具体参数如下 标准参比电压：3X220V/380V, 3X57.7V/100V；标定电流：1A、1.5A、5A；额定最大电流为标定电流的5倍； 标准参比频率：50Hz；准确度等级：1级；工作温度：-20℃〜+45℃；相对湿度：＜85%； 通讯功能：具有标准脉冲接口。通信波特率：1200bps,2400bps,通信距离：≥4m，通信角度: ≥±15°；通信规约符合《L/T645-1997多功能电能表通信规约》标准； 正常工作电压：0.9-1.1额定电压；极限工作电压：0.8-1.15额定电压；功率消耗：2W和10VA；工作温度：-25℃〜55℃；湿度：≤75%； 在规定电流条件下，仪表应能起动并连续记录，当施加115%额定电压，电流回路无电流时，电量输出1个脉冲，使系统有效准确的完成用电量的记录及上传； 可靠性：在满足正常维护条件下，MTBF=30000h。 运行维护5年。（保证设备在线率100%；设备巡检每年不少于2次；维护期内，所有设备免费维修更换） | 台 | 85
4 | 防雷系统 | 信号防雷器 标称电压：12V； 最大持续运行电压：15V； 标称放电电流：10KA (8/20us)； 最大通流容量：20KA (8/20us)； 响应时间：1NS； 工作环境：温度：-40°C〜+80°C；相对湿度：≤95%。 浪涌保护器 额定电压：Uc 385V； 正常放电电流：In(8/20) 20KA； 最大放电电流：Imax(8/20)40KA； 当模块在20KA时的残压：1.7KV； 响应时间：T24ns； 材料：阻燃热塑材料； 安装：35mm的标准导轨； 工作温度范围：-40°C〜+80°C 运行维护5年。（保证设备在线率100%；设备巡检每年不少于2次；维护期内，所有设备免费维修更换） | 套 | 85
5 | 电源模块 | 380V转换电源模块、直流电源模块。 运行维护5年。（保证设备在线率100%；设备巡检每年不少于2次；维护期内，所有设备免费维修更换） | 套 | 85
6 | 物联网卡 | 4G/5G，流量满足项目需求，含五年通信费。 运行维护5年。（保证设备在线率100%；设备巡检每年不少于2次；维护期内，所有设备免费维修更换） | 处 | 85
7 | 智能管控机箱 | 配备智能管控机箱。具有防风沙功能，防撬防盗设计，壁挂安装。 运行维护5年。（保证设备在线率100%；设备巡检每年不少于2次；维护期内，所有设备免费维修更换） | 个 | 85
8 | 安全生产费
合计
注：此报价包含税金、运费、安装。