## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓系统
1 | 031001002006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:镀锌钢管 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接 5.水压试验、管道冲洗 6.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | m | 263.67
2 | 031001002007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:镀锌钢管 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4.连接形式:沟槽连接 5.水压试验、管道冲洗 6.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | m | 26.04
3 | 031001002011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:镀锌钢管 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验、管道冲洗 6.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | m | 2
4 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽配件（含卡箍） 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽配件（含卡箍） 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 39
6 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽配件（含卡箍） 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:沟槽连接 4.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 3
7 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他:含开孔打洞 5.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 36
8 | 031301003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.其他:含开孔打洞 5.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 12
9 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3.管道外径:114.3mm 4.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | m | 59.45
10 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3.管道外径:76.1mm 4.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | m | 6.18
11 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支架制安 2.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | kg | 100.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | kg | 100.58
13 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:距地1.1m明装 2.附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制，箱内设有SN65消火栓1个，QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙带2根 3.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 套 | 34
14 | 030901010004 | 试验消火栓 | 1.安装方式:距地1.1m明装 2.附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制，箱内设有SN65消火栓1个，QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙带2根 3.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 套 | 1
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 台 | 1
16 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接（含法兰） 5.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:沟槽法兰连接（含法兰） 5.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 5
18 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:自送排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 2
19 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 个 | 2
20 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统控制装置调试 2.符合设计及现行规范、满足验收要求 |  | 点 | 35
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 费率(%) | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [6 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [6 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费 |  | 0
合 计 | [7 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程 |  |  |  | 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。