## DT1 DT2 DT3 具体技术（参数）要求明细
具体技术（参数）要求
序号 | 电梯编号：DT1 DT2 DT3 具体技术（参数）要求明细
1 | 台数： | 3台（1-3#）
2 | 速度： | ≥1.6m/s
3 | 载重（kg）/建议人数： | 1600/21
4 | ▲开门尺寸（宽*高）（ mm）： | 1100mmX2100mm（旁开）
5 | ▲轿厢（宽×深 ×高）（ mm）： | 1400×2400×2500
6 | 电梯类型： | 客梯
7 | 有/无机房 | 有机房
8 | 井道净尺寸（宽×深）（mm）: | 2300×3000
9 | 停站数： | -1-12层（其中6层不停）
10 | 提升高度（m）: | 52.5
11 | 底坑深度（mm）: | 1700
12 | 顶层高度（mm）: | 4700
13 | 基站层: | 1F
14 | 控制方式: | 1-2#采用并联，3#单梯
15 | 电梯井道结构:砖混
16 | ★曳引机为永磁同步无齿轮曳引机，为原厂原品牌产品
17 | ★控制柜为原厂原品牌产品，外壳防护等级不低于IP2X
18 | ★控制装置与调速装置为原厂原品牌产品
19 | ★调速装置采用交流变频调速，通讯方式采用串行通讯
20 | ★轿门光幕光束不低于154束
21 | ★通过ISO 25745能效等级A级认证
22 | ★通过VDI 4707能效等级A级认证
23 | ★产品抗雷击浪涌能力≥±20kV
24 | ★产品平层准确度和平层保持精度最大值≤±3mm
25 | 轿厢、对重导靴采用滑动式
26 | 配置全集选
27 | 配置开门时间设定
28 | 配置服务层设置
29 | 配置分时服务
30 | 配置关门按钮提前关门
31 | 配置光幕保护
32 | 配置轿厢节能
33 | 配置门锁异常自动开门
34 | 配置换站停靠
35 | 配置加速段截梯响应
36 | 配置误指令取消
37 | 配置司机操作运行
38 | 配置低速自救
39 | 配置按钮粘连诊断
40 | 配置启动转矩自动补偿
41 | 配置直接停靠
42 | 配置最佳曲线自动生成
43 | 配置运行次数记录
44 | 配置运行时间记录
45 | 配置专用（VIP）
46 | 配置超载提示
47 | 配置满载提示
48 | 配置满载直驶
49 | 配置电子称量
50 | 配置非开门区保护
51 | 配置故障数据记录
52 | 配置简易维保键盘
53 | 配置井道自学习
54 | 配置检修运行
55 | 配置紧急电动运行
56 | 配置电机参数调谐
57 | 配置楼层位置智能校正
58 | 配置火灾应急运行
59 | 配置消防员运行
60 | 配置消防反馈
61 | 配置火灾应急运行指示
62 | 配置锁梯
63 | 配置故障分级别处理
64 | 配置飞车禁止
65 | 配置端站校验
66 | 配置优先放人
67 | 配置干扰评价
68 | 配置防捣乱
69 | 配置电流斜坡撤除
70 | 配置对讲机（报警系统）
71 | 配置轿厢对讲提示
72 | 配置警铃
73 | 配置用户设定检查
74 | 配置特殊显示
75 | 配置指令外召登记与记忆显示
76 | 配置运行方向与楼层显示
77 | 配置本层指令按钮开门
78 | 配置本层反向外呼登记
79 | 配置防打滑保护
80 | 配置程序运行WDT保护
81 | 配置掉电数据保持
82 | 配置自动返基站
83 | 配置轿内应急照明
84 | 配置轿顶应急照明
85 | 配置层站停止指示
86 | 配置门锁短路保护
87 | 配置制动器监测功能
88 | 配置层门轿门旁路功能
89 | 配置轿厢到站钟
90 | 配置夜间到站钟取消
91 | 配置轿厢意外移动保护
92 | 配置提前开门
93 | 配置再平层
94 | 配置保安层功能
95 | 配置自动锁梯
96 | 配置轿厢选层按钮微亮
97 | 配置语音报站功能
98 | 配置背景音乐功能
99 | 配置轿内语音播报
100 | 配置其他制动装置
101 | 配置动态制动测试
102 | 配置制动力监测
103 | 配置维护操作
104 | 配置轿内风扇和照明控制
105 | ▲配置停电应急平层
106 | ▲轿厢天花：采用304发纹不锈钢，≥1.5mm厚，轿顶简洁明亮，照明选用节能环保的LED照明。
107 | ▲轿厢壁：采用304发纹不锈钢，后轿壁中间采用304镜面不锈钢，≥1.5mm厚.
108 | ▲轿厢门：采用304发纹不锈钢；≥1.5mm厚。
109 | ▲门框：采用304发纹不锈钢，≥1.5mm厚。
110 | 轿厢地面：PVC地板。
111 | ▲厅门：采用304发纹不锈钢门，≥1.5mm厚（耐火极限完整性不低于2小时）。
112 | ▲门框：采用304发纹不锈钢小门套，≥1.5mm厚（耐火极限完整性不低于2小时）。
113 | ▲扶手：不锈钢扁扶手，两侧
114 | 地坎：硬质铝型材；消防盒：304发纹不锈钢面板
115 | ▲轿厢操作板：304发纹不锈钢。
116 | ▲轿厢内操作箱：6.4英寸液晶段码显示（蓝底白字）,材质:304发纹不锈钢,按钮有盲文/圆形蓝光。
117 | ▲残疾人操纵箱：304发纹不锈钢,壁挂式结构,按钮:有盲文/圆形蓝光
118 | ▲厅门操作板（各层）：微动按钮，304抗指纹不锈钢面板。
119 | ▲厅门信号装置（各层）：各层均设有组合式呼梯按钮，并附有数字式楼层位置显示器，箭头运行方向指示器，段码液晶显示（蓝底白字）。
120 | ★本标准适用于内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目（电梯采购安装及配套土建改造工程）的全部施工、安装、调试及验收活动。所有施工活动必须严格执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588)、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310)等国家、行业及内蒙古自治区现行最新版本的强制性标准规范、技术规程及验收标准，同时满足本项目采购文件及设计文件要求。
121 | ★所有施工活动必须严格遵守国家现行强制性标准，严禁擅自变更设计文件、降低技术标准。确需变更的，须按规定程序履行设计变更审批手续。
122 | ★所有材料、设备、构配件进场时必须履行联合检验程序：①供应商须提供完整的质量证明文件，包括产品合格证、出厂检验报告、特种设备制造许可证、型式试验证书、原厂质保书等；②电梯设备须为原厂全新产品，曳引机、控制柜、门机系统等核心部件须提供原厂证明；③进场材料须经采购人、监理单位联合验收，外观、规格、型号、技术参数与采购文件一致；④不合格材料设备须无条件退场，严禁擅自使用。
123 | ★施工全过程实行"三检制"（自检、互检、交接检），重点控制：①电梯导轨安装垂直度、轿厢水平度、门系统间隙等关键参数；②混凝土浇筑密实度、钢筋保护层厚度、钢结构焊接质量；③开孔封堵防水处理、干挂石材龙骨防腐防锈；④建立质量通病防治台账，针对井道渗漏、电梯运行噪声、石材空鼓等问题制定专项防治措施，提前预控。
124 | ★工程质量必须达到国家及行业现行标准合格等级，确保一次性验收通过。电梯安装工程必须取得特种设备监督检验机构出具的合格证书。涉及导轨安装、曳引机就位、电气接线、负荷试验等关键工序，必须实行旁站监理，留存完整旁站记录。隐蔽工程（含井道内管线、混凝土支墩内部、钢结构焊缝等）未经验收或验收不合格的，严禁进行下道工序施工。
125 | ★严格执行电梯安装工艺标准：①设备开箱检验后妥善保管，防止受潮、磕碰；②导轨安装采用专用工装，确保直线度、平行度符合规范；③轿厢组装按原厂技术文件执行，门系统调整确保开关门平稳、光幕保护有效；④电气系统接线规范，接地可靠，五方通话、监控系统功能完好；⑤整机调试完成后进行不少于120次连续运行试验，运行平稳、平层准确、噪声达标。
126 | ★开孔打洞采用水钻工艺，严禁野蛮施工破坏既有结构；孔洞封堵采用C25微膨胀混凝土，分层捣实，防水台高度不低于80mm；缓冲器支墩钢筋绑扎符合规范，模板支撑牢固；钢结构制作安装除锈等级达到Sa2.5级，防腐涂层厚度符合设计要求；干挂石材修复材质与原墙面一致，龙骨间距、挂件数量满足承载力要求。
127 | ★实行分阶段验收制度：①到货验收：设备材料进场后3个工作日内完成；②分项验收：土建配套工程完工、电梯安装调试完成后分别组织；③竣工验收：全部工程完工、资料齐全后组织联合验收。验收流程：施工单位自检合格→提交验收申请及完整资料→验收小组现场核验→出具验收意见。不合格项须在7日内完成整改并复验。验收资料包括竣工图纸、隐蔽工程记录、设备合格证、检测报告、特种设备验收证书等，一式6份，归档完整。
128 | ★严格执行医院现场管理规定：①扬尘防治：作业区域湿法作业，建筑垃圾及时覆盖，出入口设置车辆冲洗设施；②噪声控制：严格控制作业时间，避开诊疗高峰时段，高噪声设备采取隔声措施；③建筑垃圾处置：施工区域全封闭隔离，垃圾分类存放，当日垃圾当日清运，金属废弃物按规定处置；④安全防护：临边、洞口设置硬质防护，高处作业系挂安全带，动火作业履行动火审批，配备消防器材。
129 | ★总工期为合同签订之日起20日历天内完成全部施工、安装、调试并验收合格。关键节点控制：①第7日前完成土建开孔、封堵及支墩浇筑；②第14日前完成电梯设备安装就位；③第18日前完成系统调试及自检；④第20日前完成竣工验收。施工单位须编制详细进度计划，每周报送进度报表。因施工单位原因造成工期延误的，每逾期1日按合同总价款的0.5‰支付违约金，逾期超过7日的，采购人有权解除合同并追究违约责任。
130 | ★质保期自项目整体竣工验收合格、电梯取得特种设备监督检验合格证书之日起计算：①电梯整机及安装工程质保期不低于12个月，曳引机、控制柜、门机系统等核心部件质保期不低于36个月；②防水工程质保期不低于5年；③土建结构、钢结构、装饰修复工程质保期不低于2年；④整体缺陷责任期24个月。质保期内设立7×24小时应急服务通道，电梯困人故障30分钟内到场处置，一般故障2小时内修复；土建质量问题2小时内响应，24小时内到场处置。每月开展不少于2次电梯例行维保，每季度1次全系统检测，质保期满前1个月完成全面免费检修。
131 | ★供应商须保证所提供的设备、技术、服务不侵犯第三方知识产权，产生侵权纠纷由供应商承担全部责任。本项目产生的竣工资料、施工方案等成果知识产权归采购人所有。
132 | ★严格遵守环境保护法律法规，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水排放，严禁污染医院环境。危险废物按规定处置，严禁随意丢弃。
133 | ★项目经理、特种设备作业人员等关键岗位人员须持证上岗，与投标文件一致，未经采购人同意不得擅自更换。所有作业人员须完成医院安全培训备案后方可进场。
134 | ★施工全过程同步形成完整工程资料，做到真实、准确、完整，与工程进度同步。竣工验收后30日内移交全套竣工资料及电子档案，符合政府采购档案管理及医院归档要求。

## DT5 DT6 具体技术（参数）要求明细
具体技术（参数）要求
序号 | 电梯编号：DT5 DT6 具体技术（参数）要求明细
1 | 台数： | 2台（5-6#）
2 | 速度： | ≥1.6m/s
3 | 载重（kg）/建议人数： | 1350/18
4 | ▲开门尺寸（宽*高）（ mm）： | 1100mmX2100mm（中分自动）
5 | ▲轿厢（宽×深 ×高）（ mm）： | 2000×1500×2500
6 | 电梯类型： | 客梯
7 | 有/无机房 | 有机房
8 | 井道净尺寸（宽×深）（mm）: | 2800×2300
9 | 停站数： | -1-12层（其中6层不停）
10 | 提升高度（m）: | 52.5
11 | 底坑深度（mm）: | 1700
12 | 顶层高度（mm）: | 4700
13 | 基站层: | 1F
14 | 控制方式: | 单梯
15 | 电梯井道结构:砖混
16 | ★曳引机为永磁同步无齿轮曳引机，为原厂原品牌产品
17 | ★控制柜为原厂原品牌产品，外壳防护等级不低于IP2X
18 | ★控制装置与调速装置为原厂原品牌产品
19 | ★调速装置采用交流变频调速，通讯方式采用串行通讯
20 | ★轿门光幕光束不低于154束
21 | ★通过ISO 25745能效等级A级认证
22 | ★通过VDI 4707能效等级A级认证
23 | ★产品抗雷击浪涌能力≥±20kV
24 | ★产品平层准确度和平层保持精度最大值≤±3mm
25 | 轿厢、对重导靴采用滑动式
26 | 配置全集选
27 | 配置开门时间设定
28 | 配置服务层设置
29 | 配置分时服务
30 | 配置关门按钮提前关门
31 | 配置光幕保护
32 | 配置轿厢节能
33 | 配置门锁异常自动开门
34 | 配置换站停靠
35 | 配置加速段截梯响应
36 | 配置误指令取消
37 | 配置司机操作运行
38 | 配置低速自救
39 | 配置按钮粘连诊断
40 | 配置启动转矩自动补偿
41 | 配置直接停靠
42 | 配置最佳曲线自动生成
43 | 配置运行次数记录
44 | 配置运行时间记录
45 | 配置专用（VIP）
46 | 配置超载提示
47 | 配置满载提示
48 | 配置满载直驶
49 | 配置电子称量
50 | 配置非开门区保护
51 | 配置故障数据记录
52 | 配置简易维保键盘
53 | 配置井道自学习
54 | 配置检修运行
55 | 配置紧急电动运行
56 | 配置电机参数调谐
57 | 配置楼层位置智能校正
58 | 配置火灾应急运行
59 | 配置消防员运行
60 | 配置消防反馈
61 | 配置火灾应急运行指示
62 | 配置锁梯
63 | 配置故障分级别处理
64 | 配置飞车禁止
65 | 配置端站校验
66 | 配置优先放人
67 | 配置干扰评价
68 | 配置防捣乱
69 | 配置电流斜坡撤除
70 | 配置对讲机（报警系统）
71 | 配置轿厢对讲提示
72 | 配置警铃
73 | 配置用户设定检查
74 | 配置特殊显示
75 | 配置指令外召登记与记忆显示
76 | 配置运行方向与楼层显示
77 | 配置本层指令按钮开门
78 | 配置本层反向外呼登记
79 | 配置防打滑保护
80 | 配置程序运行WDT保护
81 | 配置掉电数据保持
82 | 配置自动返基站
83 | 配置轿内应急照明
84 | 配置轿顶应急照明
85 | 配置层站停止指示
86 | 配置门锁短路保护
87 | 配置制动器监测功能
88 | 配置层门轿门旁路功能
89 | 配置轿厢到站钟
90 | 配置夜间到站钟取消
91 | 配置轿厢意外移动保护
92 | 配置提前开门
93 | 配置再平层
94 | 配置保安层功能
95 | 配置自动锁梯
96 | 配置轿厢选层按钮微亮
97 | 配置语音报站功能
98 | 配置背景音乐功能
99 | 配置轿内语音播报
100 | 配置其他制动装置
101 | 配置动态制动测试
102 | 配置制动力监测
103 | 配置维护操作
104 | 配置轿内风扇和照明控制
105 | ▲配置停电应急平层
106 | ▲轿厢天花：采用304发纹不锈钢，≥1.5mm厚，轿顶简洁明亮，照明选用节能环保的LED照明
107 | ▲轿厢壁：采用304发纹不锈钢，后轿壁中间采用304镜面不锈钢，≥1.5mm厚.
108 | ▲轿厢门：采用304发纹不锈钢；≥1.5mm厚。
109 | ▲门框：采用304发纹不锈钢，≥1.5mm厚。
110 | 轿厢地面：PVC地板。
111 | ▲厅门：采用304发纹不锈钢门，≥1.5mm厚（耐火极限完整性不低于2小时）
112 | ▲门框：采用304发纹不锈钢小门套，≥1.5mm厚（耐火极限完整性不低于2小时）
113 | ▲扶手：不锈钢扁扶手，两侧
114 | 地坎：硬质铝型材；消防盒：304发纹不锈钢面板
115 | ▲轿厢操作板：304发纹不锈钢。
116 | ▲轿厢内操作箱：6.4英寸液晶段码显示（蓝底白字）,材质:304发纹不锈钢,按钮有盲文/圆形蓝光。
117 | ▲残疾人操纵箱：304发纹不锈钢,壁挂式结构,按钮有盲文/圆形蓝光
118 | ▲厅门操作板（各层）：微动按钮，304抗指纹不锈钢面板。
119 | ▲厅门信号装置（各层）：各层均设有组合式呼梯按钮，并附有数字式楼层位置显示器，箭头运行方向指示器，LED段码显示。
120 | ★本标准适用于内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目（电梯采购安装及配套土建改造工程）的全部施工、安装、调试及验收活动。所有施工活动必须严格执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588)、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310)等国家、行业及内蒙古自治区现行最新版本的强制性标准规范、技术规程及验收标准，同时满足本项目采购文件及设计文件要求。
121 | ★所有施工活动必须严格遵守国家现行强制性标准，严禁擅自变更设计文件、降低技术标准。确需变更的，须按规定程序履行设计变更审批手续。
122 | ★所有材料、设备、构配件进场时必须履行联合检验程序：①供应商须提供完整的质量证明文件，包括产品合格证、出厂检验报告、特种设备制造许可证、型式试验证书、原厂质保书等；②电梯设备须为原厂全新产品，曳引机、控制柜、门机系统等核心部件须提供原厂证明；③进场材料须经采购人、监理单位联合验收，外观、规格、型号、技术参数与采购文件一致；④不合格材料设备须无条件退场，严禁擅自使用。
123 | ★施工全过程实行"三检制"（自检、互检、交接检），重点控制：①电梯导轨安装垂直度、轿厢水平度、门系统间隙等关键参数；②混凝土浇筑密实度、钢筋保护层厚度、钢结构焊接质量；③开孔封堵防水处理、干挂石材龙骨防腐防锈；④建立质量通病防治台账，针对井道渗漏、电梯运行噪声、石材空鼓等问题制定专项防治措施，提前预控。
124 | ★工程质量必须达到国家及行业现行标准合格等级，确保一次性验收通过。电梯安装工程必须取得特种设备监督检验机构出具的合格证书。涉及导轨安装、曳引机就位、电气接线、负荷试验等关键工序，必须实行旁站监理，留存完整旁站记录。隐蔽工程（含井道内管线、混凝土支墩内部、钢结构焊缝等）未经验收或验收不合格的，严禁进行下道工序施工。
125 | ★严格执行电梯安装工艺标准：①设备开箱检验后妥善保管，防止受潮、磕碰；②导轨安装采用专用工装，确保直线度、平行度符合规范；③轿厢组装按原厂技术文件执行，门系统调整确保开关门平稳、光幕保护有效；④电气系统接线规范，接地可靠，五方通话、监控系统功能完好；⑤整机调试完成后进行不少于120次连续运行试验，运行平稳、平层准确、噪声达标。
126 | ★开孔打洞采用水钻工艺，严禁野蛮施工破坏既有结构；孔洞封堵采用C25微膨胀混凝土，分层捣实，防水台高度不低于80mm；缓冲器支墩钢筋绑扎符合规范，模板支撑牢固；钢结构制作安装除锈等级达到Sa2.5级，防腐涂层厚度符合设计要求；干挂石材修复材质与原墙面一致，龙骨间距、挂件数量满足承载力要求。
127 | ★实行分阶段验收制度：①到货验收：设备材料进场后3个工作日内完成；②分项验收：土建配套工程完工、电梯安装调试完成后分别组织；③竣工验收：全部工程完工、资料齐全后组织联合验收。验收流程：施工单位自检合格→提交验收申请及完整资料→验收小组现场核验→出具验收意见。不合格项须在7日内完成整改并复验。验收资料包括竣工图纸、隐蔽工程记录、设备合格证、检测报告、特种设备验收证书等，一式6份，归档完整。
128 | ★严格执行医院现场管理规定：①扬尘防治：作业区域湿法作业，建筑垃圾及时覆盖，出入口设置车辆冲洗设施；②噪声控制：严格控制作业时间，避开诊疗高峰时段，高噪声设备采取隔声措施；③建筑垃圾处置：施工区域全封闭隔离，垃圾分类存放，当日垃圾当日清运，金属废弃物按规定处置；④安全防护：临边、洞口设置硬质防护，高处作业系挂安全带，动火作业履行动火审批，配备消防器材。
129 | ★总工期为合同签订之日起20日历天内完成全部施工、安装、调试并验收合格。关键节点控制：①第7日前完成土建开孔、封堵及支墩浇筑；②第14日前完成电梯设备安装就位；③第18日前完成系统调试及自检；④第20日前完成竣工验收。施工单位须编制详细进度计划，每周报送进度报表。因施工单位原因造成工期延误的，每逾期1日按合同总价款的0.5‰支付违约金，逾期超过7日的，采购人有权解除合同并追究违约责任。
130 | ★质保期自项目整体竣工验收合格、电梯取得特种设备监督检验合格证书之日起计算：①电梯整机及安装工程质保期不低于12个月，曳引机、控制柜、门机系统等核心部件质保期不低于36个月；②防水工程质保期不低于5年；③土建结构、钢结构、装饰修复工程质保期不低于2年；④整体缺陷责任期24个月。质保期内设立7×24小时应急服务通道，电梯困人故障30分钟内到场处置，一般故障2小时内修复；土建质量问题2小时内响应，24小时内到场处置。每月开展不少于2次电梯例行维保，每季度1次全系统检测，质保期满前1个月完成全面免费检修。
131 | ★供应商须保证所提供的设备、技术、服务不侵犯第三方知识产权，产生侵权纠纷由供应商承担全部责任。本项目产生的竣工资料、施工方案等成果知识产权归采购人所有。
132 | ★严格遵守环境保护法律法规，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水排放，严禁污染医院环境。危险废物按规定处置，严禁随意丢弃。
133 | ★项目经理、特种设备作业人员等关键岗位人员须持证上岗，与投标文件一致，未经采购人同意不得擅自更换。所有作业人员须完成医院安全培训备案后方可进场。
134 | ★施工全过程同步形成完整工程资料，做到真实、准确、完整，与工程进度同步。竣工验收后30日内移交全套竣工资料及电子档案，符合政府采购档案管理及医院归档要求。