## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 主楼-设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 主楼-设备安装工程
标段名称： |  |  | 西街街道综合养老服务中心消防改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消防电
1 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 101.39
2 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 122.36
3 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:WDZN-RYS-6*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 21
4 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:WDZN-RYS-1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 331.71
5 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:WDZN-RYS-2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1485.2
6 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯矿物绝缘柔性防火电缆 2.规格:BTTRZ3*4 |  | m | 74.84
7 | 030409001003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZAN-KYY1.5 |  | m | 217.94
8 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*50+1*25 |  | m | 53.06
9 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16 |  | m | 127.9
10 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 |  | m | 13.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-1KV-4*25 |  | m | 110.65
12 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:YJY-4*50+1*25 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 3
13 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:BTTRZ3*4 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 2
14 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:YJY-5*16 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 8
15 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:YJY-5*6 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 2
16 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:YJY22-1KV-4*25 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 2
17 | 030409005004 | 控制电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式 3.规格:WDZAN-KYY1.5 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 2
18 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 |  | m | 2.46
19 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 |  | m | 75.06
20 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 |  | m | 31.54
21 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 |  | m | 1504.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 |  | m | 10.54
23 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN70 |  | m | 102.88
24 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:150*75 3.外涂防火漆，内做电气分割 4.梁下 |  | m | 79.53
25 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称:桥架支架---150*75 |  | 套 | 44
26 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.-40*4 |  | m | 56.43
27 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱MEB 2.160*75*45 |  | 台 | 3
28 | 030413002001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:36V 1W 3.集中蓄电池 |  | 套 | 5
29 | 030413002002 | 避难间标志灯 | 1.名称:避难间标志灯 2.规格:1W A型灯具 3.集中蓄电池 |  | 套 | 6
30 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘荧光灯 2.规格:1*35w 3.吸顶安装，自带蓄电池应急时间大于180min |  | 套 | 2
31 | 030413002003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W A型 3.集中蓄电池 |  | 套 | 4
32 | 030413002004 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W A型 3.集中蓄电池 |  | 套 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030413002005 | 疏散方向指示灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.LED灯 集中蓄电池 距地0.6m 吊装 3.平时常亮 A型灯具 |  | 套 | 46
34 | 030413002006 | 疏散方向指示灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.LED灯 集中蓄电池 距地2.5m 3.平时常亮 A型灯具 |  | 套 | 8
35 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:双管T5荧光灯 2.规格:2*28w 3.吸顶安装，自带蓄电池应急时间大于180min |  | 套 | 3
36 | 030413002007 | 应急事故照明灯 6W-8W | 1.名称:应急事故照明灯 2.规格:6W-8W 3.集中蓄电池 壁装 4.光通量800LM 色温≥2700K |  | 套 | 177
37 | 030413002008 | 应急事故照明灯 | 1.名称:应急事故照明灯 2.规格:8W-8W 3.集中蓄电池 壁装 4.光通量600LM 色温≥2700K 5.卫生间灯具防护等级不低于IP68 |  | 套 | 57
38 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装，底距地1.3m |  | 套 | 2
39 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:防水单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装，底距地1.3m |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:挂式空调专用插座（安全型） 2.规格:250V 16A 86系列 3.安装方式:墙上暗装，底距地1.8m |  | 套 | 1
41 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:两位五孔安全插座 2.规格:250V 10A 86系列 3.安装方式:墙上暗装，底距地0.5 |  | 套 | 3
42 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 530
消防喷淋系统
43 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 513
44 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN150 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽 |  | m | 153.6
45 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN125 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽 |  | m | 28.59
46 | 030901002001 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 88.35
47 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN80 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽 |  | m | 49.15
48 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN65 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽 |  | m | 10.17
49 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN50 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 76.08
50 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN40 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 151.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN32 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 255.11
52 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN25 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 913.9
53 | 031301004003 | 成品支架 | 1.规格:DN150 |  | 套 | 13
54 | 031301004004 | 成品支架 | 1.规格:DN100 |  | 套 | 6
55 | 031301004005 | 成品支架 | 1.规格:DN80 |  | 套 | 3
56 | 031301004006 | 成品支架 | 1.规格:DN50 |  | 套 | 13
57 | 031301004007 | 成品支架 | 1.规格:DN40 |  | 套 | 19
58 | 031301004008 | 成品支架 | 1.规格:DN32 |  | 套 | 28
59 | 031301004009 | 成品支架 | 1.规格:DN25 |  | 套 | 139
60 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:墙体开孔 2.规格:DN50 3.部位:墙体 |  | 个 | 20
61 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:楼板打孔 2.规格:DN50 3.部位:楼板 |  | 个 | 20
62 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 1
63 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
64 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
65 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 7
66 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
67 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型:法兰止回阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
68 | 031002008006 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN50 |  | 根 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030804001006 | 低压管件 | 1.同心异径管 2.规格:DN50 |  | 个 | 3
70 | 030804001007 | 低压管件 | 1.偏心异径管 2.规格:DN50 |  | 个 | 3
71 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:Y型过滤器DN50 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
72 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 2
73 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量装置 |  | 台 | 1
74 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
75 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
消防设备
76 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:AA1.AA2.AA3.ALE.AT1.ATXF.WY.XF 2.规格:600*500*300 |  | 台 | 9
77 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:常闭防火门监控模块 |  | 个 | 1
78 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:隔离模块 |  | 台 | 4
79 | 030904013001 | 火灾报警联动控制器 | 1.名称:火灾报警联动控制器 2.每台3000点 |  | 台 | 1
80 | 03B001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 |  | 台 | 1
81 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 10
82 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话插口 |  | 个 | 16
83 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:消防联动电源 |  | 套 | 1
84 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.功率:3W |  | 个 | 108
85 | 030904012001 | 集电集控应急照明控制器 | 1.名称:集电集控应急照明控制器 |  | 台 | 1
86 | 030908001002 | 消防设备电源监控器 | 1.名称:消防设备电源监控器 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030904014001 | 消防应急广播主机 | 1.名称:消防应急广播主机 |  | 台 | 1
88 | 030904014002 | 消防专用电话主机 | 1.名称:消防专用电话主机 |  | 台 | 1
89 | 030904014003 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 |  | 台 | 1
90 | 030907001001 | 监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 |  | 台 | 1
91 | 030906003002 | 监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 |  | 个 | 5
92 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消防手动报警按钮 |  | 个 | 10
93 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:带指示灯的消火栓按钮 |  | 个 | 18
94 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点式光电感烟探测器 |  | 个 | 164
95 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 |  | 个 | 1
96 | 030412003004 | 消防耐火线槽 | 1.名称:消防耐火线槽 2.规格:200*100 3.外涂防火漆，内做电气分割 4.梁下 |  | m | 21.86
97 | 030412001015 | 配管 | 1.名称：消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 |  | m | 376.92
98 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 |  | m | 1735.62
99 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 |  | m | 29.3
100 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 |  | m | 40.12
101 | 030412004016 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 109.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030412004017 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZCN-RYJS-2*1.5 |  | m | 28.9
103 | 030412004018 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 670.07
104 | 030409002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-1.5mm2 |  | m | 152.78
105 | 030412004019 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RYJS-2*2.5 |  | m | 682.78
106 | 030412004020 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 1570
107 | 030412004021 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RYSP-2.5 |  | m | 100.12
108 | 031005016001 | 水箱 | 1.装配式钢板消防水箱 2.容量:1.8立方米 3.规格:1.5m*1.5m*1.5m W=2.7T |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 031005002002 | 喷淋系统稳压设备 | 稳压设备包括：DYHAO.7/5-3 配用水泵：XBD12-40LG15*5 水泵流量：40m³/h ,扬程75m 功率5.5KW 气压水罐型号：6*2.1 有效容积：1480L |  | 套 | 1
110 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:液压水位控制阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
消火栓灭火系统
111 | 030901002002 | 水喷淋钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 229.03
112 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.名称:DN65 2.材质:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽 |  | m | 26.77
113 | 031301004010 | 成品支架 | 1.规格:DN65 |  | 套 | 37
114 | 031301004011 | 成品支架 | 1.规格:DN100 |  | 套 | 6
115 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
116 | 031002001027 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4
117 | 031002001028 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 10
118 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 6
119 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 25
120 | 030910001002 | 灭火器 | 1.名称手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC |  | 具 | 72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 11 页 共 11 页
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.1.1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.3 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.4 | 031401013001 | 二次搬运费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：主楼-设备安装工程 |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计