## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 消防水池-设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 消防水池-设备安装工程
标段名称： |  |  | 西街街道综合养老服务中心消防改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消防水池
喷淋灭火系统
1 | 030901001008 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 8.6
2 | 030901001009 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 22.2
3 | 030901001010 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 3.92
4 | 030901001011 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 |  | m | 1.41
消火栓灭火系统
5 | 030901001012 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.管道冲洗及压力试验 |  | m | 8.6
6 | 030901001013 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 19.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030901001014 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 18.1
8 | 030901001015 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 |  | m | 1.36
9 | 030901001016 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 6.53
10 | 030901001017 | 水喷淋热浸镀锌钢管 | 1.内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 |  | m | 4.92
设备
11 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.材质:柔性铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管材承压1.6MPA |  | m | 21.7
12 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:内衬钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及冲洗 5.介质:给水 |  | m | 4.36
13 | 030901012001 | 地下式消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:DN150 |  | 套 | 2
14 | 030109001001 | 排水潜污泵 | 1.名称:排水潜污泵 2.规格:Q=37m3/h，H=13m，N=3.0W |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030109001002 | 室内外消火栓系统加压泵 | 1.名称:室内外消火栓系统加压泵 2.规格:Q=40L/S，H=50m，N=37KW |  | 台 | 1
16 | 030109001003 | 喷淋系统加压泵 | 1.名称:喷淋系统加压泵 2.规格:Q=25L/S，H=5600m，N=30KW |  | 台 | 1
17 | 031005002001 | 室内外稳压给水设备 | 1.类型:室内外消火栓稳压设备，包含水泵两台 2.Q=2.0L/S，扬程60m，N=3.0KW 气压罐φ800*2230 |  | 套 | 1
18 | 030804001001 | 低压管件 | 1.同心异径管 2.规格:DN200 |  | 个 | 4
19 | 030804001002 | 低压管件 | 1.同心异径管 2.规格:DN150 |  | 个 | 4
20 | 030804001003 | 低压管件 | 1.同心异径管 2.规格:DN80 |  | 个 | 2
21 | 030804001004 | 低压管件 | 1.同心异径管 2.规格:DN40 |  | 个 | 2
22 | 030804001005 | 吸水喇叭口 | 1.规格:吸水喇叭口DN200 |  | 个 | 4
23 | 030804001006 | 吸水喇叭口 | 1.规格:吸水喇叭口DN100 |  | 个 | 2
24 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量装置 |  | 台 | 1
电气
25 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.型号:配电箱A1、A2、A3 2.规格:800*600*2000 3.落地安装 4.防护等级不低于IP55 |  | 台 | 3
26 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称: AL1.ALE.QW. WY 2.规格:防护等级不低于IP55 3.安装方式:距地1.5 ，明装 |  | 台 | 4
27 | 030405001001 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.详见图纸 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 080802009001 | 液位计 | 1.名称:消防水池液位计 |  | 个 | 1
29 | 031301003001 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管DN100 |  | 个 | 4
30 | 031301003002 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管DN150 |  | 个 | 4
31 | 031301003003 | 套管 | 1.类型:A型柔性防水套管DN200 |  | 个 | 8
32 | 031301003004 | 套管 | 1.类型:A型柔性防水套管DN150 |  | 个 | 3
33 | 031301003005 | 套管 | 1.类型:A型柔性防水套管DN100 |  | 个 | 3
34 | 031301003006 | 套管 | 1.类型:柔性防水套管DN50 |  | 个 | 2
35 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-3*2.5 |  | m | 17.04
36 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-5*6 |  | m | 51.71
37 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-7*16 |  | m | 44.15
38 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-7*25 |  | m | 39.3
39 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5mm2 |  | m | 83.3
40 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3*2.5mm2 |  | m | 37.88
41 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*2.5mm2 |  | m | 37.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RYS-16*1.5 |  | m | 37.91
43 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-4*95 |  | m | 21.33
44 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 |  | m | 6.1
45 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 |  | m | 58.61
46 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 |  | m | 97.49
47 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 |  | m | 32.15
48 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | m | 12.43
49 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:YJV22-1KV-4*95 |  | 个 | 2
50 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号::WDZN-KYJY-2*1.5mm2 |  | 个 | 8
51 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号::WDZN-KYJY-3*2.5mm2 |  | 个 | 4
52 | 030409005003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号::WDZN-KYJY-4*2.5mm2 |  | 个 | 4
53 | 030412003001 | 消防耐火线槽 | 1.名称:消防耐火线槽 2.规格:MR100*50 3.外涂防火漆，内做电气分割 4.梁下 |  | m | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:桥架支架---100*50 |  | 套 | 12
55 | 030412003002 | 消防耐火线槽 | 1.名称:消防耐火线槽 2.规格:MR200*100 3.外涂防火漆，内做电气分割 |  | m | 4.6
56 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN200 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
57 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
58 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
59 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
60 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN65 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
61 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN40 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
62 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:止回阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
63 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:止回阀DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
64 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:止回阀DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:Y型过滤器DN200 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
66 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:Y型过滤器DN40 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
67 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN200 |  | 根 | 4
68 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN150 |  | 根 | 4
69 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN100 |  | 根 | 2
70 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN80 |  | 根 | 2
71 | 031002008005 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN40 |  | 根 | 2
72 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:信号阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
73 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级:超压泄压阀DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
74 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 14
75 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
76 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
77 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 1
火灾自动报警系统
78 | 030904008001 | 消防模块箱 | 1.名称:消防模块箱 |  | 台 | 2
79 | 030904008002 | 消防端子箱 | 1.名称:消防端子箱 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030908001001 | 防火门监控分机 | 1.名称:防火门监控分机 |  | 台 | 1
81 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格: |  | 台 | 1
82 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:DY箱 2.规格: |  | 台 | 1
83 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 42.62
84 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-6 |  | m | 14.71
85 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 8.67
86 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RYJS-2*2.5 |  | m | 7.35
87 | 030412004010 | 配线 | 1.名称：消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 65.83
88 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 |  | m | 6.26
89 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 |  | m | 46.52
90 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 |  | m | 23.1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.1.1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.3 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.4 | 031401013001 | 二次搬运费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：消防水池-设备安装工程 |  |  | 标段：西街街道综合养老服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计