## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 通风工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
空调通风系统
通风空调设备
1 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:多联式变制冷剂流量空调室外机 2.型号:VPO-1-1F-01 3.规格:制冷量：89.5kW 制热量：100.5kW 制冷综合性能系数：≥4.11 能效比：≥2.8 风扇静压：≥50Pa 噪声：≤63dB(A) 电压/相/频率380-3-50V-C-Hz 配电功率：25.85KW 机组重量:720kg 机组外形尺寸 长×宽×高(mm)：930x765x1657+1240x765x1657 4.类型及安装形式: R410A冷媒介质充注 坐装顶吹 5.减振形式:橡胶 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:多联式变制冷剂流量空调室外机 2.型号:VPO-1-2F-01 3.规格:制冷量：106.5kW 制热量：119kW 制冷综合性能系数：≥4.11 能效比：≥2.8 风扇静压：≥50Pa 噪声：≤65dB(A) 电压/相/频率380-3-50V-C-Hz 配电功率：31.3KW 机组重量:870kg 机组外形尺寸 长×宽×高(mm)：(1240x765x1657)x2 4.类型及安装形式: R410A冷媒介质充注 坐装顶吹 5.减振形式:橡胶 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 1.名称:多联式变制冷剂流量空调室外机 2.型号:VPO-1-2F-01 3.规格:制冷量：106.5kW 制热量：119kW 制冷综合性能系数：≥4.11 能效比：≥2.8 风扇静压：≥50Pa 噪声：≤65dB(A) 电压/相/频率380-3-50V-C-Hz 配电功率：31.3KW 机组重量:870kg 机组外形尺寸 长×宽×高(mm)：(1240x765x1657)x2 4.类型及安装形式: R410A冷媒介质充注 坐装顶吹 5.减振形式:橡胶 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:多联式变制冷剂流量空调室外机 2.型号:VPO-1-1、2F-02 3.规格:制冷量：128.9kW 制热量：144kW 制冷综合性能系数：≥4.11 能效比：≥2.8 风扇静压：≥50Pa 噪声：≤66dB(A) 电压/相/频率380-3-50V-C-Hz 配电功率：36.4KW 机组重量:1080kg 机组外形尺寸 长×宽×高(mm)：(1240x765x1657)x2+930x765x1657 4.类型及安装形式: R410A冷媒介质充注 坐装顶吹 5.减振形式:橡胶 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:多联式变制冷剂流量空调室外机 2.型号:VPO-1-3、4F-01 3.规格:制冷量：156.5kW 制热量：175.5kW 制冷综合性能系数：≥4.11 能效比：≥2.8 风扇静压：≥50Pa 噪声：≤67dB(A) 电压/相/频率380-3-50V-C-Hz 配电功率：46.2KW 机组重量:1305kg 机组外形尺寸 长×宽×高(mm)：(1240x765x1657)x2+930x765x1657 4.类型及安装形式: R410A冷媒介质充注 坐装顶吹 5.减振形式:橡胶 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机(风管式)-VRId06 2.型号:FXDP63QPVC 3.规格:制冷量：6.3kW 制热量：7.1kW 风量：1140 机外静压：20/50Pa 高档噪声：≤36dB(A) 电压/相/频率：220-1-50V-C-Hz 配电功率：192W 机组重量:23kg 长×宽×高(mm)：1100x450x200 4.类型及安装形式:超薄小巧风管式 吊装 5.减振形式:弹簧 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 78
6 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机(风管式)-VRId07 2.型号:FXDP71QPVC 3.规格:制冷量：7.1kW 制热量：8kW 风量：1140 机外静压：20/50Pa 高档噪声：≤36dB(A) 电压/相/频率：220-1-50V-C-Hz 配电功率：192W 机组重量:23kg 长×宽×高(mm)：1100x450x200 4.类型及安装形式:超薄小巧风管式 吊装 5.减振形式:弹簧 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:多联空调室内机(风管式)-VRId09 2.型号:FXDP90QPVC 3.规格:制冷量：9kW 制热量：10kW 风量：1440 机外静压：20/40Pa 高档噪声：≤38dB(A) 电压/相/频率：220-1-50V-C-Hz 配电功率：140W 机组重量:37kg 长×宽×高(mm)：1610x560x200 4.类型及安装形式:超薄大容量风管式 吊装 5.减振形式:弹簧 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 7
8 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:多联式变冷媒流量空调室内机(卡式)-VRIf3 2.型号:GMV-NDR36T/A 3.规格:制冷量：3.6kW 制热量：4kW 风量：750 高档噪声：≤36dB(A) 电压/相/频率：220-1-50V-C-Hz 配电功率：48W 重量:25kg 机组外形尺寸：840x840x190(mm) 机组面板尺寸： 950x950x65(mm) 4.类型及安装形式:高效四面出风天井式 吊装 5.减振形式:弹簧 6.单机试运转要求:电机检查接线、调试、附件等安装 |  | 台 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031301004002 | 设备支架 | 1.名称:设备支架 2.材质:热浸镀锌钢支架 |  | kg | 3033.2
10 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 3033.2
11 | 010502001001 | 独立基础 | 1.名称:设备基础 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.46
12 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 26.03
通风管道
13 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 |  | m2 | 12.42
14 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 |  | m2 | 18.74
15 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 |  | m2 | 94.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 |  | m2 | 543.43
17 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口连接或铆接 |  | m2 | 28.88
18 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 3596.92
19 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软管接口 2.风管接头形式、材质:风管与设备采用柔性软接口 |  | m2 | 98.2
20 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵材料 2.绝热厚度:空调风管均采用30mm厚 3.品种:(难燃B1级,导热系数小于0.034W/m.k) |  | m3 | 22.1
风管部件
21 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:BH（双层格栅风口） 2.材质:铝合金 3.规格:900x300 |  | 个 | 100
22 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:BH（双层格栅风口） 2.材质:铝合金 3.规格:1000x300 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:C4（矩形散流器） 2.规格:330x330 |  | 个 | 71
24 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:C4（矩形散流器） 2.规格:270x270 |  | 个 | 6
25 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:C4（矩形散流器） 2.规格:240x240 |  | 个 | 58
26 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶新风口 2.型号:铝合金 3.规格:3350*250 |  | 个 | 2
27 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:外墙防雨进风百叶 2.型号:钢制 3.规格:1250*400 |  | 个 | 1
28 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:外墙防雨进风百叶 2.型号:钢制 3.规格:800*350 |  | 个 | 5
调试及其他
29 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.部位:吊顶 2.洞尺寸:0.1m2以内 |  | 个 | 64
30 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.部位:吊顶 2.洞尺寸:0.05m2以内 |  | 个 | 178
空调水系统
管道及保温
31 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冷凝水管必须作充水试验,无渗漏为合格 |  | m | 628.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冷凝水管必须作充水试验,无渗漏为合格 |  | m | 212.45
33 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冷凝水管必须作充水试验,无渗漏为合格 |  | m | 12.31
34 | 031001005001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ12.7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 90.75
35 | 031001005002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ15.9 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 714.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031001005003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ19.1 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 68.96
37 | 031001005004 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ22.2 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 234.86
38 | 031001005005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ28.6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 106.67
39 | 031001005006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ31.8 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 44.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 031001005007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ38.1 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 19.29
41 | 031001005008 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ41.2 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 101.54
42 | 031001005009 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ44.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 79.09
43 | 031001005011 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂供液管和回气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 Φ9.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验 |  | m | 709.45
44 | 030804010006 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:分歧管 2.规格:FQZHN-1C 3.焊接方法:焊接 |  | 个 | 31
45 | 030804010007 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:分歧管 2.规格:FQZHN-2C 3.焊接方法:焊接 |  | 个 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030804010008 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:分歧管 2.规格:FQZHN-3C 3.焊接方法:焊接 |  | 个 | 61
47 | 030804010009 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:分歧管 2.规格:FQZHN-4C 3.焊接方法:焊接 |  | 个 | 2
48 | 030804010010 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:分歧管 2.规格:FQZHN-5C 3.焊接方法:焊接 |  | 个 | 14
49 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵材料 2.绝热厚度:空调冷凝水25mm厚 3.品种:(难燃B1级,导热系数小于0.034W/m.k) |  | m3 | 4.98
50 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 1808.24
51 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 1808.24
调试及其他
52 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作、安装 2.规格:管道公称管径≤DN32 3.填料材质:不燃材料封堵 |  | 个 | 204
53 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作、安装 2.规格:管道公称管径≤DN40 3.填料材质:不燃材料封堵 |  | 个 | 15
54 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 13
55 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:管道公称管径≤DN50 |  | 个 | 204
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:管道公称管径≤DN65 |  | 个 | 2
57 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.部位:混凝土楼板 2.洞尺寸:管道公称管径≤DN65 |  | 个 | 13
58 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
59 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统名称:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：通风工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 电气、通风、给排水、采暖工程脚手架搭拆费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：通风工程 |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：通风工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：通风工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。