## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
制冷系统
设备
1 | 030228004001 | 制冷机组 | 1.类型:三并联螺杆制冷机组 2.型号:JT1138D-3A 3.规格:制冷量350HP； 电机名义功率2台×105kw+22kw=232kw； 工作电压380V±8%； 运行工况-45℃/+35℃； 制冷剂R507A（不含）; 4.配置:三台压缩机、油分离器、油冷却器、经济器、油路系统、储液器、过滤器、电磁阀、膨胀阀、液分离器以及氟阀球阀等原件，控制柜、以上设备及配件都包括在制冷机组成套采购 |  | 台 | 1
2 | 030112014001 | 蒸发冷 | 1.名称:蒸发式冷凝器 2.型号:ZFL-2000 3.规格:排热量≥2000kw； 水泵风机功率16.5kw； 1.5mm镀铝锌版壳体； φ25×2高效铝换热管； 工作介质管内R507A管外水； 耐压2.4Mpa； |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030301004001 | 空气冷却器 | 1.名称:空气冷却器 2.规格:DJ600 3.参数:单台制冷量≥108kw； 风机功率12kw； 工作介质R507A； 耐压2.4Mpa； 铝管铝片换热器； |  | 台 | 4
4 | 030301004002 | 空气冷却器 | 1.名称:空气冷却器 2.规格:DJ100 3.参数:单台制冷量≥18kw； 风机功率1.65kw； 工作介质R507A； 耐压2.4Mpa； 铜管铝片换热器 |  | 台 | 4
5 | 030814001003 | 冷排管 | 1.名称:冷排管 2.材质:成品铝合金翅片管 3.规格:φ25×2 4.压力等级:1.8Mpa 5.排管形式:搁架式 6.水压试验:满足设计要求 |  | m | 3800
6 | 030413001001 | 冷冻油 | 1.名称:冷冻油 2.规格:AB170、18.9L/桶 |  | 桶 | 25
7 | 030413001002 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.规格:R507A、低温环保型10kg/桶 |  | 桶 | 300
阀门
8 | 031002001015 | 膨胀阀 | 1.名称:膨胀阀 2.规格:TGES26 3.材质:铜 4.压力等级:3.0Mpa |  | 个 | 8
9 | 031002001016 | 膨胀阀 | 1.名称:膨胀阀 2.规格:26kw 3.材质:铜 4.压力等级:3.0Mpa |  | 个 | 20
10 | 031002001017 | 分液头 | 1.名称:分液器（满液式供液） 2.规格:1/6 3.材质:紫铜管 4.压力等级:1.8Mpa |  | 个 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:氟阀 2.材质:钢 3.规格:DN32 4.压力等级:3.0Mpa 5.连接形式:焊接 |  | 个 | 12
12 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:氟阀 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.压力等级:3.0Mpa 5.连接形式:焊接 |  | 个 | 5
13 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:氟阀 2.材质:钢 3.规格:DN65 4.压力等级:3.0Mpa 5.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
14 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:氟阀 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.压力等级:3.0Mpa 5.连接形式:焊接 |  | 个 | 3
15 | 03B003 | 过滤器 | 1.名称:可换芯过滤器 2.规格:φ28 3.材质:白钢网滤芯 4.压力等级:2.4Mpa |  | 个 | 4
16 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:钢 3.规格:φ35 4.压力等级:3.0Mpa 5.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
17 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:单向阀 2.材质:铜 3.规格:Φ12 4.压力等级:1.8Mpa 5.连接形式:丝接 |  | 个 | 20
无缝钢管
18 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN80 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:焊接 7.酸洗、水压试验及水冲洗:满足设计要求 |  | m | 160
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031001003006 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN65 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:焊接 7.酸洗、水压试验及水冲洗:满足设计要求 |  | m | 50
20 | 031001003007 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:焊接 7.酸洗、水压试验及水冲洗:满足设计要求 |  | m | 110
21 | 031001003008 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN25 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:焊接 7.酸洗、水压试验及水冲洗:满足设计要求 |  | m | 200
紫铜管
22 | 031001005006 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.介质:冷媒 4.规格:φ6*1 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:钎焊 7.酸洗、气压试验及空气吹扫:满足设计要求 |  | m | 25
23 | 031001005007 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.介质:冷媒 4.规格:φ8*1 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:钎焊 7.酸洗、气压试验及空气吹扫:满足设计要求 |  | m | 95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031001005001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.介质:冷媒 4.规格:φ10*1 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:钎焊 7.酸洗、气压试验及空气吹扫:满足设计要求 |  | m | 15
25 | 031001005002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.介质:冷媒 4.规格:φ16*1.2 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:钎焊 7.酸洗、气压试验及空气吹扫:满足设计要求 |  | m | 20
26 | 031001005003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.介质:冷媒 4.规格:φ35*1.5 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:钎焊 7.酸洗、气压试验及空气吹扫:满足设计要求 |  | m | 16
27 | 031001005005 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.介质:冷媒 4.规格:φ35*1.5 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:钎焊 7.酸洗、气压试验及空气吹扫:满足设计要求 |  | m | 30
支架、刷油
28 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.保温管道:支架制作及安装 2.材质:镀锌角钢 3.规格:满足设计要求 4.单件支架质量:5kg以内 5.镀锌层厚度:满足规范要求 |  | kg | 2500
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.部位:明装管道刷漆 2.防腐漆:2遍 3.调和漆:2遍 |  | m2 | 103.75
保温、保护层
30 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN50mm以下 4.粘贴材料:铝箔胶带(45mm卷) |  | m3 | 4.78
31 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝箔 2.层数:一层 3.对象:管道 4.结构形式:保温管道 |  | m2 | 220
电源
32 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-3*25+1*16 3.材质:铝芯 4.电压(kV):1kv 5.敷设方式:室内 |  | m | 300
33 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4+1*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kv 5.敷设方式:室内 |  | m | 410
34 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP-3*1.0 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kv 5.敷设方式:室内 |  | m | 200
35 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-2*1.0 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kv 5.敷设方式:室内 |  | m | 200
36 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:100*60mm |  | m | 100
打井
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.压力等级:1.6MPa 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及消毒冲洗:满足设计要求 |  | m | 100
38 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质:U-PVC 实壁管 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 6.灌水试验:满足设计要求 |  | m | 45
39 | 03B002 | 深水井 | 1.名称:深水井 2.规格:DN200 3.类别:一管井 4.打井方式:机械打井 |  | m | 100
40 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:125QJ10-64/8 3.流量:Q=10m3/h 4.扬程:H=60m 5.功率:N=4kw 6.材质:不锈钢 7.单机试运转要求:满足设计要求 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：制冷机组 |  |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：制冷机组 |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：制冷机组 |  |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：制冷机组 |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：制冷机组 |  |  | 标段：乌兰哈达镇2026年树莓产业融合深加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计