## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 宝善寺防雷工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030409001001 | XIT 电解离子接地棒 | 1.名称： XIT 电解离子接地棒 ； 2.规格： K2-10ft,φ54*3000mm； 3.安装形式：采用人工开挖直径120mm，深4300mm接地井深埋方式安装，专用填充剂(LYNCONITE Ⅱ)回填； 4.芯棒与外表层间接触电阻不大于8mΩ；埋地腐蚀率不大于0.01mm/年； 5.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉150#； 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 根 | 37
2 | 040401003001 | 人工开挖接地极井 | 1.名称：人工开挖接地极井 2.规格：井深3.3m,井径120mm 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 122.1
3 | 030409011001 | 接地棒回填料 | 1.名称：接地棒回填料 2.包装规格：25kg：回填料粒度要求≤9%。密度要求≤1.5g/cm³。抗压强度≥0.5Mpa,回填料电阻系数≤4Ω·m。冲击电流耐受试验≤15%； 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | kg | 925
4 | 010201001001 | 高压绝缘单元 | 1.名称：高压绝缘单元； 2.混合绝缘料干铺厚150mm；绝缘电阻：1×10v13Ω；电压击穿强度：14kV/mm，电阻率≥50kΩ ·m，冲击电压>150kV； 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m3 | 71.96
5 | 050307009001 | 定制引下线标识 | 1.名称：定制引下线标识 |  | 块 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 牌 | 牌 2.材质：铝合金 3.规格：10cm*30cm，厚度1mm，按照10cm上下边压制成50mm弧形相贴，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装方式：防雷接地专用 5.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
6 | 050307009002 | 定制接地警示牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：10cm*30cm，厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装方式：防雷接地专用 5.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 块 | 33
7 | 030409002001 | 水平接地体 | 1.名称：水平接地体 2.材质： T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS 3.规格：Φ10mm 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 147.35
8 | 030409005001 | 放热焊接及模具 | 1.名称：放热焊接及模具 2.水平接地体、接地棒焊点 3.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉150# 4.其他：未尽事宜满足设 |  | 个 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计及现行技术、质量验收规范要求
9 | 010101003001 | 人工挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方 2.挖土深度：1m,宽0.8m 3.土质：坚硬土 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m3 | 98.23
10 | 010103001001 | 人工土方回填 | 1.名称：人工土方回填 2.密实度要求：夯填，95% 3.每回填0.3m人工夯填 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m3 | 98.23
11 | 011605001001 | 保护性拆除原地面砖 | 1.名称：保护性拆除原地面砖 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m2 | 113.79
12 | 040203008001 | 原状恢复地面古砖 | 1.名称：原状恢复地面古砖 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m3 | 113.79
13 | 010501001001 | 拆除恢复地面垫层 | 1.名称：拆除恢复古砖垫层 2.材质：混凝土砂浆，150mm 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m3 | 36.6
14 | 040203008002 | 地面古砖开挖后修复 | 1.名称：地面古砖开挖后修复 2.混凝土砂浆 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m2 | 48.8
15 | 010103002001 | 拆除垃圾外运 | 1.名称：拆除垃圾外运 2.运距：人工运至指定点，机械运距10KM 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m3 | 88.8
16 | 040203008003 | 踏步修复 | 1.名称：踏步修复 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.混凝土砂浆 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
17 | 030409010001 | 监测型SPD | 1.名称：监测型SPD 2.参数：采用多脉冲I级试验， UC:385V， UP:2.5KV、10/350us、Iimp:25kA； 3.雷击计数：内置传感器1-99次；数据实时上传； 4.通讯方式：RS485/GPRS/4G/5G; 5.功能：具有雷击计数、遥信检测、数据通信、实时显示、智能管理的功能， APP、微信、PC端数据查看及报警； 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 |  | 个 | 1
18 | 030409010002 | 监测型SPD | 1.名称：监测型SPD 2.参数：采用II级试验， UC:385V, UP:2.5KV,In:40KA(8/20us),Imax:80kA。 雷击计数：内置传感器1-99次；数据实时上传； 通讯方式：RS485/GPRS/4G/5G; 具有雷击计数、遥信检测、数据通信、实时显示、智能管理的功能，APP、微信、PC端数据查看及报警。 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | 个 | 4
19 | 030607001001 | 接地电阻在线监测仪 | 1.名称：接地电阻在线监测仪 2.规格：135mmx85mmx100mm材质：PA 3.输入电压DC12V;供电方式外接电源适配器或内置锂电池；有线通信RS485; |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
无线通信LORA/GPRS/4G/5G;数字式显示，状态指示灯；可灵活组网；内置GPRS /4G可扩展至5GSIM卡；网络版/单机版监测软件，可传输云平台；5年的一次性4G/5G物联网卡流量；手机APP、微信报警功能； 4.工作温度： -40℃~70℃;高、低温存储温度： -40℃~70℃；防护等级认证IP67； 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
20 | 030605005001 | 雷电流峰值监测仪 | 1.名称：雷电流峰值监测仪 2.规格：228mm×205mm×112mm;材质：压铸铝外壳 3.罗氏线圈互感器采样；测量精度：1～5kA:≤±10%；5~100kA:≤±5%；100~400kA:≤±10%；测量通道1个；最大存储记录次数65535次；电池续航时间≥3年；通信方式GPRS/4G/5G；内置GPRS/4G可扩展至5GSIM卡；网络版/单机版监测软件可传输云平台；5年的一次性4G/5G物联网卡流量费；手机APP、微信报警功能 ； 4.工作电压7.2V±10%；量程1~400kA；静态工作电流不大于15μA； 5.工作温度： -40℃~70℃；高、低温存储温度： -40℃~70℃；防护等级认证IP67； 7.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 套 | 4
21 | 030409010003 | 防雷PDU | 1.名称：防雷PDU 2.参数：额定输入电压：AC220V 50/60Hz，最大 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
负载电流：32A 3.输入参数采集：电流、电压、电能、零地电压、功率(有功功率、无功功率、视在功率、功率因数); 4.额定输出电压： AC220V 50/60Hz，额定输出电流：10A/16A; 5.输出参数采集：电流、功率 ； 6.显示：LCD 128×64 7.接口参数： RJ45(10/100M)，2个RS485级联接口、1个温湿度传感器接口、USB接口1个； 8.功能：具有雷击计数、遥信检测、数据通信、实时显示、智能管理的功能， APP、微信、PC端数据查看及报警 9.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
22 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.独立接地装置调试≤6根接地极 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | 组 | 28
23 | 030408010001 | 原有护套管涂刷伪装色 | 1.名称：原有护套管涂刷伪装色(耐候漆) 2.其他：符合设计及规范要求 |  | kg | 50
分部小计
措施项目
24 | 03B001 | 室外地面保护措施 | 1.名称:室外地面保护措施 2.在项目施工过程中，需对文物保护范围内涉及室内施工作业面的地上及不可移动文物进行遮盖、封闭、隔离等必要的保护措施。 3.每处独立地网为1个 |  | 点 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
点，共18个点 4.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 预备费
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
预备费明细表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 预备费 |  |  | 15491.24
合 计 |  |  |  | 15491.24 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列预备费总额，投标人应将上述预备费计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：宝善寺防雷工程 |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价-其他项目费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13