## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 罕庙防雷工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罕庙防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：接闪带 2.材质：紫铜棒 3.规格：Φ8mm 4.安装形式：沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架随形敷设 5.焊接方式：放热焊接，热熔焊接 6.含模具、模具夹：一字型、T型、十字型；一次性工具箱 |  | m | 551.83
2 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称：异型接闪带 2.材质：紫铜棒 3.规格：Φ8mm 4.安装形式：沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架随形敷设 5.焊接方式：放热焊接，热熔焊接 6.含模具、模具夹：一字型、T型、十字型；一次性工具箱 |  | m | 275.92
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.材质：紫铜棒 3.规格：φ8mm 4.安装部位：沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架引下线抱箍引下安装 5.安装形式：明装、垂直敷设 6.含模具、模具夹：一字型、T型、十字型；一次性工具箱 |  | m | 195.12
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：紫铜棒 3.规格：Φ8mm 4.安装部位：放热焊接，热熔焊接 5.含模具、模具夹：一字型、T型、十字型；一次性工具箱 |  | m | 72
5 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：电解离子接地极 2.型号：KIN EI（50/3000) 3.安装形式：专业打孔机 |  | 根 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罕庙防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
开挖直径120mm,深5200mm接地井深埋方式
6 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 组 | 24
7 | 031002002001 | 亚光不锈钢固定支架 | 1.名称:亚光不锈钢固定支架 2.规格:按屋面瓦件尺寸现场制作，卡箍固定 |  | 套 | 1023
8 | 03B003 | 放热焊接 | 1.名称:放热焊接 2.焊接方式:放热焊接，热熔焊接药粉150# 3.含模具、模具夹:一字型、T型、十字型；一次性工具箱 |  | 点 | 407.1
9 | 030411001001 | 引下线保护管 | 1.名称：引下线保护管 2.材质：PVC绝缘保护管管 3.规格：公称口径32mm以内，壁厚3mm 4.安装形式：引下线穿管，明配，距地面以上2.7m长 5.管壁刷漆：颜色与建筑物颜色相近 |  | m | 137.56
10 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称：接地极打孔 2.规格：井深5.2m，井径120mm 3.设备：专业钻机打洞 4.土质：坚硬土 |  | 个 | 24
11 | 030409003002 | 断接卡 | 1.名称：断接卡 2.材质：热镀锌紫铜 3.距地面1.8m处安装在引下线上 |  | 套 | 24
12 | 050307009001 | 接地警示牌 | 1.名称：接地警示牌 2.镌字规格、种类：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.喷字规格、颜色：防雷接地专用 |  | 个 | 24
13 | 080603007001 | 雷电流信息记录仪 | 1.名称:雷电流信息记录仪 2.规格:TYH-JLY-S1 3.参数：①、记录峰值：30kA±10% ②、记录阀值：0.5kA ③、工作电压：3.0V/DC ④、电源损耗：待机： |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罕庙防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
<20uA，记录<12mA ⑤、电池类型：碱性5#锂电池4节 ⑥、11、防护等级：IP65 ⑦、外形尺寸：150mm×110mm×75mm（根据型号不同±50mm）
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:广场砖地面拆除 2.垫层:100厚无骨料多合土 |  | m2 | 57.6
15 | 040203008001 | 块料面层 | 1.名称:广场砖地面恢复 2.垫层:100厚无骨料多合土 |  | m2 | 57.6
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2.0m 3.弃土运距:人工开挖 |  | m3 | 126.72
17 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 126.72
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:按人工外运100米，自卸汽车外运10km考虑 |  | m3 | 19.01
19 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.名称:防跨步电压砾石层 2.厚度:砂砾石干铺厚15cm |  | m2 | 141.3
分部小计
措施项目
20 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架 1.名称：外脚手架 2.搭设方式：双排 3.搭设高度：15m以内 |  | m2 | 5701.09
21 | 03B005 | 古建筑保护措施 | 1.古建筑保护措施 2.名称:古建筑保护性措施 3.说明:施工中，为避免施工造成文物本体破坏而采取的保护性措施，如雷雨天揭瓦后的屋面铺设塑料布，防止雨水落入古建筑屋内的保护性措施，揭瓦后屋面支撑承载不了施工人员在支撑上施工采取 |  | m | 630.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罕庙防雷工程 |  |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
的保护性措施、施工过程中避免焊接引起火灾铺设防火毯等
22 | 03B004 | 特殊偏远地区恶劣环境地区运输增加费 | 1.名称:特殊偏远地区恶劣环境地区运输增加费 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：罕庙防雷工程 |  |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：罕庙防雷工程 |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 预备费
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
预备费明细表
工程名称：罕庙防雷工程 |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 预备费 |  |  | 16883.69
合 计 |  |  |  | 16883.69 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列预备费总额，投标人应将上述预备费计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：罕庙防雷工程 |  | 标段：宝善寺、罕庙及根培庙防雷工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价-其他项目费 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13