## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给水外网
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水塑料管，公称压力为1.6MPa 2.规格:de32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1、管道安装完毕后，且未全部回填前应进行管道水压试验，试验压力为1.4MPa，水压试验时，先升至 试验压力，观察10分钟，压力降不大于0.05MPa，管道、附件和接口等未发生漏裂，然而降至工 作压力做外观检查，以不渗不漏为合格。管道水压试验严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（ GB50268-2008）。 2、管道竣工验收前应进行冲洗和消毒。 |  | m | 23.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水塑料管，公称压力为1.6MPa 2.规格:de40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1、管道安装完毕后，且未全部回填前应进行管道水压试验，试验压力为1.4MPa，水压试验时，先升至 试验压力，观察10分钟，压力降不大于0.05MPa，管道、附件和接口等未发生漏裂，然而降至工 作压力做外观检查，以不渗不漏为合格。管道水压试验严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（ GB50268-2008）。 2、管道竣工验收前应进行冲洗和消毒 |  | m | 47.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水塑料管，公称压力为1.6MPa 2.规格:de50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1、管道安装完毕后，且未全部回填前应进行管道水压试验，试验压力为1.4MPa，水压试验时，先升至 试验压力，观察10分钟，压力降不大于0.05MPa，管道、附件和接口等未发生漏裂，然而降至工 作压力做外观检查，以不渗不漏为合格。管道水压试验严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（ GB50268-2008）。 2、管道竣工验收前应进行冲洗和消毒 |  | m | 11.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水塑料管，公称压力为1.6MPa 2.规格:de75 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1、管道安装完毕后，且未全部回填前应进行管道水压试验，试验压力为1.4MPa，水压试验时，先升至 试验压力，观察10分钟，压力降不大于0.05MPa，管道、附件和接口等未发生漏裂，然而降至工 作压力做外观检查，以不渗不漏为合格。管道水压试验严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（ GB50268-2008）。 2、管道竣工验收前应进行冲洗和消毒 |  | m | 159.61
5 | 040504001001 | 预制井 | 1.种类、规格:水表井，详12S2-1 |  | 座 | 1
6 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 |  | 个 | 6
7 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40 |  | 个 | 12
8 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN75 |  | 个 | 4
9 | 031002011001 | 水表 | 1.型号:de32 |  | 组 | 3
10 | 031002011002 | 水表 | 1.型号:de40 |  | 组 | 6
11 | 031002011003 | 水表 | 1.型号:de75 |  | 组 | 1
12 | 031002011005 | 水表 | 1.型号:DN75 |  | 组 | 1
污水外网
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:8.0KN/m2的HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:污水管道回填前应做闭水试验，试验按《给排水管道工程施工及验收规范》（ GB50268-2008）执行。 |  | m | 261.11
14 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:排水塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:污水管道回填前应做闭水试验，试验按《给排水管道工程施工及验收规范》（ GB50268-2008）执行。 |  | m | 56.03
15 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:排水塑料管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:污水管道回填前应做闭水试验，试验按《给排水管道工程施工及验收规范》（ GB50268-2008）执行。 |  | m | 53
16 | 040504002001 | 预制混凝土井 | 1.种类:排水检查井选用圆形钢筋混凝土预制污水检查井，做法详见 12S8-13~16页。 2.规格:∅1000 |  | 座 | 10
17 | 010502028001 | 化粪池 | 1.构件名称:6#玻璃钢化粪池，有效容积40m3 |  | 座 | 1
消防外网
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:采用钢丝网骨架塑料复合管，公称压力为1.6MPa 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1、管道安装完毕后，且未全部回填前应进行管道水压试验，试验压力为1.4MPa，水压试验时，先升至 试验压力，观察10分钟，压力降不大于0.05MPa，管道、附件和接口等未发生漏裂，然而降至工 作压力做外观检查，以不渗不漏为合格。管道水压试验严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（ GB50268-2008）。 |  | m | 186.37
19 | 040504001002 | 消火栓预制井 | 1.种类、规格:消火栓井直径为1500mm，做法详见12S2-33。选用直径∅800 重型保温井盖，井口为保温井口，做法详见12S2-37. |  | 座 | 1
20 | 030901011001 | 室外消火栓 |  |  | 套 | 1
21 | 040504001003 | 预制井 | 1.种类、规格:水表井，详12S2-1 |  | 座 | 2
22 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 |  | 个 | 5
23 | 031002011004 | 水表 | 1.型号:DN150 |  | 组 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—给排水外网工程 |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计