## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—采暖外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采暖外网
1 | 040501006001 | 高密度聚乙烯外护预制保温管 | 1.垫层材质及厚度:200㎜厚垫层 2.材质及规格:高密度聚乙烯外护预制保温管 DN50 3.连接形式:焊接 4.铺设深度:1.3M 5.管道检验及试验要求:管道系统安装完毕后进行水压试验，试验压力为0.60MPa，试压时，压力先升至试验压力，在试验 压力下10min内压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏。管道系统试压 合格后，应进行管道系统的吹扫和清洗，可分段进行。用清水冲洗，冲洗干净至无色透明为合格。 |  | m | 137.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—采暖外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 040501006002 | 高密度聚乙烯外护预制保温管 | 1.垫层材质及厚度:200㎜厚垫层 2.材质及规格:高密度聚乙烯外护预制保温管 DN70 3.连接形式:焊接 4.铺设深度:1.3M 5.管道检验及试验要求:管道系统安装完毕后进行水压试验，试验压力为0.60MPa，试压时，压力先升至试验压力，在试验 压力下10min内压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏。管道系统试压 合格后，应进行管道系统的吹扫和清洗，可分段进行。用清水冲洗，冲洗干净至无色透明为合格。 |  | m | 14.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—采暖外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 040501006003 | 高密度聚乙烯外护预制保温管 | 1.垫层材质及厚度:200㎜厚垫层 2.材质及规格:高密度聚乙烯外护预制保温管 DN80 3.连接形式:焊接 4.铺设深度:1.3M 5.管道检验及试验要求:管道系统安装完毕后进行水压试验，试验压力为0.60MPa，试压时，压力先升至试验压力，在试验 压力下10min内压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏。管道系统试压 合格后，应进行管道系统的吹扫和清洗，可分段进行。用清水冲洗，冲洗干净至无色透明为合格。 |  | m | 61.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—采暖外网工程 |  |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 040501006004 | 高密度聚乙烯外护预制保温管 | 1.垫层材质及厚度:200㎜厚垫层 2.材质及规格:高密度聚乙烯外护预制保温管 DN100 3.连接形式:焊接 4.铺设深度:1.3M 5.管道检验及试验要求:管道系统安装完毕后进行水压试验，试验压力为0.60MPa，试压时，压力先升至试验压力，在试验 压力下10min内压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力下检查，不渗不漏。管道系统试压 合格后，应进行管道系统的吹扫和清洗，可分段进行。用清水冲洗，冲洗干净至无色透明为合格。 |  | m | 302.31
5 | 040504001001 | 预制混凝土井 | 1.种类、规格:1400（长）X1400（宽 ）X1400（高） |  | 座 | 5
6 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:手动焊接保温球阀 2.材质:DN100 Z44W-10 公称压力为1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
7 | 031002009001 | 法兰 | 1.规格、压力等级:DN100 |  | 副 | 2
8 | 031004009001 | 采暖入口装置 | 1.规格:DN50 |  | 组 | 10
9 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 |  | 个 | 40
10 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 |  | 个 | 4
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—采暖外网工程 |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—采暖外网工程 |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目—采暖外网工程 |  |  | 标段：伊金霍洛旗台吉召粮站历史建筑修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计