## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 031002011001 | 水表拆除 | 1.名称:水表拆除 2.规格:DN20 3.含垃圾处置费用 |  | 个 | 200
2 | 031002001001 | 阀门拆除 | 1.名称:阀门拆除 2.规格、压力等级:DN20 3.含垃圾处置费用 |  | 个 | 200
3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.管道种类、材质:拆除给水管道，塑料管道 DN50以内 2.包含管道上的保温材料 3.含垃圾处置费用 |  | m | 200
安装工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:智能水表 2.型号:旋翼多流束干式射频卡预付费冷水水表(型号:LXSK-15E~25E或相当于) 3.规格:DN20，含管件 4.连接形式:螺纹连接 5.水表主要性能参数应满足以下要求:采用磁阻传感方式采集数据,休眠待机电流<7μA,电子装置外壳防护等级≥IP68,内置电池使用寿命≥6年且便于独立更换,压力等级≥MAP10,准确度等级不低于2 级,温度等级≥T30,电磁环境等级≥E2,环境等级O级,流场敏感度等级达到U10/D5。DN20常用流量Q3≥4.0m³/h,量程比Q3/Q1≥100。水表应具备防冻功能 6.其他:水表采用IC卡(射频卡)作为数据交换介质,支持本地CPU卡充值、刷卡控制阀门开关。水表应具备余额不足报警、欠费自动关阀、刷卡充值后自动开阀等功能。水表应具备阀门故障、欠压、流量异常等报警功能,报警信息可通过表端显示或蜂鸣器提示 7.水表设计、制造及检验应符合GB/T 778.1/3-2018及CJ/T 133-2012等相关国家及行业现行标准的规定 |  | 个 | 200
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢球阀(表后) 2.型号、规格:DN20 ≥1.0MPa 含管件 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 200
6 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U给水塑料管 2.材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管材 3.规格:DN20 ≥1.0MPa 含管件,据实结算 4.连接形式:承插式粘接连接,胶粘剂应符合QB/T 2568的规定 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、满足设计要求 |  | m | 200
7 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:≥30mm厚 3.管道直径:DN20 4.表体、阀门、接口及两侧各0.2~0.4m管道,采用≥30mm厚橡塑保温材料包裹 |  | m3 | 1.84
检查井
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌给水检查井 2.规格：D1800 3.参见07MS101-2/24页 4.含铸铁井圈井盖 |  | 座 | 3
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.1.1 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.1.2 | 011601006001 | 临时设施费
1.2 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.3 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：龙口镇智能水表安装更换项目-沙坪梁村 |  |  | 标段：龙口镇智能水表安装更换项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Fₜ |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。