## 清单封-1 封面
| 金山经济开发区南区线路改造 |  |  | 工 程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）

## 清单表-1 总说明
清单表-1
清单编制说明
工程名称：金山经济开发区南区线路改造工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 金山经济开发区南区线路改造工程 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
本工程新建电缆线路路径总长 0.061 公里，新建一档导线路径长 0.092 公里，导线采用L/G1A-240/30 型钢芯铝绞线，新建钢管杆2基；拆除原有钢管杆2基等工程。
其 它 说 明 | 一、编制依据： （1）、清单依据：《电网技术改造工程工程量单计价规范》（2018年）； （2）、电子版招标图纸及图纸中涉及的相关图集。 （3）设计图纸 二、其它说明： 1、暂列金199000元放入其他项目中

## 清单表-2 分部分项工程量清单
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：《金山经济开发区南区线路改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 安装工程费
基础工程
1 | JK1111JK0301 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:综合土方 2.开挖深度: 4.7m | m3 | 985.71
2 | JK1111JK0201 | 基坑回填 | 1.名称:土方夯填 | m3 | 787.11
3 | JK1111JK0302 | 土方外运 | 1.名称:土方 2.运距:运距自行考虑 | m3 | 171.6
4 | JK1211JK1401 | 现浇基础 | 1.混凝土强度等级:商品C25（混凝土运距自行考虑） 2.工作内容：含模板制作安装及拆除,钢筋组扎及安装,地脚螺栓安装,养护,基面抹平,清理现场,工器具移运等人工费 | m3 | 171.6
5 | JK1211JK2301 | 保护帽 | 1.基础类型名称:保护帽 2.混凝土强度等级:商品C15 （混凝土运距自行考虑） 3.工作内容：含模板制作安装及拆除,钢筋组扎及安装,地脚螺栓安装,养护,基面抹平,清理现场,工器具移运等人工费 4.冬施期间要求抗渗混凝土所需所增加的费用由施工单位自行考虑 | m3 | 2.2
6 | JK1211JK0501 | 钢筋加工制作 | 1.名称:钢筋材料费、装卸、运输 2.种类、规格:HRB300、HRB400 | t | 4.08
7 | JK1211JK0601 | 地脚螺栓 | 1.名称:地脚螺栓材料费、装卸、运输 2.种类、规格:优质碳素钢（8.8级） | t | 4.36
电缆井
8 | 2JD3501 | 直线电缆井6m*2m*1.9m | 1、C30-P6混凝土 2、HRB400及HPB300钢筋 3、回填土要求，墙体两侧同时进行，高差不得超过500，压实系数≥95% 4、井室内铁件采用Q235B，焊条E43，铁件一律热镀锌处理、焊缝处喷锌处理 5、电缆井盖应符合《检查井盖》GB/T 23858的要求，井盖采用D850尺寸 6、所有外露铁均镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆 7、其它防水做法等详见直线电缆井图纸 | 座 | 2
9 | JL3701 | 接地体敷设 | 1.名称:接地体加工及制作 2.规格:热镀锌扁铁 | t | 0.24
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：《金山经济开发区南区线路改造工程
-50*5 3.含角钢接地极 热镀锌角钢50*5 每根2.5米 4.具体做法详见图纸
10 | JF1901 | 接地网测试 | 1.名称:接地网测试 | 系统 | 1
| JK2111 | 接地工程
11 | JK2111JK0401 | 接地土方开挖及回填 | 1.地质类别:综合土 | m3 | 100
12 | JK2111JK2801 | 接地体加工及制作 | 1.名称:接地体加工及制作 2.规格:接地圆钢φ12 3.含接地联板4块及接地螺栓8副 4.具体做法详见图纸 | t | 0.4
13 | JK2111JK2804 | 接地电阻测量 | 1.接地形式:接地电阻测量 | 基 | 2
14 | JK1211JK3403 | 接地材料运输 | 1.名称:接地材料运输 2.运距:综合考虑 | t | 0.4
杆塔工程
| JK3111 | 杆塔组立
15 | JK3111JK3201 | 电缆终端杆 | 1.杆塔结构类型:钢管杆 2.型号:110SDLG-15 3.全高:呼高15米，全高26.6米 4.备注:具体做法详见图纸 | t | 58
16 | JK1211JK3404 | 塔材材料运输 | 1.名称:塔材材料运输 2.运距:综合考虑 | t | 58
| JK3211 | 杆塔附属
17 | JK3211JK4201 | 一般跨越 | 1.名称:钻越拟建经二路 2.电压:110kV | 处 | 1
18 | JK3211JK4202 | 一般跨越 | 1.名称:钻越电力线 2.电压:110kV | 处 | 1
架线工程
| JK4111 | 导线架设
19 | JK4111JK3801 | 钢芯铝绞线 | 1.名称:钢芯铝绞线 2.架设方式:杆塔架设 3.导线型号、规格:JL/GIA-240/30 4.附件:防振锤FDNJ-3/4型 18个 5.备注:具体做法详见图纸 | km | 0.672
20 | JK4111JK3802 | 镀锌钢绞线 | 1.名称:镀锌钢绞线 2.架设方式:杆塔架设 3.导线型号、规格:GJ-50 4.其他:具体做法详见图纸 | km | 0.036
21 | JK1211JK3408 | 线材材料运输 | 1.名称:线材材料运输 2.运距:综合考虑 | t | 0.6
电缆工程
22 | JL2901 | 电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.规格型号:ZC-YJLW03-64/110- | m | 720
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：《金山经济开发区南区线路改造工程
1*500 3.电压等级:110KV
23 | JL2902 | 电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.规格型号:YJV-8.7/15KV-1*120 3.电压等级:10KV | m | 180
24 | JL3301 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:座式电缆终端头 2.规格:500 3.电压:110KVA | 个 | 12
25 | JL3302 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:电缆终端头 2.规格:120 3.电压:10KV | 个 | 4
26 | JL3501 | 直线接地箱 | 1.名称:直线接地箱 2.规格：三相式 | 套 | 2
27 | JL3502 | 保护接地箱 | 1.名称:保护接地箱 2.规格：三相式 | 套 | 2
28 | JL1701 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.管材材质:φ200 MPP ,每根长2.5米 3.含保护管抱箍24副及电缆夹具JGW-B 60套，防火包带24卷 | 根 | 12
29 | JL1702 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.管材材质:φ200 CPVC 壁厚11mm | m | 549
30 | JL1101 | 直埋电缆垫层 | 1.名称:混凝土垫层 2.强度等级:C15 | m3 | 7.8
31 | JA7101 | 混凝土包封 | 1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 65
OPGW光缆
32 | JK4111JK4001 | 36芯普通光缆 | 1.名称:36芯普通光缆 2.型号、规格:GYFTZY-36B1 3.其他：含光缆耐张串4套，光缆防震锤8套，终端接头盒2个，余缆架2套，引下卡具48套，专用工具1套 | km | 0.32
33 | JK4111JK5301 | OPGW单盘测量 | 1.名称:OPGW单盘测量 2.型号、规格:36以内 | 轴 | 2
34 | JK4111JK5302 | OPGW全程测通 | 1.名称:OPGW全程测通 2.型号、规格:36以内 | 段 | 1
35 | JL1703 | 光缆保护管 | 1.名称:光缆保护管 2.管材材质:φ50 PVC | m | 60
| JK5111 | 附件工程
36 | JK5111JK4701 | 导线双联耐张串 | 1.金具串型号、联数:导线双联耐张串 2.附件:耐张串DN2 20串、合成绝缘子FXBW-11/70-3 40支 3.备注:具体做法详见图纸 | 串 | 20
37 | JK5111JK4702 | 悬挂式耐张绝缘子串 | 1.名称:悬挂式耐张绝缘子串 2.含合成绝缘子 | 串 | 24
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：《金山经济开发区南区线路改造工程
FXBW-110/70-3 24支，铜铝过渡设备线夹SLG-240/30B 12副，T型线夹TL-41 12副，设备线夹 SY-50 12副 3.其它：满足图纸设计要求
38 | JK1211JK3409 | 金具、绝缘子、零星钢材材料运输 | 1.名称:金具、绝缘子、零星钢材材料运输 2.运距:综合考虑 | t | 0.5
| JK6111 | 杆上设备工程
39 | JK6111JK5001 | 杆塔附属设施 | 1.名称:防鸟刺 | 个 | 28
40 | JK6111JK5002 | 杆塔附属设施 | 1.名称:杆号牌 | 块 | 4
41 | JK6111JK5003 | 杆塔附属设施 | 1.名称:标示牌 | 块 | 4
42 | JK6111JK5004 | 杆塔附属设施 | 1.名称:相序牌 | 块 | 12
43 | JK6111JK5005 | 杆塔附属设施 | 1.名称：电缆标识牌 | 块 | 24
44 | JK6111JK5501 | 杆上配电装置 | 1.设备名称:避雷器 2.电压等级:10KV 3.型号规格:YH5WL-108/281 | 组 | 4
| JK7111 | 调试、试运
45 | JK7111JL4301 | 电缆耐压试验 | 1.名称:电缆耐压试验 | 回路 | 1
46 | JK7111JL4601 | 电缆局放试验 | 1.名称:电缆局放试验 | 套\三相 | 1
| JK8111 | 电缆沟土方
47 | JK8111JL0101 | 沟槽挖方及回填 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:3米以内 | m3 | 396.5

## 清单表-4 拆除项目清单
清单表-4
拆除项目清单
'工程名称：金山经济开发区南区线路改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 拆除工程费
安装工程
杆塔工程
| JK3111 | 杆塔组立
1 | JK3111JK3201 | 自立塔组立 | 1.杆塔结构类型:钢管塔拆除 | t | 42
架线工程
| JK4111 | 架空导线拆除
3 | JK4111JK3801 | 架空导线拆除 | 1.名称:拆除钢芯铝绞线 2.架设方式:杆塔架设 3.导线型号、规格: LGJ-240/30 | km | 0.88
4 | JK4111JK4001 | OPGW光缆 | 1.名称:拆除光缆并重新安装 2.架设方式:杆塔架设 3.型号、规格:利旧不含主材 | km | 0.2
| JK6111 | 杆上设备工程
5 | JK6111JK4701 | 导线耐张串 | 1.名称:导线耐张串拆除 2.绝缘子型号:双联，复合绝缘子 | 串 | 30
6 | JK6111JK4702 | 导线跳线串 | 1.名称:导线跳线串拆除 2.绝缘子型号:单联，复合绝缘子 | 串 | 10
7 | JK6111JK4703 | OPGW光缆耐脏串拆除 | 1.名称:OPGW光缆耐脏串拆除 | 串 | 8

## 清单表-5 其他项目清单
清单表-5
其他项目清单
工程名称：金山经济开发区南区线路改造工程
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 | 199000 | 明细详见投标报价表-5.1
二 | 投标人增列项目

## 清单表-5.1 暂列金额明细表
清单表-5.1
暂列金额明细表
工程名称：金山经济开发区南区线路改造工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  | 199000
合 计 |  |  | 199000 |  | 一
注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-5中。