## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求：强度试验、冲洗和严密性试验 |  | m | 61.23
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求：强度试验、冲洗和严密性试验 |  | m | 474.83
3 | 030804001001 | 沟槽管件 | 1.名称、类型:90°沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 29
4 | 030804001002 | 沟槽管件 | 1.名称、类型:90°沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 14
5 | 030804001003 | 沟槽管件 | 1.名称、类型:90°沟槽异径弯头 2.规格:DN100*DN65 |  | 个 | 2
6 | 030804001004 | 沟槽管件 | 1.名称、类型:沟槽三通 2.规格:DN100*DN100*DN100 |  | 个 | 15
7 | 030804001005 | 沟槽管件 | 1.名称、类型:沟槽机械异径三通 2.规格:DN100*DN100*DN65 |  | 个 | 46
8 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.规格等级:DN100 3.含配套法兰 |  | 个 | 43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.规格等级:DN65 3.含配套法兰 |  | 个 | 10
10 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
11 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内甲型消火栓(箱体尺寸为700X1800X240mm) 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水枪口径φ19;水带材料为衬胶,规格为DN65 ,长度为25m,消火栓栓口距地1.1m。消防卷盘的配置:栓口为DN25mm,内径 φ19mm,胶带消防卷盘喷嘴口径8mm 4.参考图集;12S4-22 |  | 套 | 51
12 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.材质:型钢 2.管架形式:一般支吊架 3.管道支架除锈刷漆：防锈漆两道、银粉两道 |  | kg | 282.11
13 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:储压式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:5kg |  | 具 | 102
14 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:100点以下 |  | 点 | 51
消防水箱设备
15 | 031005016001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢组合式消防水箱 2.型号、规格:有效储水容积:20.25m3(长x宽x高:5000x3000x2000mm） |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:消火栓稳压设备 2.型号、规格:水泵主要技术参数:水泵Q=2.0L/S;H=30m;N=1.5KW 3.附件名称、规格、数量:气压罐SQL800X0.6有效容积300L 4.备注:稳压泵为一用一备（安装详见图集12S4-137） |  | 套 | 1
17 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:液压水位控制阀 2.型号、规格:100X型 DN50 3.连接形式:法兰连接 4.参考图集:12S2-51 |  | 个 | 1
18 | 080802009001 | 液位计 | 1.名称:液位显示装置 2.型号、规格:AC24VYWK-II型自液位显示器(五点式) 3.参考图集:12S2-86 |  | 个 | 1
19 | 080802009002 | 液位计 | 1.名称:水位计 2.参考图集:15S909-27 |  | 个 | 1
20 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
21 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
22 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:安全阀 2.型号、规格:A27W-10T DN15 |  | 个 | 2
23 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:远传压力表 2.型号:YT2-150 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.型号:DN100 |  | 台 | 1
25 | 031005010001 | 水箱自洁器 | 1.名称:水箱自洁器 2.型号:电功率:405W |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 消火栓稳压设备 | 水泵Q=2.0L/S;H=30m;N=1.5KW，稳压泵为一用一备，气压罐SQL800X0.6有效容积300L | 套 |  |  | 8600
2 | 旋流防止器 | DN100 | 个 |  |  | 774.34
3 | 水位计安装 管式(φ20mm以下) |  | 组 |  |  | 230
4 | 液位显示装置 |  | 套 |  |  | 500
5 | 流量开关DN100 |  | 套 |  |  | 1106.19
6 | 旋流防止器 | DN50 | 个 |  |  | 442.48
7 | 水箱自洁器405W |  | 台 |  |  | 2500
8 | 远传压力表YT2-150 |  | 套 |  |  | 176.99
9 | 液压水位控制阀100X型 | DN50 | 个 |  |  | 661.55
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓 |  |  | 标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计