## 01 封面
| 建筑工程 | 工程
工 程 量 清 单
合同编号：（）
招 标 人： |  |  | （单位盖章）
招 标 单 位 法 定 代 表 人 (或委托代理人)： |  |  | （签字盖章）
中 介 机 构 法 定 代 表 人 (或委托代理人)： |  |  | （签字盖章）
造 价 工 程 师 及 注 册 证 号： |  |  | （签字盖执业专用章）
编 制 时 间：

## 02 总说明
总 说 明
工程名称：察右前旗巴音塔拉镇哈毕格村委会段家村自来水工程 |  | 第 1 页、共 1 页
1、工程名称：察右前旗巴音塔拉镇哈毕格村委会段家村自来水工程； 2、回填砂按照就地取材考虑，运输5km综合计算； 3、本工程考虑暂列金150000.00元，为含税金额。

## 建筑工程
建筑工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
一 | 建筑工程 |  |  | 1
1 | 水源工程 |  |  | 1
1.1 | 水源井 | m | 1.钻井、下管、洗井深暂估180m 2.具体地质情况详见：《察右前旗巴音塔拉镇哈毕格村委会段家村自来水项目岩土工程勘察报告》（文件号：GK2026J-04-011） 3.结算时工程量据实结算，单价不做任何调整 | 180
1.2 | 阀门井 | 座 | 1.给水阀门井做法见:12S5508-30； 2.阀门井井筒采用井径为1200mm的预制钢筋混凝土井筒(井筒每段高h=600mm),做法及安装参见标准图集06MS201-3-21、127； 3.井径参见标准图集07MS101-2-13； 4.检查井井室内外抹灰； 5.铸铁井盖及井座做法:车行道上的检查井采用重型D400铸铁井座井盖,用厚200nmn宽300C30细石混凝土垫层稳固； 6.井盖直径均为中700。铸铁井盖及井座做法见:12S8-P66~67,井盖顶部要有“给水”字样； 9、所有井盖做法均按保温井做法施工,做法见:12S2-P37。 | 6
1.3 | 井方 | 座 | 1.3000mm*3000mm砖砌井方； 2.具体内容详见井房施工图； 3.上述价格为完成井方建筑结构图内一切内容，不含灯具、开关、插座、电线电缆。 | 1
2 | 管道工程 |  |  | 1
2.1 | 定向钻顶管 | m | 1.定向钻顶管≤300mm | 1033
2.2 | 管道开挖 | m³ | 1.全风化玄武岩管沟开挖； 2.开挖宽度按照1m考虑，不计算放坡，结算时工程量据实结算。 | 3128.9
2.3 | 风化碎石外运 | m³ | 1.挖掘机装车，外运3km | 897
2.4 | 管底垫层 | m³ | 1.100厚管底细砂垫层 2.挖机挖细砂，自卸汽车运输5km | 128
2.5 | 管顶中砂保护 | m³ | 1.600厚管底细砂垫层 2.挖机挖细砂，自卸汽车运输5km | 769
2.6 | 原土回填土 | m³ | 1.原土回填 | 2232
3 | 路面工程 |  |  | 1
3.1 | 混凝土路面拆除 | m² | 1.平均拆除厚度15cm | 300
3.2 | 混凝土路面恢复 | m² | 1.平均按15cm厚C30混凝土路面恢复 2.结算时单价不随厚度调整 | 300
3.3 | 水泥砖拆除 | m² | 1.拆除水泥砖 | 200
3.4 | 水泥砖铺设（旧） | m² | 1.铺设水泥砖 2.15cm厚天然砂砾石垫层 3.利用旧水泥砖 | 120
3.5 | 水泥砖铺设（新） | m² | 1.铺设水泥砖 2.15cm厚天然砂砾石垫层 3.新买水泥砖 | 80
4 | 压力罐 |  |  | 1
4.1 | 土方开挖 | m³ | 1.全风化玄武岩基坑开挖 | 140.35
4.2 | 土方回填 | m³ | 1.机械回填土方 | 89.35
4.3 | 成品地埋混凝土房 | 座 | 1.成品地埋混凝土房(壁厚20cm）3.8m(长)*5.8m*(宽)2.3m（高） 2.池底铺设15cm厚C15混凝土垫层 3.20cm厚C30混凝土池底内配双层双向16@200钢筋 4.20cm厚C30混凝土池壁内配双层双向16@200钢筋 5.20cm厚C30混凝土池顶内配双层双向16@200钢筋 | 1
5 | 地埋电缆 |  |  | 1
5.1 | 管道开挖 | m³ | 1.全风化玄武岩管沟开挖； 2.开挖宽度按照1m考虑，不计算放坡，结算时工程量据实结算。 | 10.8
5.2 | 管沟回填 | m³ | 1.原土回填 | 10.8
6 | 入户阀门井 |  |  | 1
6.1 | 预制入户阀门井 | 座 | 1.给水阀门井做法见:12S5508-30； 2.阀门井井筒采用井径为1200mm的预制钢筋混凝土井筒(井筒每段高h=600mm),做法及安装参见标准图集06MS201-3-21、127； 3.井径参见标准图集07MS101-2-13； 4.检查井井室内外抹灰； 5.铸铁井盖及井座做法:车行道上的检查井采用重型D400铸铁井座井盖,用厚200nmn宽300C30细石混凝土垫层稳固； 6.井盖直径均为中700。铸铁井盖及井座做法见:12S8-P66~67,井盖顶部要有“给水”字样； 7、所有井盖做法均按保温井做法施工,做法见:12S2-P37。 | 60
7 | 入户工程 |  |  | 1
7.1 | 定向钻顶管 | m | 1.定向钻顶管≤300mm | 600
7.2 | 水表 | 套 | 1.入户水表，智能插卡 | 60
7.3 | 水龙头 | 套 | 1.Dn25水龙头，全铜芯 | 60
8 | 其他工程 |  |  | 1
8.1 | 水质检测 | 项 | 1.水质检测 | 1

## 机电设备及安装工程
机电设备及安装工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合计（万元） |  | 备注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
二 | 机电设备及安装工程 |  |  | 1
1 | 潜水泵 | 套 | 1.潜水泵(175QJ20-156 15KW) 2.含电缆线、泵管及气压附件 | 1
2 | 变频控制柜(22KW) | 台 | 1.1000mmx600mmx400mm含指示灯，启停按钮，塑壳断路器、热过载维电器，交流接触器、电流电压表、互感器、熔断器、变频启动器、C32-2P空开三个与其他安装附件，品质定位:“国产一线品牌” | 1
3 | 配电箱 | 个 | 1.尺寸400*800*180 2.满足使用要求 | 1
4 | 10t压力罐 | 个 | 1.10吨压力罐 内配： 2.DN100涡轮蝶阀3个 3.安全阀1个 4.P16压力表1块de110弯头8个 5.de110等径三通1个 6.de110法兰对焊2套 7.螺丝16*60共48套泄水阀一套 8.DE50弯头一个 9.DE50球阀一个 10.DE50外丝直接22个 | 1
5 | 紫外线消毒器 | 台 | 1.管道式紫外线消毒器 2.每小时处理水量20吨 | 1
6 | 电缆线 | m | 1.电缆线YJV22-1KV-4×50 | 35
7 | 用水收费系统 | 套 | 1.包括设备及收费系统 | 1

## 金属结构设备
金属结构设备（管道）工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价（元） |  | 合计（万元） |  | 备注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
三 | 输水管线设备及安装工程 |  |  | 1
1 | 管道部分 |  |  | 1
1.1 | 给水管道 | m | PE110（1.25MP） | 890
1.2 | 给水管道 | m | PE75（1.25MP） | 75
1.3 | 给水管道 | m | PE63（1.25MP） | 350
1.4 | 给水管道 | m | PE50（1.6MP） | 130
1.5 | 给水管道 | m | PE32（1.6MP） | 350
1.6 | 给水管道 | m | PE25（1.6MP） | 1440
2 | 管道管件 |  |  | 1
2.1 | 三通 | 个 | PE三通110*110*100 | 3
2.2 | 三通 | 个 | PE三通110*110*75 | 1
2.3 | 三通 | 个 | PE三通110*110*32 | 5
2.4 | 三通 | 个 | PE三通110*110*25 | 23
2.5 | 三通 | 个 | PE三通75*75*25 | 2
2.6 | 三通 | 个 | PE三通75*63*63 | 1
2.7 | 三通 | 个 | PE三通63*63*25 | 7
2.8 | 三通 | 个 | PE三通63*50*50 | 1
2.9 | 三通 | 个 | PE三通63*50*25 | 1
2.10 | 三通 | 个 | PE三通50*50*25 | 3
2.11 | 三通 | 个 | PE三通50*32*25 | 3
2.12 | 三通 | 个 | PE三通32*32*25 | 2
2.13 | 三通 | 个 | PE三通32*25*25 | 8
2.14 | 三通 | 个 | PE三通25*25*25 | 5
2.15 | 弯头 | 个 | PE弯头110*110 | 10
2.16 | 弯头 | 个 | PE弯头75*75 | 1
2.17 | 弯头 | 个 | PE弯头63*63 | 7
2.18 | 弯头 | 个 | PE弯头32*32 | 8
2.19 | 弯头 | 个 | PE弯头25*25 | 20
3 | 入户管件 |  |  | 1
3.1 | 镀锌铁管 | m | Dn25镀锌铁管 | 60
3.2 | 入户井阀门 | 个 | 闸阀Z15T-16 | 60
3.3 | 入户井泄水阀 | 个 | 铜质DN25泄水阀 | 120
3.4 | 三通 | 个 | PE材质DN25三通 | 60
3.5 | 转换接头 | 个 | PE转DN25内丝接头 | 60
3.6 | 弯头 | 个 | DN25镀锌弯头 | 60

## 04 措施项目清单
措施项目清单
合同编号：
工程名称：建筑工程 |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 备注
一 | 可计量措施

## 05 其他项目清单
其他项目清单
合同编号：
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金（后期可能安装净化设备） | 150000

## 06 零星工作项目清单
零星工作项目计价表
合同编号：
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页、共 1 页
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 单价(元) |  | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械
法定代表人：_____________签字
(或委托代理人)

## 07 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
合同编号：
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估单价（元） |  | 金额（元） | 备注
合计
注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 08 招标人供应材料价格汇总表
招标人供应材料价格汇总表
合同编号：
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价（元） |  | 供应条件 | 备注

## 09 招标人提供施工设备表
招标人提供施工设备表
合同编号：
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页、共 1 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备状况 | 设备所在地点 | 计量单位 |  | 数量 | 折旧费 | 备注
元/台时（台班）

## 10 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
合同编号：
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 数量 | 备注