## 投标报价表
附表
松山工业园区污水处理厂运营服务项目投标报价表
序号 | 类别 | 名称 |  | 年用量 |  | 单价 |  | 合计金额 | 备注
年费用，元
一 | 可变成本 | 合计 | [5 empty] | 0
1 | 能源费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 电度电费 |  | 730000 | kwh |  | 元/kwh | 0
|  | 基本电费 |  | 500 | KVA |  | 元/变压器容量·月 | 0 | 现状两台变压器，结合目前的处理水量，暂按使用1台考虑。
|  | 水费 |  | 10950 | t |  | 元/t | 0
2 | 药剂费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | PAC |  | 42.98 | t |  | 元/t | 0 | 氧化铝（Al₂O₃）含量≥29%，盐基度 70-90%，不溶物≤0.6%，执行 GB15892-2009 标准，固体含量≥90%
|  | PAM+ |  | 3.34 | t |  | 元/t | 0 | 固含量≥90%，分子量 1000-1600 万，阳离子离子度 30-50%，残余丙烯酰胺≤0.05%，执行 GB/T31246-2014 标准
|  | PAM- |  | 2.44 | t |  | 元/t | 0 | 固含量≥90%，分子量 1200-2000 万，水解度 20-30%，残余丙烯酰胺≤0.05%，执行 GB/T31246-2014 标准
|  | 复合碳源 |  | 59.76 | t |  | 元/t | 0 | 有效碳含量（COD 当量）COD ≥ 250,000 mg/L，可生化性（BOD₅/COD）指标：≥ 0.55，pH 值指标：6.0～9.0，密度（20℃）指标：1.10～1.30 g/cm³
|  | NaClO |  | 21.96 | t |  | 元/t | 0 | 工业级，有效氯含量≥10%，游离碱 0.1-1.0%，执行 GB/T19106-2013 标准
3 | 污泥处置 | 污泥处置费用 |  | 385 | t |  | 元/t | 0 | 含运费
4 | 废液处理 | 废液处理费用 |  | 5000 | kg |  | 元/kg | 0
二 | 固定成本 | 合计 | [5 empty] | 0
5 | 维护修理费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 建（构）筑物大修费 |  | 46494800 | 元 |  | 费率 | 0
|  | 设备日常维修费 |  | 25879300 | 元 |  | 费率 | 0
|  | 在线监测运营服务费 |  | 1 | 项 |  | 元 | 0 | 1.COD分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 500mg/l 2.COD分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 100mg/l 3.TP分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 10mg/l 4.TP分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 5mg/l 5.TN分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 80mg/l 6.TN分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 20mg/l 7.SS分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 50mg/l 8.SS分析仪 AC220V/四线制,4~20mADC+Hart 采样处理系统，流通池式，0 ~ 30mg/l
6 | 工资福利 | 工资福利费 |  | 22 | 人 |  | 元/人/年 | 0
7 | 其他费 | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 化验监测与检测费 |  | 12 | 次 |  | 元/次 | 0
|  | 采暖费 |  | 7695.83 | m2 |  | 元/m2・月 | 0
|  | 物业服务费 | 绿化养护费 | 12828.57 | m2 |  | 元/m2 | 0 | 绿化面积12828.57㎡
|  |  | 秩序维护费 | 3 | 人 |  | 元/月・人 | 0
|  |  | 环境保洁费 | 3 | 人 |  | 元/月・人 | 0
三 | 可变成本+固定成本 | [6 empty] | 0
四 | 管理费 |  |  | 0 | 元 |  | 费率 | 0 | 管理费取费基础为可变成本+固定成本
五 | 合理利润 |  |  | 0 | 元 |  | 费率 | 0 | 合理利润取费基础为可变成本+固定成本+管理费
六 | 税费 |  |  | 0 | 元 |  | 费率 | 0 | 税费取费基础为可变成本+固定成本+管理费+合理利润
七 | 含税直接运行费投标报价 | [6 empty] | 0 | 含税直接运行费投标报价等于可变成本+固定成本+管理费+合理利润+税费

## 药剂费审定单价
松山工业园区污水处理厂运营服务项目-药剂费审定单价表
药剂费 | 药剂名称 | 数量 | 单位 | 审定 | 备注
单价（元/t）
| PAC | 42.98 | t | 1998.75 | 氧化铝（Al₂O₃）含量≥29%，盐基度 70-90%，不溶物≤0.6%，执行 GB15892-2009 标准，固体含量≥90%
| PAM+ | 3.34 | t | 13172 | 固含量≥90%，分子量 1000-1600 万，阳离子离子度 30-50%，残余丙烯酰胺≤0.05%，执行 GB/T31246-2014 标准
| PAM- | 2.44 | t | 8212.5 | 固含量≥90%，分子量 1200-2000 万，水解度 20-30%，残余丙烯酰胺≤0.05%，执行 GB/T31246-2014 标准
| 复合碳源 | 59.76 | t | 1672.5 | 有效碳含量（COD 当量）COD ≥ 250,000 mg/L，可生化性（BOD₅/COD）指标：≥ 0.55，pH 值指标：6.0～9.0，密度（20℃）指标：1.10～1.30 g/cm³
| NaClO | 21.96 | t | 1371.25 | 工业级，有效氯含量≥10%，游离碱 0.1-1.0%，执行 GB/T19106-2013 标准