## 清单封面
| 呼和浩特市规划用地电力线路迁改 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
编制人： | 康雨微 | 复核人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2026年03月27日 | 复核时间：

## 清单填表须知
填表须知
1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 | 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
3.3 | 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 | 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 | 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
4 | 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称:呼和浩特市规划用地电力线路迁改
工 程 概 况 | 工程名称 | 呼和浩特市规划用地电力线路迁改 | 建设性质
| 设计单位 |  | 建设地点
其 它 说 明

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
| PA1211 | 2 户外成套设备基础
1 | PA1211PA0201 | 挖一般土石方 | 1.土壤类别：普土100% 2.挖土石深度：2m以内 3.开挖方式：机械开挖 | m³ | 142.2
2 | PA1211PA0601 | 土石方回填 | 1.回填要求：机械回填 2.回填材质：原土回填 3.填方来源：碾压 平整场地 | m³ | 113.76
3 | PA1211PA1201 | 设备基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级：素混凝土C15 2.设备基础类型：二进四出 环网柜 3.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级：现浇混凝土 C30 4.单体体积大小：50m³以内 | m³ | 36.348
4 | PA1211PA7601 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类：一般钢筋 2.规格：Φ10以内 | t | 3.228
5 | PA1211PA7602 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类：一般钢筋 2.规格：Φ10以外 | t | 0.017
6 | PA1211PA7901 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：型钢 | t | 0.365
7 | PA1211PB0601 | 防护栏栅 | 1.防护部位：环网柜本体 2.栏栅材质：塑钢 3.栏栅高度：1.7m 4.混凝土强度等级：C15 | m² | 146.88
8 | PA1211PB4601 | 风口 | 1.类型：钢百叶窗 2.材质、规格：钢制400mm*100mm | 个 | 2
9 | PA1211PB1701 | 防水 | 1.材料材质、厚度、做法：防水砂浆 ‘1:2 2.部位：平面 | m² | 64.147
10 | PA1211PB1702 | 防水 | 1.材料材质、厚度、做法：防水砂浆 ‘1:2 2.部位：立面 | m² | 167.731
11 | PA1211PA5701 | 外墙面装饰 | 1.面层材质、规格：外墙面砖 2.墙体类型：混凝土墙 | m² | 28.728
12 | PA1211PA0202 | 挖一般土石方 | 1.土壤类别：普土100% 2.挖土石深度：2m以内 3.开挖方式：机械开挖 | m³ | 170.64
13 | PA1211PA0602 | 土石方回填 | 1.回填要求：机械回填 2.回填材质：原土回填 3.填方来源：碾压 平整场地 | m³ | 118.8
14 | PA1211PA1202 | 设备基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级：素混凝土C15 2.设备基础类型：二进四出 环网柜 3.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级：现浇混凝土 C30 4.单体体积大小：50m³以内 | m³ | 36.348
15 | PA1211PA7603 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类：一般钢筋 2.规格：Φ10以内 | t | 3.228
16 | PA1211PA7604 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类：一般钢筋 2.规格：Φ10以外 | t | 0.017
17 | PA1211PA7902 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：型钢 | t | 0.365
18 | PA1211PB0602 | 防护栏栅 | 1.防护部位：环网柜本体 2.栏栅材质：塑钢 3.栏栅高度：1.7m 4.混凝土强度等级：C15 | m² | 146.88
19 | PA1211PB4602 | 风口 | 1.类型：钢百叶窗 2.材质、规格：钢制400mm*100mm | 个 | 2
20 | PA1211PB1703 | 防水 | 1.材料材质、厚度、做法：防水砂浆 ‘1:2 2.部位：平面 | m² | 64.147
21 | PA1211PB1704 | 防水 | 1.材料材质、厚度、做法：防水砂浆 ‘1:2 2.部位：立面 | m² | 167.731
22 | PA1211PA5702 | 外墙面装饰 | 1.面层材质、规格：外墙面砖 2.墙体类型：混凝土墙 | m² | 28.728
L 电缆线路工程
1 土石方工程
| PC1111 | 1.1 土石方挖填
23 | PC1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度：1m以内 | m³ | 20.25
24 | PC1111PL0102 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.挖土深度：0.9m | m³ | 45
25 | PC1111PM0301 | 灌木林 | 1.林地草地赔偿：灌木林 | 平米 | 165
26 | PC1111PM0302 | 杨树 | 1.林地草地赔偿：杨树 | 棵 | 30
27 | PC1111PM0303 | 果树 | 1.林地草地赔偿：果树 | 棵 | 26
28 | PC1111PM0304 | 松树 | 1.林地草地赔偿：松树 | 棵 | 21
29 | PC1111PM0305 | 绿化地 | 1.林地草地赔偿：绿化地 | m² | 352
30 | PC1111PM0306 | 人行绿化带 | 1.林地草地赔偿：绿化地 | m² | 564
31 | PC1111PM0307 | 灌草丛 | 1.林地草地赔偿：绿化地 | m² | 325
2 构筑物
| PC1231 | 2.3 工作井
32 | PC1231PL1401 | 混凝土工作井(直线井钢混) | 1.井类型：电缆直线井 3*1.6*1.9 2.混凝土强度等级：垫层C15、基础C30 3.混凝土拌和要求：垫层现浇、基础商混 | m³ | 91.2
33 | PC1231PL1402 | 混凝土工作井(转弯电缆井) | 1.井类型：转弯电缆井6.0*1.6*1.9 2.混凝土强度等级：垫层C15、基础C30 3.混凝土拌和要求：垫层现浇、基础商混 | m³ | 36.48
34 | PC1231PL1403 | 混凝土工作井(三通井) | 1.井类型：转弯电缆井5*1.6*1.9 2.混凝土强度等级：垫层C15、基础C30 3.混凝土拌和要求：垫层现浇、基础商混 | m³ | 15.2
| PC1241 | 2.4 电缆埋管
35 | PC1241PL1501 | 排管浇筑3*3混凝土包封 | 1.名称：排管浇筑 2.排列层数：3层 3.混凝土强度等级：C15 4.混凝土拌和要求：现场搅拌 5.排管内衬管孔数、外径：10孔， | m³ | 237
36 | PC1241PL1501 | 排管浇筑1*2混凝土包封 | 1.名称：排管浇筑 2.排列层数：1层 3.混凝土强度等级：C15 4.混凝土拌和要求：现场搅拌 5.排管内衬管孔数、外径：2孔， | m³ | 180
37 | PC1241PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越拉管(梅花管和MPPφ200)多管根 | 1.管径：Φ200 2.管材材质：梅花管+2MPPφ200 3.壁厚：φ200壁厚16mmφ | m | 65
38 | PC1241PL1902 | 非开挖导向钻定向穿越拉管(梅花管和MPPφ200)多管根 | 1.管径：Φ200 2.管材材质：梅花管+6MPPφ200 3.壁厚：φ200壁厚16mmφ | m | 197
39 | PC1241PL1501 | 排管浇筑2*3混凝土包封 | 1.名称：排管浇筑 2.排列层数：2层 3.混凝土强度等级：C15 4.混凝土拌和要求：现场搅拌 5.排管内衬管孔数、外径：7孔， | m³ | 322

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装工程
D 配电站、开关站工程
一 主要生产工程
1 配电站、开关站
1.6 调试与试验
| PE1162 | 1.6.2 整套系统调试
1 | PE1162PC5201 | 整套启动调试 | 1.站所类型：箱式变压器 2.安装变压器台数：8 3.扩建间隔数：9 | 站 | 2
2 | PE1162PC5202 | 整套启动调试 | 1.站所类型：箱式变压器 2.安装变压器台数：0 3.扩建间隔数：7 | 站 | 2
| PE1211 | 2 箱式变电站(环网箱)
3 | PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置(2进6出) | 1.电压等级：10kV 2.型号、规格：七位 3.屏柜数量：七位 4.保护装置型号、规格：进线断路器，出线断路器 | 座 | 2
4 | PE1211PC5502 | 10kV环网柜成套装置(2进8出) | 1.电压等级：10kV 2.型号、规格：七位以上 3.屏柜数量：11位 4.保护装置型号、规格：进线断路器，出线断路器 | 座 | 2
X 架空线路工程
一 架空线路本体工程
1 基础工程
| PG1121 | 1.2 基础砌筑
5 | PG1121PK0701 | 底盘DP-8-15 | 1.每块质量：275kg | 块 | 1
6 | PG1121PK0702 | 底盘DP-6-12 | 1.每块质量：150kg | 块 | 2
7 | PG1121PK0801 | 卡盘KP-12-12 | 1.每块质量：154kg | 块 | 2
| PG1211 | 2 杆塔工程
8 | PG1211PK4301 | 混凝土杆组立(Φ190×15×M×G)(有底盘，无卡盘耐张单杆)普通土 | 1.地质类别：普土 2.杆型：耐张单杆 3.组立型式：整根式 4.撑杆状态：无撑杆 5.基础状态：有基础 | 基 | 2
9 | PG1211PK4302 | 混凝土杆组立(12m 有底盘，无卡盘)普通土， 耐张(转角)单杆 | 1.地质类别：普土 2.杆型：耐张（转角）单杆 3.组立型式：整根式 4.撑杆状态：无撑杆 5.基础状态：有基础 | 基 | 2
10 | PG1211PK2801 | 杆塔附属设施(杆号牌) | 1.名称：杆号牌 2.材质：铝 3.规格：320mm*260mm | 个 | 3
11 | PG1211PG1201 | 横担安装Φ190杆头直线横担(JKLYJ-10/240型绝缘导线) | 1.电压等级：10kV 2.材质：铁横担 3.排列方式：单根 4.用途：Φ190杆头直线横担（JKLYJ-10/240型绝缘导线）（无防雷） 5.规格型号：HD1-17/8008(Φ205) | 组 | 2
12 | PG1211PG1202 | 横担安装Φ190杆头直线横担(JKLYJ-10/240型绝缘导线) | 1.电压等级：10kV 2.材质：铁横担 3.排列方式：双根 4.用途：Φ190杆头直线横担（JKLYJ-10/240型绝缘导线） 5.规格型号：HD1-17/8008(Φ205) 6.规格型号：HD1-28/8008，D205 | 组 | 2
13 | PG1211PK4701 | 横担安装Φ190杆头单回终端横担(JKLYJ-10/240型绝缘导线) | 1.电压等级：10kV 2.材质：铁横担 3.排列方式：双根 4.用途：Φ190杆头三回终端横担（JKLYJ-10/240型绝缘导线） 5.规格型号：HD3-17/8008(φ190) 6.规格型号：HD3-17/8008(φ200) 7.规格型号：HD3-28/8008，D205 | 组 | 1
14 | PG1211PK2802 | 杆塔附属设施JDL(50-240) | 1.名称：绝缘接地线夹 2.规格：JDL(50-240) | 组 | 3
15 | PG1211PK4601 | 拉线制作(VLX-5)普通土(12米、15米) | 1.地质类别：Ⅰ、Ⅱ类土 2.截面尺寸：70mm2以内 | 根 | 1
| PG1411 | 4 杆上变配电装置
16 | PG1411PK3901 | 杆上配电装置(水泥杆上安装隔离开关(与185-240导线相匹配)) | 1.电压等级：10kV 2.设备名称：隔离开关 3.型号、规格：GW9-12kV/630A | 组 | 4
17 | PG1411PK3902 | 杆上配电装置(水泥杆上安装避雷器(与185-240导线相匹配)) | 1.电压等级：10kV 2.设备名称：氧化锌避雷器 3.型号、规格：HY5WS-17/50 | 组 | 4
18 | PG1411PK2201 | 接地 | 1.接地型式：角钢 2.降阻材料：无 3.地质类别：普通土 | 基 | 4
19 | PG1411PK5101 | 杆上配电设备安装(迁移变压器50kVA) | 1.变压器容量：50kVA 2.引下方式：电缆引下 3.安装方式：变压器利旧 | 套 | 1
L 电缆线路工程
2 电缆敷设
| PH1231 | 2.3 10kV(20kV)电缆敷设
20 | PH1231PL2501 | 埋管内敷设AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 1.型号、规格：AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | m | 1350
21 | PH1231PL2601 | 沿桥架、支架、墙面敷设AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 1.型号、规格：AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | m | 275
22 | PH1231PL2502 | 埋管内敷设AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | 1.型号、规格：AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | m | 837
23 | PH1231PL2602 | 沿桥架、支架、墙面敷设AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | 1.型号、规格：AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | m | 498
| PH1241 | 2.4 1kV电缆敷设
24 | PH1241PL2301 | 直埋电缆低压电缆，ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25 | 1.型号、规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25 | m | 100
| PH1311 | 3 电缆附件
25 | PH1311PL2701 | 电缆终端头(3×300,户外终端,冷缩,铜) | 1.型号、规格：3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4
26 | PH1311PL2702 | 电缆终端头(3×185,户外终端,冷缩,铜) | 1.型号、规格：3×185,,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4
27 | PH1311PL2703 | 电缆终端头(3×300,户内终端,冷缩,铜) | 1.型号、规格：3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 6
28 | PH1311PL2704 | 电缆终端头(3×185,户内终端,冷缩,铜) | 1.型号、规格：3×185,,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5
29 | PH1311PL2705 | 电缆终端头(3×300,直通接头,冷缩,铜) | 1.型号、规格：3×300,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 8
30 | PH1311PL2706 | 电缆终端头(3×185,直通接头,冷缩,铜) | 1.型号、规格：3×185,,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 5
31 | PH1311PL2101 | 电缆支架(单回φ190-15m杆高压电缆杆固定金具) | 1.电缆固定抱箍：DBG6-220 2.电缆固定抱箍：DBG6-240 3.电缆固定抱箍：DBG6-270 4.电缆固定抱箍：DBG6-290 5.电缆固定抱箍：DBG6-320 6.电缆固定抱箍：KBG5-100 7.电缆固定抱箍：KBG5-210 8.电缆上杆保护管：2m(Φ150管)壁厚4.5mm | 副 | 2
32 | PH1311PL2102 | 电缆支架(双回φ190-15m杆高压电缆杆固定金具) | 1.电缆固定抱箍：DBG6-220 2.电缆固定抱箍：DBG6-240 3.电缆固定抱箍：DBG6-260 4.电缆固定抱箍：DBG6-280 5.电缆固定抱箍：DBG6-300 6.电缆固定抱箍：DBG6-320 7.电缆固定抱箍：KB5-70，含2套螺栓 8.电缆上杆保护管：2m(Φ150管)壁厚4.5mm | 副 | 1
33 | PH1311PL2708 | 电缆终端头(0.4kV电缆终端) | 1.型号、规格：4×25,户内终端,冷缩,铜（冷缩户内） | 套 | 2
| PH1411 | 4 电缆防火
34 | PH1411PL3001 | 电缆防火 | 1.防火部位：高压电缆上杆 2.型号、规格：防火堵料 | kg | 12
| PH1611 | 6 调试与试验
35 | PH1611PL3101 | 电缆试验 | 1.电压等级：10kV 2.试验项目：交流耐压试验 | 回路 | 11
36 | PH1611PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1.管径：φ200 2.管材材质：MPP 3.壁厚：壁厚16mm | m | 65
T 通信线路工程
5 直埋光缆/音频电缆线路
| PK1511 | 5.1 敷线工程
37 | PK1511PG3201 | 管道光缆 | 1.名称：管道光缆 2.型号、规格：全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥18.2kN | km | 1.3
38 | PK1511PG3501 | 光缆接续 | 1.名称：光缆接头盒 2.型号、规格：GJS-24芯 3.光缆类别：DSS光缆 | 头 | 2

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 招标人已列项目
1.1 | 暂列金额
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料设备暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.3 | 计日工
1.4 | 施工总承包服务项目
1.5 | 其他
1.5.1 | 拆除工程费
1.5.2 | 招标人供应设备卸车费保管费
1.5.3 | 招标人供应材料卸车费保管费
1.5.4 | 招标人供应设备配送费
1.5.5 | 招标人供应材料配送费
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 清单暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项

## 清单材料（设备）暂估单价表
材料（设备）暂估单价表
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号、规格 | 计量单位 | 单价 | 备注
一 | 材料
二 | 设备

## 清单专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
1.2.2 | 专业工程暂估价

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 备注
1.4 | 施工总承包服务项目

## 拆除工程项目清单
拆除工程项目清单
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
安装拆除
架空线路拆除工程
一 架空线路本体工程
3 杆塔工程
| JV1321 | 3.2 杆塔组立
1 | JV1321CK0301 | 混凝土杆(木杆)拆除(12米杆) | 1.杆材质：混凝土杆 2.杆型：单杆 3.原杆组立型式：整根式 4.拆除性质：破坏性拆除 | 基 | 25
2 | JV1321CK0701 | 混凝土杆横担拆除 | 1.名称：混凝土杆横担拆除 2.拆除性质：破坏性拆除 | 组 | 30
3 | JV1321CK1701 | 导线悬垂串拆除 | 1.绝缘子型号：P-6T 2.组合串联型式：单串 3.拆除性质：破坏性拆除 | 单相、支 | 60
4 | JV1321CK1702 | 导线悬垂串拆除 | 1.绝缘子型号：U70B/146 2.组合串联型式：单串 3.拆除性质：破坏性拆除 | 单相、支 | 5
5 | JV1321CK0901 | 20kV及以下导线拆除 | 1.导线型号、规格：JKLYJ-10-150/25 2.回路数：单回路 3.相数：3 4.拆除性质：破坏性拆除 | km | 1.31
6 | JV1321CK0902 | 20kV及以下导线拆除 | 1.导线型号、规格：JKLYJ-10-120/20 2.回路数：单回路 3.相数：3 4.拆除性质：破坏性拆除 | km | 0.39
5 杆上变配电装置
| JV1521 | 5.2 变配电装置安装
7 | JV1521CK2301 | 变压器拆除 油浸变压器 容量(kVA) 50 | 1.变压器类型：油浸式变压器 2.变压器容量：50kVA以下 3.拆除性质：保护性拆除 | 台 | 1
8 | JV1521CK2402 | 杆上配电装置拆除 | 1.装置名称：断路器成套 2.拆除性质：保护性拆除 | 组 | 5

## 建设场地征用及清理项目清单
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 备注
1.5.6 | 建设场地征用及清理项目

## 投标人采购材料（设备）表
投标人采购材料（设备）表
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 备注
一 | 设备
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置(2进6出) |  | 座 | 2
801000025 | 一二次融合成套环网箱 | AC10KV,固体绝缘,电动,含DTU,二进六出,进出断路器 | 面 | 2
PE1211PC5502 | 10kV环网柜成套装置(2进8出) |  | 座 | 2
801000025 | 一二次融合成套环网箱 | AC10KV,固体绝缘,电动,含DTU,二进八出,进出断路器 | 面 | 2
架空线路工程
架空线路本体工程
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置(水泥杆上安装隔离开关(与185-240导线相匹配)) |  | 组 | 4
| 隔离开关 | (H)GW9-10/630D(W) | 组 | 4
PG1411PK3902 | 杆上配电装置(水泥杆上安装避雷器(与185-240导线相匹配)) |  | 组 | 4
| 氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 4
PG1411PK5101 | 杆上配电设备安装(迁移变压器50kVA) |  | 套 | 1
| 柱上成套变压器 台架 | S13-50kVA | 台 | 1
电缆线路工程
电缆敷设
PH1231 | 10kV(20kV)电缆敷设
PH1231PL2501 | 埋管内敷设AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 1350
| 10kV电力电缆 | AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | m | 1350
PH1231PL2601 | 沿桥架、支架、墙面敷设AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 275
| 10kV电力电缆 | AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | m | 275
PH1231PL2502 | 埋管内敷设AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 837
| 10kV电力电缆 | AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | m | 837
PH1231PL2602 | 沿桥架、支架、墙面敷设AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 498
| 10kV电力电缆 | AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | m | 498
PH1241 | 1kV电缆敷设
PH1241PL2301 | 直埋电缆低压电缆，ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25 |  | m | 100
| 0.4kV电力电缆 | 低压电缆，ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25 | m | 100
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2701 | 电缆终端头(3×300,户外终端,冷缩,铜) |  | 套 | 4
| 10kV电缆终端头(含端子) | 3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4
PH1311PL2702 | 电缆终端头(3×185,户外终端,冷缩,铜) |  | 套 | 4
| 10kV电缆终端头(含端子) | 3×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4
PH1311PL2703 | 电缆终端头(3×300,户内终端,冷缩,铜) |  | 套 | 6
| 10kV电缆终端头(含端子) | 3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 6
PH1311PL2704 | 电缆终端头(3×185,户内终端,冷缩,铜) |  | 套 | 5
| 10kV电缆终端头(含端子) | 3×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5
PH1311PL2705 | 电缆终端头(3×300,直通接头,冷缩,铜) |  | 套 | 8
| 10kV电缆直通接头 | 3×300,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 8
PH1311PL2706 | 电缆终端头(3×185,直通接头,冷缩,铜) |  | 套 | 5
| 10kV电缆直通接头 | 3×185,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 5
PH1311PL2708 | 电缆终端头(0.4kV电缆终端) |  | 套 | 2
| 0.4kV电缆终端头(含端子) | 4×25,户内终端,冷缩,铜(冷缩户内) | 套 | 2
二 | 材料
建筑工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PA1211 | 户外成套设备基础
PA1211PB0601 | 防护栏栅 |  | m² | 146.88
| 环网柜护栏 |  | m² | 146.88
PA1211PB0602 | 防护栏栅 |  | m² | 146.88
| 环网柜护栏 |  | m² | 146.88
电缆线路工程
构筑物
PC1231 | 工作井
PC1231PL1401 | 混凝土工作井(直线井钢混) |  | m³ | 91.2
| 渗水网 |  | 个 | 10
| 中砂 |  | m³ | 18.24
| 镀锌角钢 | ∠50mm×5mm×2500mm | kg | 3440.064
| 镀锌扁钢 | -50×5mm*28000mm | kg | 3217.536
PC1231PL1402 | 混凝土工作井(转弯电缆井) |  | m³ | 36.48
| 渗水网 |  | 个 | 4
| 中砂 |  | m³ | 1
| 镀锌角钢 | ∠50mm×5mm×2500mm | kg | 75.44
| 镀锌扁钢 | -50×5mm*28000mm | kg | 70.56
PC1231PL1403 | 混凝土工作井(三通井) |  | m³ | 15.2
| 中砂 |  | m³ | 0.5
| 渗水网 |  | 个 | 1
| 镀锌角钢 | ∠50mm×5mm×2500mm | kg | 37.72
| 镀锌扁钢 | -50×5mm*28000mm | kg | 35.28
PC1241 | 电缆埋管
PC1241PL1501 | 排管浇筑3*3混凝土包封 |  | m³ | 237
| 梅花管 | 5孔 | m | 237
PC1241PL1501 | 排管浇筑1*2混凝土包封 |  | m³ | 180
| 梅花管 | 5孔 | m | 180
PC1241PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越拉管(梅花管和MPPφ200)多管根 |  | m | 65
| 电缆保护管(壁厚16mm) | MPPφ200 | m | 130
| 膨润土 |  | kg | 1275.625
| 水 |  | m³ | 51.025
| 复合硅酸盐水泥 42.5(R)(袋装) |  | kg | 1887.925
PC1241PL1902 | 非开挖导向钻定向穿越拉管(梅花管和MPPφ200)多管根 |  | m | 197
| 电缆保护管(壁厚16mm) | MPPφ200 | m | 1182
| 梅花管 | 5孔 | m | 197
| 膨润土 |  | kg | 3866.125
| 水 |  | m³ | 154.645
| 复合硅酸盐水泥 42.5(R)(袋装) |  | kg | 5721.865
PC1241PL1501 | 排管浇筑2*3混凝土包封 |  | m³ | 322
| 梅花管 | 5孔 | m | 322
安装工程
配电站、开关站工程
主要生产工程
PE1211 | 箱式变电站(环网箱)
PE1211PC5501 | 10kV环网柜成套装置(2进6出) |  | 座 | 2
| 设备名牌 |  | 块 | 6
| 接地扁钢 | '－50mm×5mm | 米 | 80
| 接地角钢 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 8
PE1211PC5502 | 10kV环网柜成套装置(2进8出) |  | 座 | 2
| 设备名牌 |  | 块 | 6
| 接地扁钢 | '－50mm×5mm | 米 | 80
| 接地角钢 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 8
架空线路工程
架空线路本体工程
基础工程
PG1121 | 基础砌筑
PG1121PK0701 | 底盘DP-8-15 |  | 块 | 1
| 底盘 | DP-8-15 | 块 | 1
PG1121PK0702 | 底盘DP-6-12 |  | 块 | 2
| 底盘 | DP-6-12 | 块 | 2
PG1121PK0801 | 卡盘KP-12-12 |  | 块 | 2
| 卡盘(含抱箍) | KP-12-12 | 块 | 2
PG1211 | 杆塔工程
PG1211PK4301 | 混凝土杆组立(Φ190×15×M×G)(有底盘，无卡盘耐张单杆)普通土 |  | 基 | 2
| 普通混凝土电杆 | Φ190×15×M×G | 根 | 2
PG1211PK4302 | 混凝土杆组立(12m 有底盘，无卡盘)普通土， 耐张(转角)单杆 |  | 基 | 2
| 普通混凝土电杆 | Φ190×12×M×G | 根 | 2
PG1211PK2801 | 杆塔附属设施(杆号牌) |  | 个 | 3
| 杆号牌 |  | 块 | 3
PG1211PG1201 | 横担安装Φ190杆头直线横担(JKLYJ-10/240型绝缘导线) |  | 组 | 2
| 直线横担 | HD1-17/8008(Φ205) | 根 | 2
| U型抱箍 | U18-210 | 套 | 2
| 直线单顶架 | 直线单顶架∠63×6,-6×60(Φ200) | 套 | 2
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 6
PG1211PG1202 | 横担安装Φ190杆头直线横担(JKLYJ-10/240型绝缘导线) |  | 组 | 2
| 直线横担 | HD1-17/8008(Φ205) | 根 | 2
| 直线横担 | HD1-28/8008，D205 | 根 | 2
| U型抱箍 | U18-210 | 套 | 4
| 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 12
PG1211PK4701 | 横担安装Φ190杆头单回终端横担(JKLYJ-10/240型绝缘导线) |  | 组 | 1
| 190(杆头)耐张横担(成套) | HD3-17/8008(φ190) | 套 | 1
| 190(杆头)耐张横担(成套) | HD3-17/8008，D200 | 套 | 1
| 190(杆头)耐张横担(成套) | HD3-28/8008，D205 | 套 | 1
| 耐张顶架 | 耐张顶架∠63×6,-80×8 | 副 | 1
| 直角挂板 | Z-7 | 只 | 9
| 球头挂环 | QP-7 | 只 | 9
| 碗头挂板 | WS-7 | 只 | 9
| 耐张线夹 | NXL-3 | 只 | 9
| 盘形悬式瓷绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 18 |  | (利库)
| 上拉线抱箍 | LB-200,-80×8 | 副 | 1
| 上拉线抱箍 | LB-210,-80×8 | 副 | 1
PG1211PK2802 | 杆塔附属设施JDL(50-240) |  | 组 | 3
| 绝缘接地线夹 | JDL(50-240) | 只 | 9
PG1211PK4601 | 拉线制作(VLX-5)普通土(12米、15米) |  | 根 | 1
| 拉线金具-平行挂板 | PD-12 | 块 | 2
1 | 钢绞线 | GJ-50 | t | 0.013
| 拉线保护套 |  | 根 | 2
1 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 2
| 拉线棒 | LB18-3.0 | 根 | 2
| 拉线金具-锲型线夹 | NX-2 | 只 | 6
| 拉线金具-UT型线夹 | NUT-2 | 个 | 2
| 拉盘 | LP12-12 | 块 | 1
PG1411 | 杆上变配电装置
PG1411PK3901 | 杆上配电装置(水泥杆上安装隔离开关(与185-240导线相匹配)) |  | 组 | 4
| 设备线夹 | SLG-4B | 只 | 24
| 扁钢 | '-63×6×220(隔离开关) | 套 | 4
PG1411PK3902 | 杆上配电装置(水泥杆上安装避雷器(与185-240导线相匹配)) |  | 组 | 4
| 避雷器引线 | JKLYJ-10/70 | m | 48
| 接线端子 | DT-70 | 只 | 12
| 并沟线夹 | JBL-50-240(带绝缘罩) | 只 | 12
PG1411PK2201 | 接地 |  | 基 | 4
| 接地引下线 | BV-35 | m | 120
地材价 | 镀锌角钢 | ∠50mm×5mm×2500mm | 根 | 16
地材价 | 镀锌扁钢 | -50mm×5mm×45000mm | m | 180
| 接线端子 | DT-35 | 只 | 20
PG1411PK5101 | 杆上配电设备安装(迁移变压器50kVA) |  | 套 | 1
| 热缩绝缘护套 |  | m | 3
| 接地铁,角钢,镀锌(变台) ∠50mm×5mm×2500mm |  | 根 | 4
| 接地铁,扁钢,镀锌(变台) -40mm×4mm×28000mm |  | m | 28
电缆线路工程
PH1311 | 电缆附件
PH1311PL2101 | 电缆支架(单回φ190-15m杆高压电缆杆固定金具) |  | 副 | 2
| 电缆固定抱箍 | DBG6-220 | 套 | 2
| 电缆固定抱箍 | DBG6-240 | 套 | 2
| 电缆固定抱箍 | DBG6-260 | 套 | 2
| 电缆固定抱箍 | DBG6-280 | 套 | 2
| 电缆固定抱箍 | DBG6-300 | 套 | 2
| 电缆固定抱箍 | DBG6-320 | 套 | 2
| 电缆固定抱箍 | KBG5-210 | 套 | 4
| 电缆固定抱箍 | KBG5-100 | 套 | 8
地材价 | 电缆上杆保护管 | 2.5m(Φ150管)壁厚4.5mm | 根 | 2
PH1311PL2102 | 电缆支架(双回φ190-15m杆高压电缆杆固定金具) |  | 副 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-220 | 套 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-240 | 套 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-260 | 套 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-280 | 套 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-300 | 套 | 1
| 电缆固定抱箍 | DBG6-320 | 套 | 1
| 电缆固定抱箍 | KB5-70，含2套螺栓 | 套 | 6
| 电缆上杆保护管 | 2.5m(Φ150管)壁厚4.5mm | 根 | 1
PH1411 | 电缆防火
PH1411PL3001 | 电缆防火 |  | kg | 12
| 防火堵料 |  | kg | 12
PH1611 | 调试与试验
PH1611PL1601 | 电缆保护管敷设 |  | m | 65
| 电缆保护管(壁厚16mm) | MPPφ200 | m | 65
通信线路工程
直埋光缆/音频电缆线路
PK1511 | 敷线工程
PK1511PG3201 | 管道光缆 |  | km | 1.3
| 24芯ADSS光缆 | 全介质自承式光缆(ADSS),24芯,G.652,≥18.2kN | km | 1.3
PK1511PG3501 | 光缆接续 |  | 头 | 2
| 光缆接头盒 | 24芯 | 个 | 2

## 招标人采购材料（设备）表
招标人采购材料（设备）表
工程名称：呼和浩特市规划用地电力线路迁改 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料(设备)名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 交货地点及方式 | 备注
一 | 主材
二 | 消耗性材料
三 | 设备