## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 新建地下消防泵房-给排水
标段名称： |  |  | 杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
管道
1 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 4
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN300 4.连接形式:综合考虑 5.其他:含管道所需全部管件 6.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 4.5
3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:含管道所需全部管件 6.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 25
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:含管道所需全部管件 6.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 15
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:含管道所需全部管件 6.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:含管道所需全部管件 6.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 23
7 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:A型机制排水铸铁管DN100 4.连接形式:压兰式 |  | m | 25
8 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:冷水 3.材质:PP-R冷水管 4.规格:De110 5.连接形式:热熔连接 6.含管道所需全部管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 40
9 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R冷水管 4.规格:De110 5.连接形式:热熔连接 6.含管道所需全部管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:50mm |  | m3 | 0.6
11 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
12 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
设备
13 | 030211003001 | 消防水泵 | 1.名称:喷淋系统给水泵 2.型号:XBD5.2/30-125-200 (L) 3.规格:流量 30L/s，扬程 52m |  | 台 | 2
14 | 031003010001 | 旋流防止器 | 1.旋流防止器DN200 |  | 套 | 2
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1. 型号规格：Z-60 压力真空表； 2. 量程 - 760~76mmHg； |  | 台 | 2
16 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:闸阀DN150 2.材质及规格:Z41T-10 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 4
17 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:闸阀DN100 2.材质及规格:Z41T-10 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 3
18 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头DN150 |  | 个 | 2
19 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头DN100 |  | 个 | 2
20 | 040502002001 | 钢管管件 | 1.种类:同心异径管 2.材质及规格:三通 DN150*150 |  | 个 | 4
21 | 040502002002 | 钢管管件 | 1.种类:90°弯头 |  | 个 | 2
22 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:消声止回阀DN150 2.材质及规格:Z41T-10 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 080802010001 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 |  | 台 | 2
24 | 040502005004 | 阀门 | 1.种类:泄压持压阀DN150 |  | 个 | 1
25 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:水锤吸纳器 2.类型:型号 SD9200 |  | 台 | 1
26 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器DN150 |  | 台 | 3
27 | 030109001001 | 潜水排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.型号:50QW-40-15-4 |  | 台 | 1
28 | 030113008001 | 储气罐 | 1.配用水泵:Q=1.5L/s H=66m N=2.2KW 2.立式隔膜式气压水罐:SQL800×0.6 3.工作压比:0.85 总容积:900L 调节水容积:150L 4.运行压力:Po=0.55 Ps1=0.61 Ps2=0.71 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 73000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 73000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 73000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 成品水罐，直径3.2*16米共计2台 | 66972.48 | 6027.52 |  | 73000
本页小计 |  | 66972.48 | 6027.52 |  | 73000 | [5 empty] | -
合计 |  | 66972.48 | 6027.52 |  | 73000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：新建地下消防泵房-给排水 |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计