## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  |  |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 管道
1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:预制直埋保温管、DN150、保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小干60kg/m)，性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直理保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸设计要求 5.包含套袖补口156个 |  | m | 1870.6
2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:预制直埋保温管、DN100、保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小干60kg/m)，性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直理保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸设计要求 |  | m | 6.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  |  |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:预制直埋保温管、DN65、保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小干60kg/m)，性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直理保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸设计要求 |  | m | 6.3
4 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:预制直埋保温管、DN32、保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯管,保温管保温层的密度(不小干60kg/m)，性能指标及外护管壁厚要求按CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直理保温管》及CJ/T155-2001《高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管件》执行。 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸设计要求 |  | m | 1
5 | 030310001001 | X射线探伤 | 1.名称:X射线探伤 2.板厚:16mm以内 3.底片规格:50*150mm |  | 张 | 743
分部小计
| 2 | 阀门、附件
6 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管制作安装 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  |  |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管制作安装 2.规格:DN150 |  | 个 | 10
8 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 6
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 8
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.规格、压力等级:DN65 PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 2
11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.规格、压力等级:DN100 PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 6
12 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.规格、压力等级:DN150 PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 4
13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 2
14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 2
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 3
16 | 031008012001 | 集水器 | 1.名称：分水器 2.材质、规格：DN300，L=1.0m螺旋钢管现场制作 |  | 台 | 2
分部小计
| 3 | 阀门井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  |  |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：FMJ-1砖砌采暖检查井 2.井内径：2400*2100mm，深1800mm 3.井盖：φ700重型铸铁井盖，详见图集12S8-66,67 4.爬梯：爬梯详见12S8-72,73 5.具体详见图集12N6-3~4、24~32 |  | 座 | 1
18 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：FMJ-2砖砌采暖检查井 2.井内径：2400*2900mm，深1800mm 3.井盖：φ700重型铸铁井盖，详见图集12S8-66,67 4.爬梯：爬梯详见12S8-72,73 5.具体详见图集12N6-3~4、24~32 |  | 座 | 1
分部小计
| 4 | 管道固定支墩
19 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 | 1.直埋敷设供热管道做板型固定支墩（含混凝土、模板安拆、钢筋及预埋件等） 2.垫层:1000*1700*100mmC15 3.基础:800*1500*1500mmC30 4.固定钢板:400*400*30mm 5.做法参见12N6-15,51-53页 |  | m3 | 10.8
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--采暖 |  | 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13